舒 城 县 生 活 垃 圾 焚 烧 发 电 项 目

环 境 影 响 报 告 书

建设单位：舒城海创环保科技有限责任公司

评价单位：北京国寰环境技术有限责任公司

2019.3

目  录

概   述	1

1. 评价任务由来	1

2. 环境影响评价的工作过程	2

3. 关注的主要环境问题	3

4. 主要评价结论	3

1  总  则	5

1.1 编制依据	5

1.2 评价因子与评价标准	8

1.3 评价工作等级及评价范围	12

1.4 相关规划及环境功能区划	17

1.5 环境敏感区	35

2  工程概况	40

2.1 项目基本情况	40

2.2 项目组成和建设内容	40

2.3 厂区总平面布置	42

2.4 公用工程	45

2.5 储运工程	49

2.6 垃圾来源及成分分析	50

2.7 主要经济技术指标	51

2.8 工作组织及进度安排	52

3  工程分析	53

3.1 生产工艺方案	53

3.2 原辅材料及动力消耗	69

3.3 主要生产设备	72

3.4 同类型项目污染源调查	75

3.5 工程污染源分析	80

3.6 非正常工况污染物排放情况	97

3.7 清洁生产分析	100

3.8 污染物排放量汇总	105

4  环境质量现状调查与评价	108

4.1区域环境概况调查	108

4.2环境质量现状评价	116

5  施工期环境影响分析	135

5.1 施工计划与工程量	135

5.2 敏感点概况	135

5.3 施工工艺简介	135

5.4 地表水环境影响分析	136

5.5 声环境影响分析	137

5.6 大气环境影响分析	139

5.7 固废环境影响分析	141

6  环境影响预测与评价	143

6.1 大气环境影响分析	143

6.2 地下水环境影响分析	175

6.3 声环境影响分析	181

6.4 地表水环境影响分析	184

6.5 固体废物环境影响分析	185

6.6 土壤环境影响分析	186

6.7 垃圾运输影响分析	187

7  环境风险评价	189

7.1 风险防范要求	189

7.2 风险评价目的和重点	189

7.3 风险识别和分析	189

7.4 源项分析	194

7.5 事故影响分析	194

7.6 风险管理与防范措施	199

7.7 社会环境风险评价	206

7.8 小结	207

8  环境保护措施及经济、技术论证	208

8.1 废气污染防治措施	208

8.2 地下水污染防治措施	218

8.3 废水污染防治措施	223

8.4 噪声污染防治措施	234

8.5 固废污染防治措施	236

8.6 垃圾收集、运输过程污染防治措施	238

9 环境经济损益分析	240

9.1 环境效益分析	240

9.2 社会效益分析	241

9.3 小结	242

10 环境管理与环境监测	243

10.1 建设单位污染物排放基本情况	243

10.2 环境管理制度	245

10.3 污染物排放管理	246

10.3 环境监测计划	247

10.4 总量控制及排污许可申请	249

10.5 排污口规范化	249

11 评价结论	250

11.1 工程概况	250

11.2 产业政策和规划相符性	250

11.3 工程分析结论	251

11.4 环境质量现状评价结论	253

11.5 环境影响评价结论	255

11.6 污染防治措施	257

11.7 总量控制分析	259

11.8 环境风险分析	259

11.9 公众参与调查	260

11.10 环境保护“三同时”验收	261

11.11 综合评价结论	262

附件目录

附件一：环境影响评价委托函；

附件二：舒城县人民政府 舒城县生活垃圾焚烧发电项目投资协议；

附件三：舒城县垃圾中转站及垃圾运输情况说明；

附件四：项目生活用水供水协议；

附件五：《安徽省人民政府关于公布第七批省级文物保护单位的通知》皖政秘[2012]580号；

附件六：《六安市人民政府关于公布六安市第二批市级重点文物保护单位范围和建设控制地带的通知》六政秘[2013]123号；

附件七：《关于舒城县生活垃圾焚烧发电项目选址的回复函》；

附件八：《舒城县生活垃圾成份检测报告》（中国科学院广州能源研究所）；

附件九：舒城县生活垃圾焚烧发电项目飞灰处置意向协议；

附件十：芜湖海创营业执照及危废处置资质；

附件十一：  炉渣处理意向协议；

附件十二：  舒城县生活垃圾焚烧发电项目环境质量现状监测报告（安徽省分众分析测试技术有限公司、江苏全威检测有限公司）；

附件十三：总量审批表；

附件十四：《舒城县人民政府关于生活垃圾焚烧发电项目社会稳定分析分析评估的批复》舒政秘[2018]210号；

附件十五：《舒城县人民政府办公室关于印发舒城县生活垃圾焚烧发电项目社会稳定性事件工作方案的通知》舒政办秘[2018]150号；

附件十六：项目选址意见书；

附件十七：《六安市国土资源局关于舒城县生活垃圾焚烧发电项目建设用地预审意见的函》六国土资函[2018]172号。

概   述

1. 评价任务由来

舒城县属安徽省六安市，位于安徽省中部、大别山东麓、巢湖之滨，江淮之间，地理坐标为东经116°26'—117°15'、北纬31°01'—31°34'之间。县域总面积2100平方公里，至2017年末，全县户籍人口100万人。

舒城县目前尚未建设集中式生活垃圾处理设施，县域内产生的生活垃圾经收集后运送至六安三峰环保发电有限公司焚烧处置。处置运输成本和运输过程中存在的环境风险较大，且随着六安三峰环保发电有限公司现有生活垃圾焚烧发电工程趋于满负荷（六安三峰环保发电有限公司现有生活垃圾焚烧发电项目处理能力为600t/d），将无法接收处置除六安市以外的其它县域的生活垃圾。

同时，随着舒城县农村清洁工程以及“三线三边”整治等工程的实施，县域各乡镇的生活垃圾收集措施进一步完善，生活垃圾量逐步加大，解决区域生活垃圾产生量不断增加与现有生活垃圾集中处置工程缺失的矛盾，建设城市生活垃圾处理设施就成为舒城县迫在眉睫的任务。而生活垃圾焚烧发电不仅可以实现垃圾的减量化和无害化处理，改善居民的居住环境和生活质量；同时，还可以对焚烧余热进行综合利用，实现生活垃圾处理的资源化。因此，建设垃圾焚烧发电厂是解决舒城县生活垃圾处理问题较为合理的途径。

中国海螺创业控股有限公司（以下简称“海螺创业”）成立于2013年，是一家提供节能环保“一揽子”解决方案的大型企业集团，也是安徽海螺集团有限责任公司的第二大股东。海螺创业拥有世界领先的垃圾处理、余热利用、装备制造等技术，主营业务由节能、环保、新材料三大板块组成，环保业务主要技术包括利用水泥窑协同处置生活垃圾、炉排炉垃圾焚烧发电、利用水泥窑处置工业固废。

海螺创业炉排炉垃圾焚烧发电技术是在引进日本川崎重工技术的基础上，经过充分消化吸收，并结合国内生活垃圾水分大、热值低、成分复杂等特点，与川崎重工联合开发而成。该炉排炉对垃圾适应性强，具有良好的燃烧条件，可以从源头上抑制二噁英类物质合成。同时，垃圾坑和处理厂房采用全密封结构，且处于负压状态，避免了垃圾恶臭的扩散，整个系统设计将充分考虑渗滤液、重金属、飞灰的有效处理，开辟了城市生活垃圾处理的新道路。

舒城海创环保科技有限责任公司由海螺创业投资成立。为实现舒城县及周边区域城乡生活垃圾的无害化和资源化处理，该公司计划在舒城县城关镇春秋塘建设舒城县生活垃圾焚烧发电项目。

2. 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，舒城海创环保科技有限责任公司于2018年3月20日委托北京国寰环境技术有限责任公司承担本项目建设的环境影响评价工作。

在舒城海创环保科技有限责任公司正式委托我单位开展环境影响评价工作之前，双方单位开展业务洽谈过程中，为了给舒城县生活垃圾焚烧发电项目选址提供支持，2018年3月1日~3月7日，安徽省分众分析测试技术有限公司和四川省中晟环保科技有限公司对拟选定的项目建成厂址区域环境质量现状进行了监测（本次监测未检测环境空气中汞和镉以及土壤中的二噁英）。2018年6月1日~7月7日，对区域环境空气中的汞和镉以及土壤中的二噁英进行了补充监测。

我公司正式接受委托后，立即组织相关专业技术人员进行了初步资料收集和现场勘察，建设单位于2018年3月23日在舒城县人民政府网站（http://shucheng.luan.gov.cn）对本次环境影响评价工作进行了第一次公示。

2018年4月15日，在本项目环评报告书主要内容基本编制完成后，建设单位在舒城县人民政府网站（http://shucheng.luan.gov.cn）对本次环境影响评价工作的进展以及初步评价结论进行了第二次公示。

2018年5月，建设单位和评价单位课题组在舒城县城市管理行政执法局组织召开了本项目环境影响评价公众参与座谈会，广泛征求当地群众对于本项目在环境保护方面的意见。

2018年5月，建设单位走访了厂区周边的主要居民区，进行了公众意见调查，广泛征求当地群众对于本项目在环境保护方面的意见。

在此基础上，我公司按照国家相关环保法律、法规及有关技术规范要求，最终编制完成了《舒城县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》，现呈报环保主管部门。

本报告书编制过程中，得到了六安市环保局、舒城县环保局、中国海螺创业控股有限公司、舒城海创环保科技有限责任公司等单位的大力支持和协作。在此，谨向上述单位的有关领导、专家和技术人员表示诚挚的谢意！

3. 关注的主要环境问题

本项目属于新建项目，评价过程中，主要关注的环境问题如下：

（1）对照关于印发《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》的通知（环境保护部办公厅 环办环评[2018]20号）、《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）等的要求，结合舒城县城市总体规划等，论证项目选址的可行性。

（2）本项目属于生活垃圾焚烧发电项目，焚烧烟气中含有二噁英类、重金属类等特殊污染物。

本次评价过程中，根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建成[2000]120号）等的要求，对照本项目的设计资料，通过对项目采用的焚烧设备、焚烧工艺、烟气处理工艺方案进行分析，论证项目拟采取的烟气治理方案的可行性。

同时，估算项目建成运行后，可能排放的污染物的种类和数量，预测项目可能对区域环境质量造成的不利影响。并结合区域的环境功能区划和环境质量现状，从环保角度论证项目建设的可行性。

（3）项目设计生产废水和生活污水，全部经处理达标后全部回用。本评价从环保角度，重点论证废水处理回用的可行性。

（4）对照关于印发《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》的通知（环境保护部办公厅 环办环评[2018]20号）中关于项目环境防护距离的控制要求，结合项目拟建区域现有居民区的分布情况，调查项目建设防护距离设置符合情况。

（5）对项目建成运行后，可能产生的固废、噪声等污染源，分别按规范要求，明确其处理处置措施；对项目运行可能存在的环境风险，明确其防范措施及应急处置预案。

4. 主要评价结论

舒城县生活垃圾焚烧发电项目符合国家产业政策，选址符合《六安市舒城县城市总体规划（2010~2030）》；项目选择的焚烧处理工艺、设备满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》（环境保护部办公厅 环办环评[2018]20号）的要求。

本项目的建设，有利于实现舒城县生活垃圾处理的无害化、减量化和资源化，是解决舒城县生活垃圾处理措施缺失问题的根本途径，可以促进区域环境质量的改善。项目采用了先进的生产工艺，符合清洁生产要求。根据公参调查结果，当地群众对项目建设支持率较高。本评价认为，在采用相应污染防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，排放的主要污染物可以满足总量控制指标要求，不会降低区域环境质量的原有功能级别。在采取相应环境风险防范措施后，环境风险可接受。

因此，评价认为，项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设是可行的。

1  总  则

1.1 编制依据

1.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7；

（8）中华人民共和国国务院令 国发[2011]35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》；

（9）中华人民共和国国务院 国发[2013]37号文《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》；

（10）中华人民共和国国务院 国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》；

（11）中华人民共和国国务院 国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》；

（12）建设部、原国家环保总局、科学技术部 建成[2000]120号《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》；

（13）环境保护部、国家发展和改革委员会、国家能源局 环发[2008]82号《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》；

（14）国家发改委、住房和城乡建设部、环境保护部 建成[2010]61号《关于印发《生活垃圾处理技术指南》的通知》；

（15）国家发改委、外交部、环境保护部等 环发[2010]123号《关于加强二噁英污染防治的指导意见》；

（16）工业和信息化部 科技部 环境保护部 工信部联节[2014]573号《关于发布《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2014年版）》的通告》；

（17）中华人民共和国环境保护部 环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》；

（18）中华人民共和国环境保护部 环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》；

（19）中华人民共和国环境保护部 环发[2013]104号《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》；

（20）中华人民共和国环境保护部 环发[2014]24号《关于进一步加强环境影响评价机构管理的意见》；

（21）中华人民共和国环境保护部 环发[2014]30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》；

（22）中华人民共和国环境保护部 环发[2014]197号“关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知”；

（23）中华人民共和国环境保护部 公告2014年第71号《关于发布2014年国家鼓励发展的环境保护技术目录（工业烟气治理领域）的公告》；

（24）中华人民共和国环境保护部 部令2017年第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》；

（25）中华人民共和国环境保护部 部令2015年第35号《环境保护公众参与办法》；

（26）发改环资规[2017]2166号《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》；

（27）环境保护部办公厅 环办环评[2018]20号关于印发《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》的通知”；

（28）《安徽省环境保护条例》，2010.8；

（29）安徽省人民政府 《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》（皖政办[2015]131号）；

（30）《安徽省大气污染防治条例》，2015.3；

（31）原安徽省环境保护局 环评[2006]113号“印发《加强建设项目环境影响报告书编制规范化的规定（试行）》的通知”；

（32）安徽省环保厅 皖环发[2013] 91号《安徽省环保厅关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》；

（33）安徽省环保厅 皖环发[2013] 1533号《安徽省环保厅转发环保部办公厅关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知和关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》；

（34）安徽省环保厅 皖环发[2014] 14号《安徽省环保厅关于取消和下放行政审批项目的通知》；

（35）环境保护部办公厅函 环办函[2009]523号《关于生活垃圾焚烧飞灰运输适用政策的复函》；

（36）《六安市人民政府关于印发六安市大气污染防治行动计划实施细则的通知》，2014.3；

（37）六安市人民政府 《六安城市水环境功能区划分方案》2018.8；

（38）舒城县人民政府 舒政[2015]64号《舒城县水污染防治工作方案》，2015.12。

1.1.2 导则规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（7）《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）；

（8）《生活垃圾处理技术指南》（城建[2010]61号）；

（9）《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范试行）》（（HJ564-2010）；

（10）《垃圾焚烧袋式除尘工程技术规范》（HJ2012-2012）；

（11）《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；

（12）《环境噪声与振动控制工程技术导则（HJ 2034-2013）》。

（13）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1）

1.1.3 相关资料

（1）项目环评委托函，舒城海创环保科技有限责任公司；

（2）《舒城县生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告》，中机中电设计研究院有限公司，2018.05；

（3）《六安市舒城县城市总体规划》（2010~2030）；

（4）《舒城县垃圾焚烧发电项目岩土工程勘察报告》，安徽建材地质工程勘察院有限公司，2018.05；

1.2 评价因子与评价标准

1.2.1 环境影响识别

根据本项目的工程特点，通过初步分析识别环境因素，并依据污染物排放量的大小等，筛选本评价的各项评价因子汇总见表1-2-1。

表1-2-1  项目环境影响识别汇总表

| 影响因子 | 建设施工期 | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气排放 | 废水排放 | 噪声 | 固废 | 车辆运输 |
| 地表水质 | ◇ |  |  |  |  | ◇ |
| 地下水质 |  |  | ◇ |  |  |  |
| 空气质量 | ◇ | ★ |  |  |  | ◇ |
| 土壤质量 | ● |  |  |  | ◇ |  |
| 声环境 | ● |  |  | ● |  |  |
| 水土流失 | ● |  |  |  |  |  |
| 公众健康 | ◇ | ★ |  |  | ◇ | ◇ |
| ★为重大影响；●一般影响；◇为轻微影响； |  |  |  |  |  |  |

1.2.2 评价因子筛选

根据拟建项目工程特点、建设方案及排污规划，结合区域的环境质量状况，筛选出本项目各环境要素的评价因子汇总如下：

表1-2-2  项目环境影响评价因子汇总一览表

| 项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 | 总量控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、TSP、NH3、H2S、氯化氢、铅、六价铬、镉、汞和二噁英类 | SO2、NO2、PM10、CO、H2S、NH3、氯化氢、铅及其化合物和汞及其化合物、二噁英类 | SO2、NO2、烟（粉）尘 |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、汞、镉、铅、六价铬、砷粪大肠菌群 | / | / |
| 地下水环境 | K+-Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42+、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、挥发酚、氯化物、镉、铅、砷、六价铬、汞、溶解性总固体、总硬度、总大肠菌群 | / | / |
| 土壤环境 | pH、铜、铅、铬、锌、镉、汞、砷、镍、二噁英、阳离子交换量 | / | / |
| 环境噪声 | L(A)eq | L(A)eq | / |
| 环境风险 | 风险因子：氯化氢、氨气、氨水、硫化氢、二噁英 |  |  |

1.2.3 评价标准

本次评价过程中，各环境要素执行标准汇总如下：

#### 1.2.3.1 环境质量标准

1、大气

区域大气环境中常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；氯化氢、氨、硫化氢、铅及其化合物、汞和铬(六价)参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”；镉参照执行南斯拉夫环境标准限值；二噁英类参照执行日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准（年平均值为0.6pg/m3）。具体标准值见表1-2-3。

表1-2-3  大气环境质量标准限值汇总一览表

| 污染物 | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500μg/Nm3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150μg/Nm3 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200μg/Nm3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/Nm3 |  |
| CO | 1小时平均 | 10mg/Nm3 |  |
|  | 24小时平均 | 4mg/Nm3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/Nm3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/Nm3 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150μg/Nm3 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75μg/Nm3 |  |
| TSP | 24小时平均 | 300μg/Nm3 |  |
| NH3 | 一次值 | 0.2mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| H2S | 一次值 | 0.01 mg/m3 |  |
| 氯化氢 | 一次值 | 0.05 mg/m3 |  |
| 铅 | 日均值 | 0.0007 mg/m3 |  |
| 汞 | 日均值 | 0.0003mg/m3 |  |
| 铬（六价） | 一次值 | 0.0015 |  |
| 二噁英类 | 年均值 | 0.6pg/m3 | 日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准 |
| 镉 | 小时浓度（0.5小时平均） | 0.01 mg/m3 | 南斯拉夫环境标准 |

2、地下水

区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体标准值见表1-2-4。

表1-2-4   地下水环境质量标准（mg/L，pH除外）

| 指标名称 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 溶解性总固体 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1 | ≤1000 | ≤0.002 |
| 指标名称 | 铅 | 砷 | 六价铬 | 汞 | 总硬度 | 总大肠菌群 |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤450 | ≤3个/L |
| 指标名称 | 镉 | 硫酸盐 | 氯化物 | 氟化物 | 氰化物 |  |
| 标准值 | ≤0.005 | 250 | 250 | 1 | 0.05 |  |

3、声

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准值见表1-2-5。

表1-2-5  声环境质量标准（dB（A））

| 标准类别 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| GB3096-2008 3类 | 65 | 55 |

4、地表水

杭埠河地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体标准值见表1-2-6。

表1-2-6  水环境质量标准（mg/L，pH除外）

| pH | COD | BOD5 | NH3-N | TP | 六价铬 | 镉 | 铅 | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~9 | 20 | 4 | 1 | 0.2 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.2 |

5、土壤

区域农用地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准；项目厂界内建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）。

#### 1.2.2.2 污染物排放标准

1、废气

项目焚烧炉性能指标执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中表1标准；焚烧炉烟囱高度执行表3标准；焚烧炉排放烟气中主要污染物排放限值执行表4标准。

厂界恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建项目二级标准。

表1-2-7  项目焚烧炉烟囱高度

| 焚烧处理能力（t/d） | 烟囱最低允许高度（m） |
| --- | --- |
| ≥300 | 60 |

表1-2-8  项目焚烧炉主要性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉膛内焚烧温度 | ≥850℃ | 在二次空气喷入点所在断面、炉膛中部断面和炉膛上部断面至少选择两个断面分别布设监测点，实行热电偶实时在线测量 |
| 2 | 炉膛内烟气停留时间 | ≥2秒 | 根据焚烧炉设计书检验和制造图核实炉膛内焚烧温度监测断面间的烟气停留时间 |
| 3 | 焚烧炉渣热灼减率 | ≤5% | HJ/T20 |

表1-2-9  项目焚烧炉烟气污染物排放标准

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 取值时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物（mg/m3） | 30 | 1小时均值 |
|  |  | 20 | 24小时均值 |
| 2 | 氮氧化物（mg/m3） | 300 | 1小时均值 |
|  |  | 250 | 24小时均值 |
| 3 | 二氧化硫（mg/m3） | 100 | 1小时均值 |
|  |  | 80 | 24小时均值 |
| 4 | 氯化氢（mg/m3） | 60 | 1小时均值 |
|  |  | 50 | 24小时均值 |
| 5 | 汞及其化合物（以Hg计）（mg/m3） | 0.05 | 测定均值 |
| 6 | 镉、铊及其他化合物（以Cd+Ti计）（mg/m3） | 0.1 | 测定均值 |
| 7 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 1.0 | 测定均值 |
| 8 | 二噁英类（ngTEQ/m3） | 0.1 | 测定均值 |
| 9 | 一氧化碳 | 100 | 1小时均值 |
|  |  | 80 | 24小时均值 |

表1-2-10  项目恶臭污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 1.5 |
| 2 | H2S | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度 | 20（无量纲） |

2、废水

本项目建成运行后，生产废水经处理后厂内回用于循环冷却水系统补充水，生活污水经一体化生活处理设备处理达标后优先回用于厂内绿化用水，多余部分再经厂区渗滤液处理系统处理后回用于循环冷却系统补充水。具体回用水标准如下；

表1-2-11  废水回用执行标准

| 序号 | 项目 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD（mg/L） | 60 | / |
| 2 | BOD5（mg/L） | 30 | 20 |
| 3 | SS（mg/L） | / | 1000 |
| 4 | 氨氮（以N计）（mg/L） | 10 | 20 |
| 5 | 总磷（以P计）（mg/L） | 1 | / |
| 6 | 粪大肠菌群（个/L） | 2000 | 3 |
| 7 | 标准来源 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005） 循环冷却水 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002） 城市绿化 |

3、噪声

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求。具体标准值见如下。

表1-2-12  厂界噪声排放标准（dB（A））

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB 12348-2008 中3类 | 65 | 55 |

表1-2-13  施工噪声排放标准（dB（A））

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

4、固废

一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求、危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求；焚烧飞灰执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）的要求，交由具有资质的芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司。

1.3 评价工作等级及评价范围

1.3.1 工作等级

根据环境影响评价技术导则（HJ2.1-2016，HJ2.3-2018，HJ2.2-2018，HJ2.4-2009，HJ169-2018、HJ610-2016）中有关规定，确定出本次评价工作等级如下：

（1）大气

项目建成运行后，产生的废气主要包括焚烧炉烟气以及生活垃圾接收和储运过程产生的恶臭等。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

式中：－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

－采用估算模型计算出的第 i个污染物的最大 1 h地面空气质量浓度，μg/m3；

－第 i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用 5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据《环境影响评价技术导则---大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式清单中的估算模式分别计算本项目各个污染源排放污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，估算模型参数取值见表1-3-1，评价工作等级判断计算结果见表1-3-2。

表1-3-1  估算模型参数取值一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -17 |
| 土地利用类型 |  | 建设用地 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是（√） 否（） |
|  | 地形数据分辨率/m | 1000 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是（） 否（√） |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表1-3-2  估算模式参数取值一览表

| 污染源 参数 | 有组织废气 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 焚烧炉 |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 | NOx | HCl | CO | 二噁英 | 铅及其化合物 | 汞及其化合物 |
| 排放速率（kg/h） | 4.46 | 12.01 | 3.33 | 2.86 | 4061.2 ngTEQ/h | 0.0343 | 0.0029 |
| 排气量（m3/h） | 57200 |  |  |  |  |  |  |
| 排放高度（m） | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 内径（m） | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 排放温度（℃） | 147 |  |  |  |  |  |  |
| 项目位置 | 农村 |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度（℃） | 极端高温40.5℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 极端低温-17℃ |  |  |  |  |  |  |
| 最大落地浓度（μg/m3） | 9.15 | 24.64 | 6.832 | 5.867 | 6.792E-11 | 7.037E-2 | 5.949E-3 |
| 最大占标率（%） | 1.83 | 12.32 | 13.66 | 5.87 | 0.04 | 3.35 | 0.66 |
| D10%（km） | 0.60 |  |  |  |  |  |  |

表1-3-3  评价工作等级划分依据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax<1% |

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，结合工程分析结果，计算本评价的大气环境评价工作等级计算结果见表1-3-2。

本项目有组织废气中氯化氢最大占标率Pmax计算结果为13.66%；最大D10%对应距离为0.6km。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，结合上述估算模式的计算结果，确定本次大气环境评价等级定为一级。

（2）地下水

对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，编制“环境影响报告书”的“生活垃圾焚烧发电项目”属于Ⅲ类项目。

地下水地下水环境敏感程度分级一览表及评价工作等级判定依据见表1-3-2、表1-3-3所示。

表1-3-4  地下水环境敏感程度分级一览表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表1-3-5  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

经过现场调查，项目周边居民饮用水采用自来水；此外，项目所在区域无集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；无除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区等敏感区；因此，根据“导则”本项目所在区域地下水环境敏感程度为较敏感。

综上所述，本次地下水评价等级为三级。

（3）地表水

项目建成运行后，各类生产废水处理达标后回用于循环冷却系统补充水，生活污水经一体化生活处理设备处理达标后优先回用于厂内绿化用水，多余部分再经厂区渗滤液处理系统处理后回用于循环冷却系统补充水。

因此，根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）中的相关规定，本次水环境影响评价等级定为三级B。

（4）声

区域内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。项目实施后，主要噪声源主要包括冷却塔、各类泵、风机等。

预测结果表明，项目建成运行后，受噪声影响人口数量变化不大，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，确定本次声环境评价工作等级为三级。

（5）环境风险

本项目危险物质影响环境的途径主要为大气环境及地表水环境，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B及附录C，本项目危险物质与工艺系统危害性（P）的等级为轻度危害（P4）；本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气和地表水，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录D，项目大气环境敏感程度为环境低度敏感区（E3），地表水环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）表2，本项目大气环境风险潜势为I，地表水环境风险潜势为I，风险潜势划分见表2.4-8。

表2.4-8	建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危害性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极度危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）给出的评价工作等级确定原则见表 2.4-9。

表 2.4-9	风险评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | IV+、IV | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录 A。 |  |  |  |  |

根据 HJ/T169-2018 中评价工作级别划分原则，确定本项目大气及地表水环境风险评价等级均不足三级，进行简单分析即可。

1.3.2 评价范围

（1）大气

（1）大气

本次大气环境评价等级定为一级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目D10%为0.6km，小于2.5km，故本项目的评价范围为自厂界外延边长为5km的矩形区域。

（2）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），三级评价调查评价范围不大于6km2，本项目确定地下水主要评价范围为场地近区及区域约6km2范围，主要针对浅层地下水。

（3）地表水

本项目建成运行后，厂内废水处理达标后回用。因此，本评价根据项目设计取水方案，调查杭埠河环境质量现状。

（4）噪声

声环境评价范围为厂界外200m区域。

（5）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关要求，结合项目特点，本次环境风险评价范围确定为厂区边界外3km区域。

1.4 相关规划及环境功能区划

1.4.1 产业政策相符性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中相关规定，本项目属于“鼓励类”第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合国家产业政策要求。

1.4.2 规划相符性分析

1、与《皖江城市带承接产业转移示范区规划》相符性

《皖江城市带承接产业转移示范区规划》提出：示范区规划范围为安徽省长江流域，包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、滁州、宣城八市全境和六安市金安区、舒城县，共58个县（市、区），辐射安徽全省，联接上海市、江苏省、浙江省。2015年规划区年末户籍总人口3105万人，地区生产总值14953亿元，分别占安徽省的45%和68%。规划展期至2020年，远景目标展望至2025年。

“规划”提出“坚持生态优先，绿色发展。立足当前、着眼长远，把加快承接产业转移与促进可持续发展结合起来，加强生态环境保护，节约集约利用资源，严禁国家明令淘汰的高耗能、高排放的落后生产能力转入，加快推进生态文明建设”。

本项目为生活垃圾焚烧发电项目，属于“鼓励类”第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”，项目建设能够促进区域生活垃圾减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合规划的要求。

2、与《安徽省生物质发电“十三五”规划（修订本）》的相符性

《安徽省生物质发电“十三五”规划（修订本）》（2018.7），十三五期间“加快生物质发电的开发利用，继续保持生物质发电在全国的领先地位，努力提高生物质能在全省能源结构中的比重。到2020年底，全省生物质发电总装机规模达到200 万千瓦，其中农林生物质发电150万千瓦，城镇生活垃圾焚烧发电50万千瓦。”“舒城县布局1个城镇生活垃圾焚烧发电项目，装机规模0.9万千瓦。”

拟建项目位于安徽省舒城县春秋塘，项目规划日处理生活垃圾400吨，建设1条生活垃圾焚烧发电生产线；采用一炉一机的模式，建设1台处理能力400t/d的机械炉排焚烧炉，配套1台9MW汽轮机+9MW中温中压（3.95MPa，395℃）的凝汽式汽轮发电机组，项目建设符合《安徽省生物质发电“十三五”规划（修订本）》。

3、与《六安市舒城县城市总体规划（2010-2030）》相符性

根据《六安市舒城县城市总体规划（2010-2030）》，规划指导思想与原则要求“以资源和环境保护为前提”、“坚持可持续发展，大力发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会。”。

“规划”中预测，至2030年规划区常驻人口43万人，根据计算生活垃圾日产生量约365吨。本项目设计日处理生活垃圾400吨，能够确保区域生活垃圾实现减量化、无害化和资源化处理，为提高区域生活垃圾无害化处理提供有效途径。

项目选址位于安徽省舒城县春秋塘，位于舒城县城南面约8km处、206国道西侧，项目建设能够实现舒城县生活垃圾处置“减量化、无害化、资源化”，改善区域居民生活质量，因此，本项目建设符合《六安市舒城县城市总体规划（2010~2030）》要求。

4、与《舒城县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020）符合性分析

《纲要》中指出：舒城县要把绿色发展作为引领我县经济社会发展的总取向，落实主体功能区定位，更加重视自然生态系统和环境保护，巩固和保持生态环境优势，加快形成节约资源和保护生态环境的产业结构、增长方式和消费模式，实现绿水青山和金山银山有机统一，努力建设绿色舒城。到2020年，县城生活垃圾无害化处理率达95%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达90%以上。

本项目建成运行能够实现区域生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理，提高全县垃圾集中处理能力，实现城镇生活垃圾无害化处理率100%。因此，本评价认为，项目建设符合《舒城县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求。

5、与《舒城县城区环境卫生专项规划（2017-2030年）》相符性

根据《舒城县城区环境卫生专项规划（2017-2030年）》，“规划在舒城县城关镇春秋塘东侧建设生活垃圾焚烧发电厂，总处理规模为800t/d，其中一期为400t/d，一期占地面积约为50亩。”

拟建项目选址位于安徽省舒城县城关镇春秋塘，项目规划日处理生活垃圾400吨，建设1条生活垃圾焚烧发电生产线；采用一炉一机的模式，建设1台处理能力400t/d的机械炉排焚烧炉，配套1台9MW中温中压（3.95MPa，395℃）凝汽式汽轮机+9MW发电机组，并同步建设1套“炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸＋活性炭吸附＋袋式除尘器” 的烟气净化装置及其它辅助工程，占地面积为47.4亩。拟建项目建设符合《舒城县城区环境卫生专项规划（2017-2030年）》。

1.4.3 其他政策法规相符性分析

根据关于印发《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》的通知（环境保护部办公厅 环办环评[2018]20号）、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《生活垃圾处理技术指南》（城建[2010]61号）、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）、《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）、《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建成[2010]120号）等相关政策法规的要求，结合项目设计方案，项目建设可行性汇总见表1-4-1。

综上所述，本项目的建设，符合国家现行相关政策法规的要求。

表1-4-1  项目建设与其他政策法规相符性分析汇总表

| 名称 | 政策规定 | 设计方案 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ-2009） | 垃圾焚烧厂的厂址选择应符合城乡总体规划和环境卫生专业规划要求 | 项目选址符合舒城县城市总体规划；项目符合《舒城县城区环境卫生专项规划（2017-2030年）》要求。 | 符合 |
|  | 厂址确定应综合考虑垃圾焚烧厂的服务区域、服务区的垃圾转运能力、运输距离、预留发展等因素，选择在生态环境、地面水系、机场、文化遗址、风景区等敏感目标较少的区域 | 项目选址位于舒城县城关镇春秋塘境内，评价范围内无机场、文化遗址和风景区；周边主要为农村地区，最近地表水体杭埠河位于厂区北侧4684m | 符合 |
|  | 厂址与服务区应有良好的道路运输条件 | 通过当地市政道路，最终通过206国道及自建入厂道路，送至项目厂区内，道路运输条件良好 | 符合 |
|  | 厂址选择时，应同时确定灰渣处理与处置的场所 | 项目炉渣外售淮北图南机电设备安装有限公司；飞灰委托芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司处置 | 符合 |
|  | 厂址应有满足生产、生活的供水水源和污水排放条件 | 项目生产用水取自杭埠河，生活用水由自来水厂供给。项目建成后，厂内生活污水和生产废水均处理后回用 | 符合 |
|  | 厂址附近应有必需的电力供应，对于利用垃圾焚烧热能发电的垃圾焚烧厂，其电能应易于接入地区电力网 | 区域10kV母线满足项目供电要求 | 符合 |
| 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） | 生活垃圾焚烧厂的选址应符合当地的城乡总体规划、环境保护规划和环境卫生专项规划，并符合当地的大气污染防治、水资源保护和自然生态保护等要求 | 项目选址符合舒城县城市总体规划以及“三线一单”要求，符合相关环境保护规划要求。配套污染防治措施满足大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求。项目符合《舒城县城区环境卫生专项规划（2017-2030年）》要求。 | 符合 |
|  | 应依据环境影响评价结论确定生活垃圾焚烧厂厂址的位置及其与周边人群的距离。经有审批权的环境保护行政主管部门批准后，这一距离可作为规划控制的依据 | 本评价设置了300m的环境防护距离，根据测绘单位出具的测绘图，环境防护距离内无环境敏感点分布，满足防护距离要求。 | 符合 |
|  | 生活垃圾运输应采取密闭措施，避免在运输过程中发生遗撒、气味泄露和污水滴漏 | 项目计划采用带有防治垃圾渗滤液的滴漏措施封闭式自卸垃圾车和压缩式自卸垃圾车进行生活垃圾运输 | 符合 |
|  | 生活垃圾贮存设施和渗滤液收集设施应采取封闭负压措施，并保证其在运行期和停炉期均处于负压状态。这些设施内的气体应优先通入焚烧炉进行高温处理，或收集并经除臭处理满足GB14554要求后排放 | 项目主厂房垃圾贮池是半地下式，设计为密闭并具有防渗防腐功能的钢筋混凝土结构 垃圾贮池顶部靠焚烧炉一侧设置一次风机吸风口，抽吸垃圾池内臭气作为焚烧炉助燃空气，并使垃圾池呈微负压 | 符合 |
|  | 焚烧炉膛内温度≥850℃、烟气停留时间≥2s、炉渣热灼减率＜5% | 焚烧炉膛内温度≥850℃、烟气停留时间≥2s、炉渣热灼减率3% | 符合 |
|  | 每台生活垃圾焚烧炉必须单独设置烟气净化系统并安装烟气在线监测装置，处理后的烟气应采用独立的排气筒排放；多台生活垃圾焚烧炉的排气筒可采用多筒集束式排放 | 焚烧炉配套设置烟气净化装置，并设计安装在线监测装置 设计1座60m高烟囱，内径为1.8m | 符合 |
|  | 日处理能力≥300t/d的焚烧炉，烟囱不得低于60m；烟囱周边200m半径距离内有建筑物，烟囱高度至少应高出这一区域最高建筑物3m以上 | 项目设计处理能力400t/d，烟囱高度60m 烟囱周边200m范围内无高于高度的建筑物分布 | 符合 |
|  | 生活垃圾焚烧厂应设置焚烧炉运行工况在线监测装置，监测结果应采用电子显示板进行公示并与当地环境保护行政主管部门和行业行政主管部门监控中心联网。焚烧炉运行工况在线监测指标应至少包括烟气中一氧化碳浓度和炉膛内焚烧温度 | 项目设计在厂内主厂房外设置焚烧炉运行工况在线监测装置，监测指标包括烟气中一氧化碳浓度和炉膛内焚烧温度，并设置电子显示板进行公示 | 符合 |
|  | 生活垃圾焚烧厂烟气在线监测装置的在线监测结果应采用电子显示板进行公示并与当地环保行政主管部门和行业行政主管部门监控中心联网。烟气在线监测指标至少应包括烟气中一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氯化氢 | 项目设计在烟气处理装置出口配套烟气在线监测装置，监测指标包括一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氯化氢，并设置电子显示板进行公示 | 符合 |
| 关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知（环发[2008]82号） | 垃圾焚烧发电适用于进炉垃圾平均低位热值高于5000千焦/千克、卫生填埋场地缺乏和经济发达的地区 | 区域内原生垃圾低位热值为5145.5~6187.1kJ/kg，舒城县目前尚未建设生活垃圾卫生填埋场，建设集中式生活垃圾处理无害化处理措施已是当务之急。 | 符合 |
|  | 选址必须符合所在城市的总体规划、土地利用规划及环境卫生专项规划（或城市生活垃圾集中处置规划等）；应符合《城市环境卫生设施规划规范（GB50337-2003）》、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范（CJJ90-2002）》对选址的要求 | 项目选址符合《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》中的相关选址要求 | 符合 |
|  | 除国家及地方法规、标准、政策禁止污染类项目选址的区域外，以下区域一般不得新建生活垃圾焚烧发电类项目： （1）城市建成区；（2）环境质量不能达到要求且无有效削减措施的区域；（3）可能造成敏感区环境保护目标不能达到相应标准要求的区域 | 项目选址位于《六按市舒城县城市总体规划（2010~2030）》规划的主城区、副城区之外 区域各项环境要素的现状环境质量均可以满足相应标准要求 预测结果表明，本项目建成运行后，不会改变区域环境质量的现有等级，对各敏感点造成的不利影响较小 | 符合 |
|  | 焚烧设备应符合《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品目录）》（2007年修订）关于固体废物焚烧设备的主要指标及技术要求 | 项目设计采用机械炉排炉焚烧设备 | 符合 |
|  | 燃烧设备须达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485规定的“焚烧炉技术要求”；采取有效污染控制措施，确保烟气中的SO2、NOX、HCl等酸性气体及其它常规烟气污染物达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485表3“焚烧炉大气污染物排放限值”要求；在大城市或对氮氧化物有特殊控制要求的地区建设生活垃圾焚烧发电项目，应加装必要的脱硝装置，其他地区须预留脱除氮氧化物空间；安装烟气自动连续监测装置；须对二噁英的辅助判别措施提出要求，对炉内燃烧温度、CO、含氧量等实施监测，并与地方环保部门联网，对活性炭施用量实施计量 | 项目设计采用机械炉排炉焚烧设备，设计工艺参数、各项污染物排放浓度均满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关要求 烟气处理采用“炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸＋活性炭吸附＋袋式除尘器”工艺，设计在烟气处理装置出口配套烟气在线监测装置，监测指标包括一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氯化氢，并设置电子显示板进行公示 评价要求对活性炭等辅助原料使用进行计量，并保留原始记录，备查 | 符合 |
|  | 酸碱废水、冷却水排污水及其它工业废水处理处置措施应合理可行；垃圾渗滤液处理应优先考虑回喷，不能回喷的应保证排水达到国家和地方的相关排放标准要求，应设置足够容积的垃圾渗滤液事故收集池；产生的污泥或浓缩液应在厂内自行焚烧处理、不得外运处置。 | 生产废水和生活污水均处理达标后回用 污水处理站污泥在厂内焚烧炉燃烧，不外运 | 符合 |
|  | 焚烧炉渣与除尘设备收集的焚烧飞灰应分别收集、贮存、运输和处置。焚烧炉渣为一般工业固体废物，工程应设置相应的磁选设备，对金属进行分离回收，然后进行综合利用，或按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求进行贮存、处置；焚烧飞灰属危险废物，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）进行贮存、处置；积极鼓励焚烧飞灰的综合利用，但所用技术应确保二噁英的完全破坏和重金属的有效固定、在产品的生产过程和使用过程中不会造成二次污染。《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2007）实施后，焚烧炉渣和飞灰的处置也可按新标准执行 | 焚烧炉渣和飞灰分别收集、单独处理，炉渣外售淮北图南机电设备安装有限公司；飞灰委托芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司安全处置 焚烧炉的设计工艺参数、污染物排放浓度均符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关要求 | 符合 |
|  | 垃圾卸料、垃圾输送系统及垃圾贮存池等采用密闭设计，垃圾贮存池和垃圾输送系统采用负压运行方式，垃圾渗滤液处理构筑物须加盖密封处理。在非正常工况下，须采取有效的除臭措施 | 卸料大厅采用全封闭设计，卸料平台进、出口上方设置空气幕和电动卷帘门，以防止卸料区臭气外逸以及苍蝇飞虫进入 垃圾贮池密闭设计，呈微负压 污水处理站厌氧处理工段的主要构筑物加盖设计，配套除臭系统 | 符合 |
|  | 鼓励倡导垃圾源头分类收集、或分区收集，垃圾中转站产生的渗滤液不宜进入垃圾焚烧厂，以提高进厂垃圾热值；垃圾运输路线应合理，运输车须密闭且有防止垃圾渗滤液的滴漏措施，应采用符合《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品目录）》（2007年修订）主要指标及技术要求的后装压缩式垃圾运输车；对垃圾贮存坑和事故收集池底部及四壁采取防止垃圾渗滤液渗漏的措施；采取有效防止恶臭污染物外逸的措施。危险废物不得进入生活垃圾焚烧发电厂进行处理 | 项目生活垃圾来源于舒城县城区和周边乡镇，都通过当地的市政道路进行运输，最终通过国道206及进厂道路运入厂区 垃圾运输均采用带有防治垃圾渗滤液的滴漏措施封闭式自卸垃圾车和压缩式自卸垃圾车 主厂房垃圾贮坑设置渗滤液收集措施，并采用密闭设计，恶臭废气抽送至焚烧炉燃烧 本项目仅设计处理生活垃圾 | 符合 |
|  | 根据正常工况下产生恶臭污染物（氨、硫化氢、甲硫醇、臭气等）无组织排放源强计算的结果并适当考虑环境风险评价结论，提出合理的环境防护距离，作为项目与周围居民区以及学校、医院等公共设施的控制间距，作为规划控制的依据。新改扩建项目环境防护距离不得小于300米 | 项目设置的防护距离为主体工程厂界外300m区域 | 符合 |
|  | 工程新增的污染物排放量，须提出区域平衡方案，明确总量指标来源，实现 “增产减污” | 本项目所需总量均在舒城县内进行平衡调剂。 | 符合 |
|  | 须严格按照原国家环保总局颁发的《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006〕28号）开展工作。公众参与的对象应包括受影响的公众代表、专家、技术人员、基层政府组织及相关受益公众的代表。应增加公众参与的透明度，适当组织座谈会、交流会使公众与相关人员进行沟通交流。应对公众意见进行归纳分析，对持不同意见的公众进行及时的沟通，反馈建设单位提出改进意见，最终对公众意见的采纳与否提出意见。对于环境敏感、争议较大的项目，地方各级政府要负责做好公众的解释工作，必要时召开听证会 | 本次评价过程中，项目建设单位在舒城县政府网站进行了两次网络公示；对区域内的居民进行了问卷调查；并召开了公众参与座谈会，征求地方居民及政府部门代表的意见。当地群众对项目建设支持率较高。 | 符合 |
|  | 垃圾发电项目用水要符合国家用水政策。鼓励用城市污水处理厂尾水，北方缺水地区限制取用地表水、严禁使用地下水 | 拟建项目距离与位于舒城县城东南部的污水处理厂约10km，隔杭埠河而望，区域内无城镇污水处理厂中水回用管网，拟建不具备取用污水厂中水条件。 本项目生产用水取自杭埠河，生活用水由自来水厂供给，不使用地下水。 拟建项目单位发电取水量49.7m3/万kwh，符合《安徽省行业用水定额》要求。 | 符合 |
| 《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003） | 生活垃圾处理、处置设施宜位于城市规划建成区的夏季最小频率风向的上风向及城市水系的下游，并符合建设项目环境影响评价的要求 | 项目选址位于舒城县城南面，区域夏季最小频率风为南风，项目位于县城夏季最小频率风向的上风向，项目厂址位于城市水系下游。 大气预测结果表明项目废气排放对区域大气环境质量造成的不利影响较小 | 符合 |
|  | 当生活垃圾热值大于5000 kJ/kg且生活垃圾卫生填埋场选址困难时宜设置生活垃圾焚烧厂 | 区域内原生垃圾低位热值为5145.5~6187.1kJ/kg舒城县目前尚未建设生活垃圾卫生填埋场，建设集中式生活垃圾处理无害化处理措施已是当务之急。 | 符合 |
|  | 生活垃圾焚烧厂宜位于城市规划建成区边缘或以外 | 项目选址位于《六安市舒城县城市总体规划（2010~2030）》规划的主城区、副城区之外 | 符合 |
|  | 生活垃圾焚烧厂综合用地指标采用50~200m2/td，并不小于1hm2。 | 项目规划占地面积47.4亩，用地指标为79m2/td | 符合 |
| 《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建成[2010]120号） | 垃圾收集和运输应密闭化，防止暴露、散落和滴漏。 鼓励采用压缩式收集和运输方式。尽快淘汰敞开式收集和运输方式 | 项目计划采用带有防治垃圾渗滤液的滴漏措施封闭式自卸垃圾车和压缩式自卸垃圾车进行生活垃圾运输 | 符合 |
|  | （1）焚烧适用于进炉垃圾平均低位热值高于5000kJ/kg、卫生填埋场地缺乏和经济发达的地区。 （2）垃圾焚烧目前宜采用以炉排炉为基础的成熟技术，审慎采用其它炉型的焚烧炉。禁止使用不能达到控制标准的焚烧炉。 （3）垃圾应在焚烧炉内充分燃烧，烟气在后燃室应在不低于850℃的条件下停留不少于2秒。 （4）垃圾焚烧产生的热能应尽量回收利用，以减少热污染。 （5）垃圾焚烧应严格按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》等有关标准要求，对烟气、污水、炉渣、飞灰、臭气和噪声等进行控制和处理，防止对环境的污染。 （6）应采用先进和可靠的技术及设备，严格控制垃圾焚烧的烟气排放。烟气处理宜采用半干法加布袋除尘工艺。 （7）应对垃圾贮坑内的渗沥水和生产过程的废水进行预处理和单独处理，达到排放标准后排放。 （8）垃圾焚烧产生的炉渣经鉴别不属于危险废物的，可回收利用或直接填埋。属于危险废物的炉渣和飞灰必须作为危险废物处置。 | （1）区域内原生垃圾低位热值为5145.5~6187.1kJ/kg，舒城县目前尚未建设生活垃圾卫生填埋场，建设集中式生活垃圾处理无害化处理措施已是当务之急。 （2）项目设计采用机械炉排炉焚烧设备，设计工艺参数、各项污染物排放浓度均满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关要求 （3）焚烧炉膛内温度≥850℃、烟气停留时间≥2s （4）项目配套1台9MW汽轮机+9MW中温中压（3.95MPa，395℃）的凝汽式汽轮发电机组，利用余热发电 （5）烟气处理设计采用“炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸＋活性炭吸附＋袋式除尘器”处理装置，确保焚烧炉烟气稳定达标排放 （6）项目垃圾渗滤液、地面冲洗废水等各类生产废水均处理后回用 （7）项目炉渣外售淮北图南机电设备安装有限公司；飞灰委托芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司 | 符合 |
| 关于印发《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》的通知（环境保护部办公厅 环办环评[2018]20号） | 项目建设应当符合国家和地方的主体功能区规划、城乡总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态功能区划、环境功能区划等，符合生活垃圾焚烧发电有关规划及规划环境影响评价要求 | 项目建设符合《舒城县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及《六安市舒城县城市总体规划（2010-2030）的要求》； 项目评价范围内不涉及重要生态功能区和生态保护区，项目建设符合“三线一单”要求；项目建设《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《生活垃圾处理技术指南》（城建[2010]61号）、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）、《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）、《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建成[2010]120号）等相关政策法规的要求； 项目符合《舒城县城区环境卫生专项规划（2017-2030年）》要求。 | 符合 |
|  | 禁止在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和永久基本农田等国家及地方法律法规、标准、政策明确禁止污染类项目选址的区域内建设生活垃圾焚烧发电项目。项目建设应当满足所在地大气污染防治、水资源保护、自然生态保护等要求。 | 项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区；项目占地为工业用地不占用永久基本农田，项目选址不属于国家及地方法律法规、标准、政策明确禁止污染类项目选址的区域。 项目建设符合“三线一单”要求，满足自然生态保护要求，在落实环评提出的各项环保措施的情况下，废气能够做到达标排放，满足大气污染防治要求。 | 符合 |
|  | 生活垃圾焚烧发电项目应当选择技术先进、成熟可靠、对当地生活垃圾特性适应性强的焚烧炉，在确定的垃圾特性范围内，保证额定处理能力。严禁选用不能达到污染物排放标准的焚烧炉。 | 本项目为生活垃圾焚烧发电项目，建设1台处理能力400t/d的机械炉排焚烧炉，项目配套1台9MW汽轮机+9MW中温中压（3.95MPa，395℃）的凝汽式汽轮发电机组，满足《关于进一步开展资源综合利用的意见》中“利用城市垃圾生产电力企业单机容量在500千瓦以上”的要求。 项目设计采用机械炉排焚烧炉，不掺烧原煤，符合《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》（发改环资[2006]1864号）、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）以及《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）中相关规定。 根据设计方案，项目焚烧炉设计温度≥850℃，确保烟气在高于850℃的条件下停留时间大于2秒等技术参数，均符合《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批）通知中对垃圾焚烧设备的技术要求。 | 符合 |
|  | 项目用水应当符合国家用水政策并降低新鲜水用量，最大限度减少使用地表水和地下水。具备条件的地区，应利用城市污水处理厂的中水。 按照“清污分流、雨污分流”原则，提出厂区排水系统设计要求，明确污水分类收集和处理方案。按照“一水多用”原则强化水资源的串级使用要求，提高水循环利用率。 | 拟建项目距离与位于舒城县城东南部的污水处理厂约10km，隔杭埠河而望，区域内无城镇污水处理厂中水回用管网，拟建不具备取用污水厂中水条件。 本项目生产用水取自杭埠河，生活用水由自来水厂供给，不使用地下水。 拟建项目单位发电取水量49.7m3/万kwh，符合《安徽省行业用水定额》要求。 本项目生产废水及生活废水经处理后全部回用，不外排； 项目按“雨污分流、清污分流”原则，布置厂内的雨水管网、各类污水管网等。其中，污水经处理后全部回用不外排。 | 符合 |
|  | 生活垃圾运输车辆应采取密闭措施，避免在运输过程中发生垃圾遗撒、气味泄漏和污水滴漏。 | 项目服务范围内居民生活垃圾，主要依靠各区域保洁工定时定点收集，由小型车辆运送至各区域的中转站，经过压缩处理后，采用带有防治垃圾渗滤液滴漏措施的封闭式自卸垃圾车和压缩式自卸垃圾车运送至项目厂区。 | 符合 |
|  | 采取高效废气污染控制措施。烟气净化工艺流程的选择应符合《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》(CJJ90)等相关要求，充分考虑生活垃圾特性和焚烧污染物产生量的变化及其物理、化学性质的影响，采用成熟先进的工艺路线，并注意组合工艺间的相互匹配。重点关注活性炭喷射量/烟气体积、袋式除尘器过滤风速等重要指标。鼓励配套建设二噁英及重金属烟气深度净化装置 焚烧处理后的烟气应采用独立的排气筒排放，多台焚烧炉的排气筒可采用多筒集束式排放，外排烟气和排气筒高度应当满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485)和地方相关标准要求。 严格恶臭气体的无组织排放治理，生活垃圾装卸、贮存设施、渗滤液收集和处理设施等应当采取密闭负压措施，并保证其在运行期和停炉期均处于负压状态。正常运行时设施内气体应当通过焚烧炉高温处理，停炉等状态下应当收集并经除臭处理满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554)要求后排放。 | 本项目设计焚烧炉内燃烧温度为850~1000℃；烟气在焚烧炉膛内≥850℃的高温环境中，设计停留时间超过2秒以上；焚烧炉渣热灼减率≤3%；烟气中O2含量范围为6.0%~9.5%。焚烧烟气采用“SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔+干法脱酸+活性炭喷射吸附+布袋除尘器” 的组合烟气净化工艺，设计脱硝效率≥40%、脱硫效率≥85%、除尘效率≥99.8%、氯化氢去除效率≥90%、重金属类去除效率≥90%、二噁英类去除效率≥98%，处理后尾气经60m烟囱排放；可以满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）和《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）中的相关标准要求。 垃圾贮池顶部设置一次风机抽风口，保持贮池内负压，抽风送至焚烧炉作为助燃空气；渗滤液处理站主要恶臭产生环节的构筑物采取加盖封闭设计，废气抽至垃圾池，通过一次出风口进入炉内焚烧处理；垃圾贮池顶部配套可燃气体检测装置、除臭风机，并设置1套活性炭除臭装置（备用） | 符合 |
|  | 生活垃圾渗滤液和车辆清洗废水应当收集并在生活垃圾焚烧厂内处理或者送至生活垃圾填埋场渗滤液处理设施处理，立足于厂内回用或者满足GB18485标准提出的具体限定条件和要求后排放。 若通过污水管网或者采用密闭输送方式送至采用二级处理方式的城市污水处理厂处理，应当满足GB18485标准的限定条件。设置足够容积的垃圾渗滤液事故收集池，对事故垃圾渗滤液进行有效收集，采取措施妥善处理，严禁直接外排。不得在水环境敏感区等禁设排污口的区域设置废水排放口。 采取分区防渗，明确具体防渗措施及相关防渗技术要求，垃圾贮坑、渗滤液处理装置等区域应当列为重点防渗区。 | 项目产生的渗滤液经处理后全部回用不外排，不在厂区内进行车辆冲洗； 项目安分区防渗原则落实地下水污染防控措施。其中重点防渗区包括：主厂房垃圾贮池、卸料大厅、渗滤液收集池、事故池（兼调节池）、生产污水处理站、一体化生化处理装置区、污水输送管沟、轻柴油罐区、氨水罐区；一般防渗区包括：渣库、综合水泵房、循环水站、地磅房、垃圾输送通道；简单防渗区包括：烟气处理车间、锅炉间、汽机间、综合办公楼。项目地下水防渗规格能够满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求 | 符合 |
|  | 选择低噪声设备并采取隔声降噪措施，优化厂区平面布置，确保厂界噪声达标。 | 项目选用了低噪声设备，采取了相关降噪隔声措施。 | 符合 |
|  | 安全处置和利用固体废物，防止产生二次污染。焚烧炉渣和除尘设备收集的焚烧飞灰应当分别收集、贮存、运输和处理处置。焚烧飞灰为危险废物，应当严格按照国家危险废物相关管理规定进行运输和无害化安全处置，焚烧飞灰经处理符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889)中6.3条要求后，可豁免进入生活垃圾填埋场填埋；经处理满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485)要求后，可豁免进入水泥窑协同处置。废脱硝催化剂等其他危险废物须按照相关要求妥善处置。产生的污泥或浓缩液应当在厂内妥善处置。鼓励配套建设垃圾焚烧残渣、飞灰处理处置设施。 | 舒城海创环保科技有限责任公司已经与芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司签订了焚烧飞灰处置协议，由芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司利用水泥窑对本项目飞灰进行协同处置。处置协议见附件。 舒城海创环保科技有限责任公司已经与淮北图南机电设备安装有限公司签订了焚烧炉渣外售协议，本项目焚烧滤渣全部外售给该公司综合利用。 | 符合 |
|  | 识别项目的环境风险因素，重点针对生活垃圾焚烧厂内各设施可能产生的有毒有害物质泄漏、大气污染物(含恶臭物质)的产生与扩散以及可能的事故风险等，制定环境应急预案，提出风险防范措施，制定定期开展应急预案演练计划。 评估分析环境社会风险隐患关键环节，制定有效的环境社会风险防范与化解应对措施。 | 舒城海创应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号文）、《安徽省环保厅转发环保部企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（皖环函【2015】221号）要求，编制企业突发环境事件应急救援预案，报地方环保行政主管部门备案。并定期开展环境风险应急演练。 针对可能存在的社会环境风险制定有效的风险防范与应对措施。 | 符合 |
|  | 根据项目所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响等，确定生活垃圾焚烧厂与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系，厂界外设置不小于300米的环境防护距离。防护距离范围内不应规划建设居民区、学校、医院、行政办公和科研等敏感目标，并采取园林绿化等缓解环境影响的措施。 | 项目在落实各项污染措施各类污染物能够做到达标排放，不会改变所在区域原有环境功能区级别；项目设置了300m的环境防护距离，根据安徽省安兴勘测设计有限公司出具的测绘图，项目防护距离内无居民区等敏感目标分布，满足防护距离设置要求。 |  |
|  | 有环境容量的地区，项目建成运行后，环境质量应当仍满足相应环境功能区要求。环境质量不达标的区域，应当强化项目的污染防治措施，提出可行有效的区域污染物减排方案，明确削减计划、实施时间，确保项目建成投产前落实削减方案，促进区域环境质量改善。 | 根据现状监测，项目所在区域各环境质量均能满足相应的环境质量标准，具有一定的环境容量；项目建成运行后各类环境依然能满足相应环境功能区环境质量标准要求。 | 符合 |
|  | 按照国家或地方污染物排放(控制)标准、环境监测技术规范以及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》等有关要求，制定企业自行监测方案及监测计划。每台生活垃圾焚烧炉必须单独设置烟气净化系统、安装烟气在线监测装置，按照《污染源自动监控管理办法》等规定执行，并提出定期比对监测和校准的要求。建立覆盖常规污染物、特征污染物的环境监测体系，实现烟气中一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢和焚烧运行工况指标中炉内一氧化碳浓度、燃烧温度、含氧量在线监测，并与环境保护部门联网。垃圾库负压纳入分散控制系统(DCS)监控，鼓励开展在线监测。 对活性炭、脱酸剂、脱硝剂喷入量、焚烧飞灰固化/稳定化螯合剂等烟气净化用消耗性物资、材料应当实施计量并计入台账。 | 项目按照按照国家或地方污染物排放(控制)标准、环境监测技术规范以及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》等有关要求，制定企业自行监测方案及监测计划。配套了烟气净化系统，并安装在线监测装置并与环境保护部门联网。 企业建立生产管理制度，对对活性炭、脱酸剂、脱硝剂喷入量等烟气净化用消耗性物资、材料均实施计量并计入台账。 | 符合 |
|  | 按照相关规定要求，针对项目建设的不同阶段，制定完整、细致的环境信息公开和公众参与方案，明确参与方式、时间节点等具体要求。提出通过在厂区周边显著位置设置电子显示屏等方式公开企业在线监测环境信息和烟气停留时间、烟气出口温度等信息，通过企业网站等途径公开企业自行监测环境信息的信息公开要求。建立与周边公众良好互动和定期沟通的机制与平台，畅通日常交流渠道。 | 项目环评阶段和运行阶段均按照规定，开展了公众参与及信息公开。项目厂外设置电子显示屏，向社会公开企业在线监测环境信息和烟气停留时间、烟气出口温度等信息。 | 符合 |
|  | 建立完备的环境管理制度和有效的环境管理体系，明确环境管理岗位职责要求和责任人，制定岗位培训计划等。 | 建设单位在日常生产管理过程中制定详实的环境管理制度和有效的管理体系，各环境管理岗位责任到人，并定期开展岗位培训。 | 符合 |

1.4.4与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》的相符性分析

2018年6月27日，中共安徽省委 安徽省人民政府发布了《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（以下简称“意见”），本次评价对照“意见”中相关要求对项目建设符合性进行分析，具体见下表。

表1-4-2  与“意见”的相符性分析

| 政策名称 | 相关要求 | 符合性分析 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安徽省委省政府关于全满打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见 | 严禁1公里范围内新建项目。2018年7月起，长江干流及其主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路和跨江桥梁、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建成区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园 | 拟建项目位于舒城县城关镇春秋塘。厂界距离长江水系巢湖重要支流杭埠河最近距离约5.7km，不在杭埠河及其主要支流岸线1公里范围内。 | 符合 |
|  | 严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建煤化工和石油化工等重污染、重化工项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 | 拟建项目属于“环境保护与资源节约综合利用”项目，不属于5公里范围内禁止新建的石油化工和煤化工项目。拟建项目厂界距离淮河主要支流淠河的最近距离为5.1km。 | 符合 |
|  | 长江干流岸线15公里范围内，新建工业项目原则上全部进园区，其中化工项目进化工园区或主导产业为化工的开发区。 | 项目属于“环境保护与资源节约综合利用”项目 | 符合 |
|  | 园区企业污水处理全覆盖。园区工业污水和生活污水必须全部纳入统一污水管网，实现统一管理，不留死角，企业工业污水在排入园区污水处理厂之前，必须各自预处理达到园区污水处理厂统一接管标准。 | 项目实施后所有废水经处理后回用，无废水外排 | 符合 |

1.4.5 与“蓝天保卫战”等文件相符性

2018年7月，国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》；2018年9月，安徽省人民政府印发了《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目建设400t/d生活垃圾焚烧发电项目，不属于文件中所规定的重点行业，项目建成后焚烧废气经处理后能够满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中标准限值要求。

1.4.6 “三线一单”相符性

《“十三五”环境影响评价改革实施方案》、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》等文件要求：以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单为手段，强化空间、总量、准入环境管理。

本项目属于独立选址，位于舒城县城关镇春秋塘境内，按照安徽省人民政府发布的《安徽省生态保护红线》（2018.6）以及《舒城县域城市空间（多规合一）规划（2017-2030）》结合国家、地方相关产业政策的相关要求，对照其中的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照，作为开展环境影响评价工作的前提和基础。

1、生态保护红线

根据《安徽省生态保护红线》（2018.6），舒城县生态保护红线面积为526.87km2，主导生态功能为水源涵养，对照安徽省生态保护红线分布图，本项目所在区域不属于划定的生态保护红线范围内，具体见图1-4-1。

根据《舒城县域城市空间（多规合一）规划（2017-2030）》，规划划定2030年生态保护红线线内面积为66274公顷，占生态空间面积的74.22%、舒城县国土面积31.41%。具体项目图1-4-2，本项目所在区域不属于舒城县划定的生态保护红线范围内。

2、环境质量底线

根据区域的环境功能区划，本项目所在区域环境空气功能为二类区，需达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；区域主要地表杭埠河水体功能为三类；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

本次评价过程中，对项目所在区域的大气、地表水、地下水、土壤和声环境质量现状进行了相应的采样检测，拟建项目地表水、地下水、土壤和声环境质量均能满足相应环境功能要求；根据大气环境影响预测结果，本项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值最大占标率均小于100%；新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值最大占标率均小于30%；现状超标的PM10预测范围内叠加达标年目标值后污染物浓度后符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

项目建成运行后，在落实评价提出的各项污染物防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，排放的主要污染物可以满足总量控制指标要求，不会降低区域环境质量的原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。

图1-4-1  拟建项目与安徽省生态保护红线地理位置示意图

图1-4-2  拟建项目与舒城县生态保护红线地理位置示意图

3、资源利用上线

项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区；项目占地为工业用地，不占用永久基本农田；为降低新鲜水取用量，本项目生产废水及生活废水经处理后全部回用，不外排。

此外，生活垃圾焚烧发电不仅可以实现垃圾的减量化和无害化处理，改善居民的居住环境和生活质量；同时，还可以对焚烧余热进行综合利用，实现生活垃圾处理的资源化。

项目建设符合资源利用上线要求。

4、负面清单

本项目属于独立选址，位于舒城县城关镇春秋塘境内。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中相关规定，本项目属于“鼓励类”第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合国家产业政策要求。

项目不属于国家明令禁止的负面清单建设项目。

1.4.6 项目选址可行性分析

1、项目选址审批

项目选址位于舒城县城关镇春秋塘境内。2018年10月9日，六安市国土资源局以 六国土资函[2018]172号 通过了项目用地预审；2018年12月十三日，舒城县住房和城乡建设局以“选字第341523201800024”出具了项目选址意见书，同意项目选址。

2、与春秋塘墓群保护要求符合性分析

项目选址位于舒城县城关镇春秋塘茶场。在2007-2011年全国第三次文物普查工作中，舒城县文物部门配合省普查办对马河口舒玉、卓山、杨家等村进行了调查，发现了一批早期墓葬点。同时根据墓葬封土、排列方式以及2005年出土于春秋塘茶林场的“曲柄盉、回纹鼎”等文物，认定春秋塘墓葬年代上限约为春秋时期，不排除其和“群舒”方国之间的联系。

2012年安徽省人民政府公布“春秋塘墓群”为第七批省级文物保护单位（皖政秘[2012]580号），2013年六安市人民政府公布了“春秋塘茶林场古墓群”的保护范围和建设控制地带（六政秘[2013]123号）。根据文件要求“春秋塘茶林场古墓群”的保护范围为“古墓葬主体全部”，建设控制地带为“古墓葬主体以外10m”。结合文物部门出具的“春秋塘墓群分布图”，拟建项目选址西北侧控制线距岗地西北端墓葬的建控地带线最近距离在200米以上，项目选址不在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不会对文物本体造成损害。

图1-4-3  拟建项目与春秋塘茶林场古墓群为主关系图

3、其它

项目建成运行后，舒城县城区的生活垃圾，通过垃圾中转站集中收集后，通过当地市政道路运输，最终经206国道及入厂道路运至本项目拟建厂区内。乡镇的生活垃圾，由各乡镇的垃圾中转站集中收集后，通过206国道运送至本项目拟建厂区内。运输车辆均采用采用带有防治垃圾渗滤液的滴漏措施封闭式自卸垃圾车和压缩式自卸垃圾车；项目主厂房采用密闭设计，卸料大厅、垃圾坑等均位于主厂房内，各区域恶臭废气均采用负压收集后，通过一次风机抽至焚烧炉作为助燃空气；污水处理站各构筑物均采取封闭建设，恶臭废气经收集后集中处理。在采取上述治理措施后，基本可以避免项目建成运行后生活垃圾输送、处理等环节散发的恶臭废气，最大限度避免项目实施对区域大气环境造成的不利影响。

项目自建生产废水处理站1座，垃圾渗滤液、卸料平台冲洗废水等生产废水集中收集处理后，回用于循环冷却系统的补充水；自建一体化生化处理装置1套，也回用于循环冷却系统的补充水。

根据环发[2008]82号的相关要求，本项目最终确定的防护距离为主体工程厂界外300m区域。本次评价过程中，舒城海创环保科技有限责任公司委托安徽省安兴勘测设计有限公司对用地红线外300m范围内区域的地形分布情况进行了测绘。项目防护距离内无敏感点分布，满足要求。

因此，本评价认为，项目所在区域不存在对本项目建设的制约因素，项目选址与周边环境是相容的。

1.4.7 小结

通过上述分析，本项目厂址选择的可行性分析结论汇总见表1-4-3。

表1-4-3  项目厂址选择可行性分析一览表

| 序号 | 分析项目 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家产业政策 | 符合 |
| 2 | 城市总体规划 | 符合舒城县城市总体规划 |
| 3 | 相关文件要求 | 符合 |
| 4 | 环境功能区划 | 符合 |
| 5 | 环境敏感区 | 评价区域内没有生态保护区、自然保护区、风景名胜保护区等特殊环境敏感区域 |
| 6 | 资源条件 | 满足要求 |
| 7 | 环境相容性 | 满足要求 |
| 8 | 卫生防护距离 | 满足要求 |
| 9 | 环境承载能力 | 满足要求 |
| 10 | 三线一单 | 满足要求 |
| 11 | 对外交通 | 交通便捷 |
| 12 | 生产运行管理 | 具有成熟的经验 |
| 13 | 结 论 | 厂址选择可行 |

综上所述，本项目厂址的选址是可行的。

1.5 环境敏感区

1.5.1 厂区周边敏感点

根据设计方案，本项目选址位于舒城县城关镇春秋塘境内。经过现场勘查，区域内主要为山体、农田、村庄等，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

本项目厂界设置300m的环境防护距离，根据项目地形测绘图，项目环境防护距离内无环境敏感点分布。

评价范围内主要环境保护目标汇总见表1-5-1、图1-5-1。

表1-5-1  项目厂区周边环境保护目标汇总一览表

| 环境要素 | 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气 | 1 | 马河口镇 | -2626 | 2908 | 居民 | 环境空气质量 | GB3095-2012二类区 | NW | 2600 |
|  | 2 | 李家老庄 | -1272 | 1151 |  |  |  | NW | 1260 |
|  | 3 | 王家老庄 | 870 | 2646 |  |  |  | NE | 2450 |
|  | 4 | 高河 | 1981 | 2021 |  |  |  | NE | 2500 |
|  | 5 | 双墩 | -575 | 769 |  |  |  | N | 450 |
|  | 6 | 柬家大庄 | -878 | 523 |  |  |  | E | 1300 |
|  | 7 | 杨家大庄 | 575 | 469 |  |  |  | NE | 310 |
|  | 8 | 邓庄 | 239 | -339 |  |  |  | SE | 1000 |
|  | 9 | 苏家庄 | 217 | -1717 |  |  |  | S | 2070 |
|  | 10 | 关口 | -274 | -2717 |  |  |  | S | 2450 |
|  | 11 | 山咀 | -1043 | 21 |  |  |  | W | 1050 |
|  | 12 | 长庄 | -1475 | -1236 |  |  |  | SW | 2020 |
|  | 13 | 汪家大庄 | -2717 | -1469 |  |  |  | SW | 2600 |
|  | 14 | 邓岗 | -2292 | -2299 |  |  |  | SW | 2650 |
| 地表水 | 1 | 杭埠河，小型河流 |  |  | 地表水 | 地表水环境质量 | GB3838-2002 Ⅲ类 | N | 4684 |
| 地下水 | 1 | 评价区域内浅层地下水 |  |  | 地下水 | 地下水环境质量 | GB/T14848-2017Ⅲ类 | / | / |
| 声 | 1 | 厂界外200m区域 |  |  | / | 区域声环境 | GB3096-20083类 | / | / |

注：以拟建项目焚烧烟囱作为坐标（0,0）点。

图1-5-1  项目环境保护目标图

1.5.2 运输道路沿线敏感点

根据设计方案，本项目建成运行后，舒城县规划城区范围以及周边乡镇的生活垃圾，按照“村收集、乡转运、县处理”的原则，均通过现有的垃圾中转站集中收集后，采用带有防治垃圾渗滤液的滴漏措施封闭式自卸垃圾车和压缩式自卸垃圾车运输，主要运输道路为当地市政道路，最终通过206国道及修建的进厂道路送至本项目拟建厂区内。

本项目生活垃圾运输均依托地方现有道路，仅需配套建设206国道至项目厂区内的进厂道路，总长约300m。

图2-1-1  拟建项目地理位置示意图

2  工程概况

2.1 项目基本情况

1、项目名称：舒城县生活垃圾焚烧发电项目；

2、项目性质：新建；

3、建设单位：舒城海创环保科技有限责任公司；

4、建设地点：安徽省舒城县城关镇春秋塘，位于舒城县城南面约8km处、206国道西侧，地理位置见图2-1-1；

5、建设规模：项目规划日处理生活垃圾400吨，建设1条生活垃圾焚烧发电生产线；采用一炉一机的模式，建设1台处理能力400t/d的机械炉排焚烧炉，配套1台9MW中温中压（3.95MPa，395℃）凝汽式汽轮机+9MW发电机组，并同步建设1套“炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸＋活性炭吸附＋袋式除尘器” 的烟气净化装置及其它辅助工程；

6、占地面积：结合现场实际地形条件和本项目的用地要求，项目总体规划占地面积47.4亩；

7、工程投资：项目计划总投资20000万元，其中环保投资总额约为3011万元，占项目投资总额的15.05%。

2.2 项目组成和建设内容

根据设计方案，本项目主要建设内容包括垃圾接收、储存和供料系统、垃圾焚烧系统、余热发电系统、烟气净化系统、污水处理系统等，并配套建设厂区的给排水系统、自动化控制系统等工程。项目主要建设内容汇总见表2-2-1。

表2-2-1  项目建设内容组成一览表

| 类别 | 项目名称 |  |  | 内容或规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 垃圾接收、贮存和投料 | 接收 系统 |  | 主厂房内卸料大厅设置卸料平台，设置卸料位4扇，卸料大厅全封闭，卸料平台进出口上方设置空气幕和电动卷帘门 | 新建 |
|  |  | 贮存 系统 |  | 半地下式垃圾贮池1个，设计尺寸28m×21m×19m，最大有效容积11172m3 | 新建 |
|  |  |  |  | 垃圾贮池顶部设置一次风机抽风口，保持贮池内负压，抽风送至焚烧炉作为助燃空气；池顶部配套除臭风机与活性炭吸附装置，事故状态下及停炉期间的废气进入贮池顶部的活性炭吸附装置进行处理； |  |
|  |  | 投料 系统 |  | 垃圾池顶设1台起重重量为12t、抓斗容积为6.3m3、跨度为25.5m的桔瓣式垃圾抓斗吊车，并备用一个垃圾抓斗，配套吊车控制室，采用半自动控制系统。 |  |
|  |  | 炉前给料系统 |  | 垃圾由垃圾吊车从垃圾贮池抓至焚烧炉的炉前给料斗后进入料井，利用液压式加料器推入焚烧炉内 |  |
|  |  | 渗滤液收集处理系统 |  | 卸料平台周围设置清洗地面的水栓，平台向垃圾贮池一侧保持1.0%排水坡度，四周设置排水沟；平台底部设置拦渣栅，平台冲洗水及垃圾渗沥水通过排水沟进入渗滤液收集池 | 新建 |
|  |  |  |  | 垃圾贮池池底保持2%排水坡度，配套垃圾渗滤液收集池，设计平面尺寸25m×8m，最大设计容积240m3。设置污水泵，渗滤液定期送至厂内污水处理站集中处理 |  |
|  | 垃圾焚烧系统 | 焚烧 装置 |  | 采用1台机械炉排焚烧炉，处理能力400t/d，配套设置单锅筒自然循环余热锅炉。焚烧炉置配套出渣机、一次风机、二次风机、引风机等辅助设备 | 新建 |
|  |  | 烟囱 |  | 建设1座60m高、烟囱，焚烧炉设置1个排气筒，内径1.8m。 | 新建 |
|  |  | 辅助燃料系统 |  | 焚烧炉配套2台启动燃烧器和1台辅助燃烧器，采用0#轻柴油为辅助燃料，设置2台输油泵，一用一备 | 新建 |
|  | 热能利用系统 | 发电 机组 |  | 设置1台型号N9-3.85的中压水冷凝汽式汽轮机，额定功率9.0MW，配套冷凝器、凝结水泵等 | 新建 |
|  |  |  |  | 设置QF-9.0型空冷式发电机1台，额定功率9.0MW，配套空气冷却器等 |  |
|  |  | 汽机热力系统 |  | 包括主蒸汽系统、主给水系统、回热抽汽系统、轴封系统、疏放水系统、真空抽气系统、汽机凝结水系统、旁路冷凝系统、冷却水系统等 | 新建 |
| 公用工程 | 供水系统 |  |  | 根据设计方案，项目生产用水取用杭埠河地表水，取水口位于马河口大桥西侧、杭埠河南岸，设计总取水规模1210m3/d。 生活用水由自来水厂供给，设计总取水规模24 m3/d | 新建 |
|  | 化学水处理系统 |  |  | 化学水处理车间布置在主厂房卸料平台下方，采用“反渗透+混床交换”处理工艺，设计出水能力10m3/h，配套给水加氨装置、炉内加磷酸盐装置及汽水取样装置 |  |
|  | 循环水系统 |  |  | 采用间冷开式循环冷却水系统，设置2座NH-1500型逆流式机械通风砼结构冷却塔。配套2台1500m3/h,1台1000m3/h单级双吸卧式离心水泵，2用1备 | 新建 |
|  | 供电系统 |  |  | 计划采用220/380V电压等级的厂用电系统。全部由10kV母线供电 |  |
| 辅助工程 | 综合楼 |  |  | 在厂区西南侧布置办公生活区，建设办公综合楼等办公设施 | 新建 |
|  | 自动控制系统 |  |  | 设中央控制室，采用DCS分散控制系统（焚烧系统、余热发电系统、烟气处理系统）；化水房、灰渣清运系统等辅助系统采用就地控制，设就地控制室 |  |
|  | 进厂道路 |  |  | 配套建设进厂道路连接东北侧国道206，总长约300m |  |
|  | 厂内道路 |  |  | 厂内道路路面宽度为7.0m，弯曲半径为12.0m。垃圾运输专用道路最小弯曲半径为18.0m |  |
| 储运工程 | 飞灰收集系统 |  |  | 焚烧炉袋式除尘器设置6个灰斗，每2个灰斗设1台刮板输送机；烟气处理反应塔灰斗设1台刮板输送机。主厂房内设置1个200m3灰仓 | 新建 |
|  | 轻柴油储罐 |  |  | 自建1个30m3轻柴油储罐，配套2台供油泵（1用1备） |  |
|  | 活性炭贮仓 |  |  | 烟气净化车间自建1个活性炭贮仓，容积10m3 |  |
|  | 炉渣收集系统 |  |  | 主厂房内设置1处出渣间，内设渣池1处，设计有效容积414m3，尺寸23m×4.5m×4m，设计满足2天存渣量 顶部设置1台5t、2.0m3电动桥式抓斗起重机。渣池内配套出渣水收集系统（集水池+潜污泵） | 新建 |
|  | 石灰贮仓 |  |  | 烟气净化车间自建1个石灰仓，容积100m3。配套设有高、低料位监测、仓顶除尘器等辅助设施 |  |
|  | 氨水罐区 |  |  | 设置1个50m3的20%氨水储罐，储罐尺寸∅3.2m，h6.5m，配套罐区围堰尺寸8.2m×8.2m×1.2m |  |
| 环保工程 | 废水 处理 |  | 渗滤液 | 自建污水处理站1座，处理能力100m3/d，采用“格栅+混凝沉淀+UASB +外置式MBR+NF+RO”工艺，垃圾渗滤液、地面冲洗废水等生产废水处理后回用 | 新建 |
|  |  |  | 生活污水 | 自建一体化生化处理装置，设计处理能力20m3/d，生活污水经一体化生活处理设备处理达标后优先回用于厂内绿化用水，多余部分再经厂区渗滤液处理系统处理后回用于循环冷却系统补充水 | 新建 |
|  |  |  | 排水管网 | 按“雨污分流、清污分流”原则，布置厂内的雨水管网、各类污水管网等 |  |
|  | 废气 处理 |  | 焚烧烟气净化 | 采用“SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔+干法脱酸+活性炭喷射吸附+布袋除尘器” 的组合烟气净化工艺，设计脱硝效率≥40%、脱硫效率≥85%、除尘效率≥99.8%、氯化氢去除效率≥90%、重金属类去除效率≥90%、二噁英类去除效率≥98%，处理后尾气经60m烟囱排放 | 新建 |
|  |  |  | 恶臭污染防治 | 卸料大厅全封闭，卸料平台进出口上方设置空气幕和电动卷帘门 | 新建 |
|  |  |  |  | 垃圾贮池全封闭，垃圾贮池顶部设置一次风机抽风口，保持贮池内负压，抽风送至焚烧炉作为助燃空气。正常运行期间一次风机设计风量1010 m3/min (at 20℃)，常用风量700-920m3/min(at20℃)；垃圾坑负压一般维持在-20～-30pa；机组停运时抽风量为54000m3/h. |  |
|  |  |  |  | 垃圾贮池顶部配套可燃气体检测装置、事故风机，并设置1套活性炭除臭装置（备用）；活性炭吸附装置尺寸：4000*3600*3000mm（长*宽*高）； 活性炭吸附装置风量：70000m3/h； 活性炭吸附装置活性炭型号：颗粒状,10-20目； 活性炭吸附装置活性炭材质：椰壳, 碘值850mg/g； 活性炭吸附装置活性炭填充量：9.7t；一般一年更换一次活性炭 |  |
|  |  |  |  | 渗滤液处理站主要恶臭产生环节的构筑物采取加盖封闭设计，废气抽至垃圾池，通过一次出风口进入炉内焚烧处理 |  |
|  | 固废处置 |  |  | 焚烧炉灰渣经渣池暂存后，定期外售 | 新建 |
|  |  |  |  | 厂内暂存，飞灰委托芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司处置 | 新建 |
|  |  |  |  | 生活垃圾和污水处理站污泥厂内集中收集后，直接送入垃圾贮池 | 新建 |
|  | 地下水防控 |  |  | 按分区防渗要求，落实不同区域的防渗措施；其中重点防渗区包括：主厂房垃圾贮池、卸料大厅、渗滤液调解池（兼事故应急池）、生产污水处理站、一体化生化处理装置区、污水输送管沟、轻柴油罐区、氨水罐区；一般防渗区包括：渣库、综合水泵房、循环水站、地磅房、垃圾输送通道；简单防渗区包括：烟气处理车间、锅炉间、汽机间。 | 新建 |
|  | 风险防范 |  |  | 项目建设1座事故水池（兼渗滤液调节池），规格为20m×15m×6m，有效容积为1500m3。正常状态下，事故池中渗滤液储存周期为7d，最大储存量为420m3，能够确保富余容积为1080m3，能够确保本项目事故水收集。事故池配套设置1个积水井，事故水先自流进入积水井，再排至事故池中。 |  |
|  | 噪声污染防治 |  |  | 风机电机加装可拆卸式隔声罩；冷却塔雨区填装斜管吸声填料； | 新建 |
|  | 其他 |  |  | 加强厂区绿化，厂界外设置绿化带 | 新建 |

2.3 厂区总平面布置

根据生产工艺流程和功能的要求，本工程分为主厂房区、辅助子项区、办公区等三个功能分区。

（1）主厂房区

本区由垃圾卸料大厅、垃圾池、焚烧锅炉间、烟气净化间、汽机间、中央控制室及烟囱等组成一个主厂房，布置在生产区的中部。

（2）辅助子项区

项目渗滤液处理站布置在厂区南侧；氨水罐区、点火柴油罐区、清水池、冷却塔等公用工程，均布置在厂区的南侧。

（3）办公区

本区由综合楼（含办公、会议室、职工宿舍、职工食堂等）、大门、门卫房、景观绿地及文体活动场等组成，在综合楼和主厂房之间隔有景观绿地，以减少生产区对生活区的影响。项目厂区总平面布置详见图2-3-1。

图2-3-1  拟建项目总平面布局示意图

2.4 公用工程

2.4.1 给水系统

1、供水水源

拟建项目距离与位于舒城县城东南部的污水处理厂约10km，隔杭埠河而望，区域内无城镇污水处理厂中水回用管网，拟建不具备取用污水厂中水条件。

根据设计方案，项目生产用水取用杭埠河地表水，取水口位于马河口大桥西侧、杭埠河南岸，设计总取水规模1210m3/d。生活用水由自来水厂供给，设计取水规模为24 m3/d。

2、化学水处理系统

给水除氧间设在13.5m层。布置有1台除氧器，1台连续排污扩容器。

系统设计为PLC程序控制，按终期规模规划建设，设计出水能力10m3/h。为满足锅炉补给水和过热蒸汽对减温水品质的要求，保证锅炉安全运行，项目化学水处理系统计划采用“反渗透+混床交换”处理工艺，处理后水质指标如下：

硬度≈0μmol/L        电导率≤0.2μs/cm(25℃)     二氧化硅≤20μg/L

（1）炉内加磷酸盐装置

为防止锅炉受热面沉积钙镁盐类，需控制炉水pH值，向锅炉汽包内加入磷酸盐。

磷酸盐采用干式贮存。将磷酸盐加入磷酸盐溶液箱中，通过搅拌配制成1%~5%浓度的磷酸盐溶液，再通过计量泵打入锅炉汽包内。

组合式磷酸盐加药装置也为组合式，布置在化水车间的加药间内，设计为一箱一泵。

（2）汽水取样系统

为及时、准确地监督机组运行中汽、水品质变化情况，诊断系统中的设备故障，保证焚烧厂机组的安全运行，设置1套集中汽水取样分析装置。汽水取样分析装置包括减温降压架（即湿盘）、仪表屏（即干盘）、恒温装置、人工取样槽等。

3、循环水系统

生产过程中，主机设备（汽机凝汽器、冷油器、空冷机）的冷却用水，以及辅机设备（一次风机、引风机、空压机、给水泵等）的冷却用水，因其冷却回水只有温升污染，可作为循环冷却水系统的补充水直接进入冷却塔下水池内，经冷却后循环使用。

根据区域的水资源条件，项目设计采用间冷开式循环冷却水系统，设置2座NH-1500型钢筋混凝土结构机力通风冷却塔，主要技术参数如下：

Q＝1500m3/h，△t＝10℃，N＝37kw

循环水泵房计划案终期规模建设，工程设置3台单级双吸卧式离心泵（2用1备），离心泵主要技术参数为：两台大泵Q=1500m3/h，H=24m；一台小泵Q=1000m3/h，H=24m。

冷却塔采用电化学除垢，系统中带正电的离子（Ca2+、Mg2+、Fe3+）随着系统的循环水流出，并被水力清的电极外网（负极）吸附并在上面形成钙、镁的化合物结晶，降低水的硬度，且吸附网的吸附能力远远大于水垢在换热器铜管内生成的能力，使水垢能集中在吸附网上生成，减少冷却塔污水排放量。

4、消防水系统

项目拟设置独立的高压消防给水系统，在厂区循环水池旁建设总容积2×500m3的生产－消防水池。在消防水泵房内设置3台（2用1备）消防水泵，正压进水，由二条DN250供水母管接至厂区不同管段的消防环状管网上，以确保消防所需的水压和水量。

室外设置的临时高压消防给水系统管道，沿厂区主要干道，围绕主厂房及附属建（构）筑物环形布置，主干道管径DN250；并设置必要的分段检修阀门，分段检修阀门之间的消火栓数量不超过5个。

在地下环状管网上设置室外地下式消火栓，其间距主厂房周围环形管网上的消火栓间距最大不超过50m；其它辅助建筑物区周围环形管网上的消火栓间距最大不超过120m。

2.4.2 排水系统

项目计划按“雨污分流、清污分流”原则，布置厂内的雨水管网、各类污水管网等。

（1）生活污水排放系统

项目计划劳动定员60人，职工生活用水定额按150L/人•d计，污水产生量均按用水量的75%计，则生活污水产生量约为6.75m3/d，厂内自建一体化生化处理装置，处理后回用作为循环冷却系统补充水。

（2）生产废水排放系统

项目渗滤液产生量（含冲洗水量）约占垃圾量的20%，即100m3/d，厂内自建渗滤液处理站1座，设计处理能力100m3/d。“格栅+混凝沉淀+UASB +外置式MBR+NF+RO”处理工艺，各类工业废水处理后回用作为循环冷却系统补充水。

2.4.3 电气系统

根据设计方案，本项目计划采用220/380V电压等级的厂用电系统。全部由10kV母线供电。厂用配电装置和电气设备由厂用工作变压器供电，并从10kV母线提供两路电源至渗滤液站变电所。

低压厂用电系统设低压动力中心和MCC控制中心。其中，低压动力中心采用单母线接线。根据工艺情况，厂用工作变压器按3台（1250kVA），10kV电源经3台工作变压器降压后，分别供给焚烧线和全厂公用负荷，并做到负荷基本均匀分配。另设1250kVA备用变压器1台，备用变压器～400/230V低压母线与各工作变压器的～400/230V工作母线之间设有联络开关，任何一台工作变压器事故跳闸时，联络开关自动关合，由备用变压器承担该故障工作变压器的全部负荷，维持厂内的正常运行。备用低压变压器同时作为全厂3台低压厂用工作变的备用。

电动机控制中心（下简称MCC）包括焚烧线的余热锅炉和烟汽净化MCC；汽轮发电机组MCC；化学水MCC；除渣除灰MCC；循环水泵房MCC；生活污水MCC；控制楼MCC；消防MCC；生产办公楼MCC等。根据不同负荷等级要求，各MCC分别采用低压工作变直供、末端双电源切换、单电源的供电方式。

项目设计用电安装容量2400kW，年最大发电量4560万kwh、上网电量3602万kwh、自用电率21%。

2.4.4 辅助燃烧系统

项目点火及辅助燃烧采用轻柴油，由供应商用油罐车运入厂内，轻柴油全年耗量约为50.24吨。投产运行第1年，由于设备调试、试运等原因，轻柴油耗量较大，随着全厂调试完成，稳定运行1年后，根据服务区垃圾品质，全厂全年耗油量将会逐年降低。

锅炉点火系统由燃油系统、锅炉燃烧器本体、点火装置、火焰探测器以及相应的控制器和安全保护装置构成。燃油系统由油罐、油过滤器和供油泵组成，系统采用母管制，供、回油母管接至焚烧炉燃烧器附近。

项目计划配套1个30m3轻柴油储罐，以及2台供油泵（1用1备）。

2.4.5 通风系统

1、车间排风

汽轮发电机间和烟气净化间采用低侧窗进风，天窗排风的自然通风方式。

高压配电室设事故排风兼平时通风换气，通风量折合换气次数为12次/小时。

低压配电室及变压器发热量设事故排风兼平时通风换气，通风量折合换气次数为12次/小时。

空压机房为消除室内设备散热，采用百叶窗进风，机械排风的通风方式，和全面通风换气，通风量折合换气次数为8次/小时。

化验室、药品储存室等有异味的房间采用机械排风的通风换气，通风量折合换气次数为6次/小时。

2、设备送风

在燃烧过程中，空气起着非常重要的作用，它提供燃烧所需要的氧气，使垃圾能充分燃烧，并根据垃圾的变化调节用量，使焚烧正常运行，烟气充分混合，使炉排及炉墙得到冷却。本焚烧炉的空气系统由一次风机、二次风机、一次风预热器和风道组成。

为了防止恶臭的扩散，一次风从垃圾坑上部抽取，然后从各炉排底部以足够的压力供给炉内。这样，可以使垃圾池保持一定的负压，防止仓内臭气的外逸。

为了降低焚烧炉顶部区域温度，二次风通过二次风机由焚烧间上部高热区域抽取，通过安装在前壁和第一隔墙的锅炉鼻状部的二次风喷嘴吹入焚烧炉。二次风的作用是防止炉内产生异常高温以及混合出适宜的可燃性气体。为了防止二次风喷嘴的热损伤，始终维持最小二次风以上风量。

3、垃圾贮池事故排风

主厂房垃圾贮池正常工况下处于负压状态，池内空气通过风机抽至焚烧炉作为助燃空气。

为防止焚烧炉停炉检修时，池内垃圾产生的恶臭气体在空气中凝聚外溢。计划在垃圾贮池顶部设置可燃气体检测装置。一旦发现可燃气体超标，自动开启电动阀门及除臭风机，废气经收集后送至活性炭除臭装置集中处理。

2.4.6 自动控制

本工程全厂采用DCS控制系统。在中央控制室内，以DCS控制系统的彩色CRT/键盘为中心，监控和管理机组的主要设备，为了确保紧急情况下机组安全停机，将设置极少量的常规仪表和备用手动操作设备。机组采用DCS系统后，可在中央控制室内控制整台机组，所有的自动控制、远方手动操作和监视均能够在CRT上完成，并在控制室里满足各种运行方式的要求，机组的控制台和辅助盘分开布置，DCS操作站布置在机组控制台上。

操作台上布置紧急停机按钮。中央控制室内设置完善的声光报警系统。

机组控制系统是基于以下基本概念进行的：

机组和有关辅助系统集中控制；机组的启动、停机、正常运行和故障情况的处理，在少量的现场人员配合下，在机组单元控制室里就能实现。每日三班，每班设一个值班长和若干名值班员，值班员不分专业，逐步过渡为全能值班员。

在不同的启、停运行方式中，借助于功能子组级的顺序控制可以实现相应辅机的启动、停机和运行。

所有的自动控制、集中远方手动操作和监视能够在中央控制室内满足各种运行方式的所有要求。

灰渣、锅炉尾气处理系统、化学补给水程序控制系统等控制系统，既可就地控制，也可在中央控制室内控制，调试结束正常运行后可将就地控制室内的CRT移至中央控制室。

采用工业电视监视炉膛燃烧的状态、汽包水位、料斗加料和吊车情况。料斗监视器安装在吊车控制室。

2.5 储运工程

2.5.1 储存系统

项目建成运行后，运入的大宗物料主要为生活垃圾，运出的物料主要为焚烧炉的飞灰和炉渣。

厂内运输设施部分主要由地磅房与地磅、垃圾运输栈桥组成，主要用于称量进厂垃圾，同时也用于称量出厂炉渣、飞灰，在地磅房前设置检视区域。

项目设计生活垃圾日处理能力为400吨，则垃圾最大运输约为14.6万t/a，产生的炉渣约3.65万t/a，飞灰4380t/a。

1、垃圾储存

主厂房内设置半地下式垃圾贮池1个，设计尺寸28m×21m×19m，最大容积11172m3。按垃圾容重0.4t/m3估算，可满足1台焚烧炉11.2天焚烧量的储存要求。

2、飞灰及炉渣储存

（1）飞灰

袋式除尘器和脱酸反应塔分别设置灰斗，设置1台刮板输送机，飞灰经刮板输送机送至收集系统。主厂房内设置1个200m3灰仓。

（2）炉渣

主厂房内设置1处出渣间，跨度7.7m。内设渣池1处，设计有效容积414m3，尺寸23m×4.5m×4m。

2.5.2 厂内运输

本工程设计日处理垃圾量为400t/d，垃圾由专用垃圾运输车通过进厂大门，地磅房及栈桥运入主厂房卸料大厅，卸入垃圾池。然后按原路返回。

结合厂区建（构）筑物的布置，厂区道路采用方格式布局。主厂房周围设有环形道路，便于运输和消防。厂内道路采用沥青路面，路面宽度为7.0m，弯曲半径为12.0m。垃圾运输专用道路最小弯曲半径为18.0m。

2.5.3 厂外运输

根据设计方案，本项目拟接收处理的垃圾来源于舒城县规划城区范围及周边乡镇。

项目服务范围内居民生活垃圾，主要依靠各区域保洁工定时定点收集，由小型车辆运送至各区域的中转站，经过压缩处理后，采用带有防治垃圾渗滤液滴漏措施的封闭式自卸垃圾车和压缩式自卸垃圾车运送至项目厂区。

项目服务范围内各区域的生活垃圾，均在当地中转站集中收集后，通过当地市政道路运输，最终通过206国道及自建入厂道路，送至项目厂区内。

各区域主要垃圾厂外运输路线汇总见附件。

2.6 垃圾来源及成分分析

2.6.1 项目垃圾来源

本项目生活垃圾来源为县城居民日常生活中或为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废物，主要成分包括厨余物、废纸、废塑料等。

2.6.2 处理规模合理性分析

根据《六安市舒城县城市总体规划（2010-2030）》，规划指导思想与原则要求“坚持以资源和环境保护为前提”、“坚持可持续发展，大力发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会。”。

“规划”中预测，至2030年规划区常驻人口43万人，根据计算生活垃圾日产生量约365吨。

因此，项目结合舒城县的现状人口及垃圾产生量，统筹考虑舒城县规划城区范围和周边乡镇区域的生活垃圾处理，确定本项目日处理生活垃圾400吨。

2.6.3 垃圾成分分析

为了解项目服务范围内各区域生活垃圾的成分及特性，舒城海创环保科技有限责任公司委托中国科学院广州能源研究所于2018年3月对舒城县区中转站三个点位的生活垃圾进行了取样测试分析。垃圾成分检测分析报告见附件。

根据检测报告，项目服务区域范围内的生活垃圾中的可燃组分所占比重较高，原生垃圾低位热值范围为5145.5~6187.1kJ/kg。

一般情况下，原生垃圾在运送至厂内后，需要先在主厂房的垃圾贮池内存放4~5天，滤去部分水分后，而垃圾热值一般能够再提高10%以上。按本次检测的原生垃圾低位热值的最小值考虑，垃圾进厂在垃圾贮坑内堆存后，入炉燃烧垃圾的最低低位热值可以达到5145.5kJ/kg左右。

因此，项目入炉垃圾的热值符合《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）中“进炉垃圾平均低位热值高于5000 kJ/kg”的要求。

2.7 主要经济技术指标

根据设计方案，项目规划日处理生活垃圾400吨，建设1条生活垃圾焚烧发电生产线。

项目主要经济技术指标汇总见表2-7-1。

表2-7-1  项目主要经济技术指标汇总一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设计规模 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾处理量 |  | t/d | 400 | 1×400t/d垃圾焚烧炉 1×9MW汽轮机+1×9MW发电机组 |
| 2 | 年发电量 |  | 万度 | 4560 | 正常年 |
| 3 | 年上网电量 |  | 万度 | 3602 | 正常年 |
| 4 | 定员 |  | 人 | 60 |  |
| 二、项目投资 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总投资估算 |  | 万元 | 20000 |  |
| 1.1 | 自有资金 |  | 万元 | 5500 |  |
| 1.2 | 银行借款 |  | 万元 | 14500 |  |
| 1.3 | 年限 |  | 年 | 10.0 |  |
| 1.4 | 年利率 |  | % | 5.90 |  |
| 2 | 经营成本 |  |  |  |  |
| 2.1 | 年经营成本 |  | 万元 | 1294.14 |  |
| 2.2 | 单位经营成本 |  | 元/吨 | 88.64 |  |
| 三、经营收入 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾处理收入 |  | 万元 | 949 |  |
| 2 | 售电收入 |  | 万元 | 2598.7 |  |
| 四、主要技术指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 处理能力 | 设计处理能力 | t/d | 16.67 | MCR工况 |
| 2 |  | 最大处理能力 | t/d | 18.34 | 110%工况 |
| 3 |  | 最小处理能力 | t/d | 10.0 | 60%工况 |
| 4 | 垃圾设计低位热值 |  | kcal/kg | 1433 | 6000kJ/kg |
| 5 | 垃圾低位热值适应范围 |  | kcal/kg | 1000～2000 |  |
| 6 | 运行负荷范围 |  | % | 60~110 |  |
| 7 | 年运行小时 |  | h | ≥8000 |  |
| 8 | 炉渣热灼减率 |  | % | ≤3 |  |
| 9 | 焚烧烟气温度 |  | ℃ | ≥850 |  |
| 五、主要财务指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 净资产利润率 |  |  | 32.69% |  |
| 2 | 投资利润率 |  | % | 9.05% |  |
| 3 | 盈亏平衡点 |  | % | 64.54% |  |

2.8 工作组织及进度安排

2.8.1 工作组织

根据设计方案，本工程计划劳动定员60人。

项目建成运行后，垃圾焚烧处理生产线实行24小时连续运行模式，采用四班三运转方式，每班8小时，全年运行时间超过8000小时。

2.8.2 进度安排

项目计划建设周期12个月，其中土建及安装施工阶段7个月，设备安装和调试阶段5个月。

3  工程分析

3.1 生产工艺方案

3.1.1 设备选型

本项目拟采用技术成熟可靠的日本川崎重工SUN型机械炉排炉，该炉排炉在发达国家已经建成有200多条生产线。该技术在六安市已有多个成熟运行案例。

由金寨海创环境工程有限公司在金寨县三里井村投资建设的“金寨县生活垃圾焚烧发电项目”，设计生活垃圾处理能力为300t/d，采用一炉一机的模式，建设1台生活垃圾处理能力300t/d的日本川崎重工SUN型机械炉排炉，配套1台6MW中温中压（4.0MPa，400℃）的凝汽式汽轮发电机组。安徽省环境保护厅于2015年4月以皖环函[2015]447号文，同意该项目建设。六安市环境保护局于2016年通过对该项目竣工环境保护验收。

由霍邱海创环境工程有限责任公司在霍邱县石店镇双庄村投资建设的“霍邱县生活垃圾焚烧发电项目（一期）”，设计生活垃圾处理能力为400t/d，采用一炉一机的模式，建设1台生活垃圾处理能力400t/d的日本川崎重工SUN型机械炉排炉，配套1台7.5MW中温中压（4.0MPa，400℃）的凝汽式汽轮发电机组。六安市环保局于2016年11月以六环评[2016]103号文，同意项目建设。该项目已于2018年通过了项目竣工环境保护验收。

根据设计方案，本项目设计与金寨县生活垃圾焚烧发电项目以及霍邱县生活垃圾焚烧发电项目（一期）项目选用相同工艺设备和技术路线。

垃圾焚烧炉包括垃圾给料系统、焚烧炉本体、点火及辅助燃烧系统，助燃空气系统等。该焚烧炉高20m，长16m，宽6m。其具体工艺流程为：垃圾起重机将垃圾送至焚烧炉的进料平台，经过进料斗及溜槽后，给料器把垃圾推到炉排上进行干燥、燃烧、燃烬及冷却，垃圾在炉排上的停留时间约为1.5~2.5h。炉排面的下部设有一次风室供应垃圾燃烧所需的空气并对炉排片进行冷却；炉膛设有前后拱，以加强对炉排上垃圾的热辐射，二次风通过炉膛前后拱的喷嘴射入炉内，加强烟气的扰动，延长烟气的燃烧行程，燃烧产生的烟气完全能够保证在燃烧室内维持850℃以上温度下的停留时间不少于2s。

川崎重工SUN型机械炉排炉工艺特点如下：

① 炉排采用高铬耐热铸件；通过控制料层厚度，减少炉排裸露；避免炉排卡阻、脱落，使用寿命长；

② 各段主炉排片模块化设计，品种数量少，安装更换简单。炉体结构简单，易于维护。采用较为特殊的耐火材料可以防止结焦；

③ 料斗和溜管之间设置了可以充分吸收炉内热膨胀的高气密性膨胀节；

④ 炉排片之间间隙极小，正常运行时基本呈无缝的状态，燃烧空气高速吹入炉内，从而实现高速稳定的燃烧。高速燃烧克服了大缝隙炉排的燃烧缓慢、空气偏流、燃烧率低下等缺点，燃烧十分均匀稳定，即使炉排上堆积的垃圾厚薄不均也不会出现火口。由于炉排片间基本无间隙，炉排漏渣量极少，未燃烬的生垃圾也不会漏下。热灼减率≤3%，一般为1~2%；

⑤ 针对炉排各燃烧区段提供一次风量可单独调节，调节性能好，助燃效果好；

⑥ 各段炉排采用独立驱动方式，可根据炉内燃烧情况分别独立的调整干燥段、燃烧段、燃烬段的运行速度，即使垃圾成分出现波动，也可灵活对应，更适应于中国垃圾热值波动范围大的特点；

⑦ 利用自动燃烧控制技术，既可使垃圾充分燃烧，又能满足更为严格的排放标准。

⑧ 特殊的炉型设计使垃圾燃烧效果好，CO、SO2、NOx、二噁英类等污染物产生量极少，再通过将部分烟气回流引入焚烧炉内代替二次空气从而燃烧过程中有效抑制NOx的生成。

项目计划采用的焚烧炉的主要性能技术参数汇总见表3-1-1。

表3-1-1  项目焚烧炉主要性能技术参数一览表

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉 型 | 机械炉排焚烧炉 | / |
| 2 | 额定焚烧处理能力 | 400 | t/d |
| 3 | 最大焚烧处理能力 | 440 | t/d |
| 4 | 垃圾设计低位发热值 | 6000 | kJ/kg |
| 5 | 焚烧炉温度 | 850~1000 | ℃ |
| 6 | 炉膛出口烟气中氧含量 | 7.9~9.5 | % |
| 7 | 炉膛出口烟气CO浓度 | <100 | mg/m3 |
| 8 | 锅炉额定蒸发量 | 33.20 | t/h |
| 9 | 过热蒸汽出口压力 | 3.85 | MPa |
| 10 | 热蒸汽出口温度 | 395 | ℃ |
| 11 | 给水温度 | 140 | ℃ |
| 12 | 锅炉效率 | ~80 | % |
| 13 | 冷空气温度 | 20 | ℃ |
| 14 | 锅炉排烟温度 | 210 | ℃ |
| 15 | 一次热风温度 | 220 | ℃ |
| 16 | 二次风温度 | 20 | % |
| 17 | 烟气量（设计热值） | 57200 | m3/h |
| 18 | 炉渣热灼效率 | ≤5 | % |
| 19 | 点火方式 | 0#柴油 | / |

3.1.2 工艺流程说明

本项目建成运行后，生产工艺流程主要包括垃圾接收与贮存、垃圾焚烧、余热发电、烟气净化以及灰渣处理几个环节，总体生产工艺流程汇总见图3-1-1。

各环节操作工艺流程分述如下。

#### 3.1.2.1  垃圾接收与贮存

1、垃圾接收

项目建成运行后，项目服务范围内的居民生活垃圾，由各区域的垃圾中转站，采用带有防治垃圾渗滤液的滴漏措施封闭式自卸垃圾车和压缩式自卸垃圾车运送至项目厂区。运输工作由当地城市环卫部门承担。

2、垃圾卸料

垃圾运输车辆按指定运输路线和信号灯指示驶入主厂房，先经汽车衡（1台，50t级）称量，然后进入卸料大厅的卸料平台。

垃圾称量系统具有称重、记录、传输、打印与数据处理等功能。地磅所用的计算机系统采用网络彼此联结。地磅称量所得到的资料，均可与厂内主控计算机及市政环卫部门联网，所记录数据不能修改。

本项目采用二层卸料，卸料大厅布置在主厂房7.0m层，紧贴垃圾贮池。平台设有专用的垃圾运输车进、出口各一处。设计长度36.5m，宽度24m，设置卸料位4扇。各卸车位设编号，方便管理；并设有红绿灯指示。垃圾卸料门之间设有隔离岛，以避免垃圾车相撞，并给工作人员提供作业空间。卸料平台设有摄像头，垃圾抓斗控制室值班人员可随时了解卸料平台内各卸车位的情况，并根据垃圾贮池堆料情况指示卸车位置。为了保障安全，垃圾卸料口设置阻位拦坎，以防垃圾车翻入垃圾坑。

卸料大厅采用全封闭设计，卸料平台进、出口上方设置空气幕和电动卷帘门，以防止卸料区臭气外逸以及苍蝇飞虫进入；平台周围设置清洗地面的水栓，平台向垃圾贮池一侧保持1.0%排水坡度，四周设置排水沟；平台底部设置拦渣栅，平台冲洗水及垃圾渗沥水通过排水沟进入渗滤液收集池。

3、垃圾贮存

卸料后的垃圾，进入半地下式贮池内，是一个密闭的并具有防渗防腐功能的钢筋混凝土结构垃圾储池。设计尺寸28m×21m×19m，最大容积11172m3。

垃圾在贮池内堆存不仅可达到垃圾堆放发酵、导出渗滤液，并提高垃圾热值的目的，还能保证设备事故或检修时仍可接收垃圾，起到一定的调节作用。在垃圾堆放期间，对其进行搅拌、混合、脱水等处理，使垃圾成分更加均匀，有利于焚烧。底层垃圾自然堆积压实，压缩后的垃圾密度约提高50%~80%，进一步提高了仓内垃圾的实际堆存量。

项目计划在垃圾贮池顶部靠焚烧炉一侧设置一次风机吸风口，抽吸垃圾池内臭气作为焚烧炉助燃空气，并使垃圾池呈微负压，从而防止贮池内恶臭气体外溢。正常运行期间抽风量为31200m3/h ～41160m3/min，负压压强为-10Pa；机组停运时抽风量为50000m3/h，负压压强为-10Pa。

同时，为防止焚烧炉停炉检修时，池内垃圾产生的恶臭气体在空气中凝聚外溢。计划在垃圾贮池顶部设置可燃气体检测装置和通风除臭系统。一旦发现可燃气体超标，自动开启电动阀门及事故风机，废气经收集后送至活性炭除臭装置集中处理。备用活性炭除臭装置参数如下：

活性炭吸附装置尺寸：4000*3600*3000mm（长*宽*高）；

活性炭吸附装置风量：50000m3/h；

活性炭吸附装置活性炭型号：颗粒状,10-20目；

活性炭吸附装置活性炭材质：椰壳, 碘值850mg/g；

活性炭吸附装置活性炭填充量：9.9t。

4、垃圾投料

垃圾贮池顶部设置1台起重重量为12t、抓斗容积为6.3m3、跨度为25.5m的桔瓣式垃圾抓斗吊车。设计采用半自动控制，在侧墙固定端标高23m处设置吊车控制室，并与垃圾仓完全隔离。

操作人员在控制室内，对吊车的运行进行遥控控制。操作人员上前方设置显示器，与进料斗上方的摄像装置相连。垃圾吊车称重数据传送给吊车控制室进行记录，每次读数包括垃圾净重、进料位置和时间，每个进料斗配有各自的记数器，自动分系统计量。吊车控制室能够记录并显示统计记录投料的各种参数，并将各数据传送抓斗控制室。

垃圾由垃圾吊车从垃圾池抓至炉前给料斗后进入料井。根据燃烧控制的指令，使用液压式加料器按设定的速度将垃圾推入焚烧内。

5、渗滤液收集

为了收集垃圾贮池内渗滤液，设计贮池池底保持2%排水坡度，配套垃圾渗滤液收集池，设计容积240m3。渗滤液经临时贮存后，再用泵送入厂区渗滤液处理站集中处理。

垃圾贮池以及垃圾渗滤液收集沟、收集池均采用防腐处理。收集池顶部设机械通风管路，将可能产生的恶臭气体抽至贮池内。焚烧炉给料器在推料过程中挤压出来的渗沥液由其下方的收集斗集中收集，通过斜管道排到垃圾池。

垃圾接收与贮存工序产生的污染物，主要包括各环节垃圾堆放产生的恶臭气体、卸料平台冲洗废水和贮池的垃圾渗滤液、各类设备运转产生的噪声。

#### 3.1.2.2  垃圾焚烧

1、焚烧工艺流程

经过3~4天左右堆栈发酵脱水后的垃圾由垃圾贮池抓至焚烧炉的炉前给料斗后进入料井，根据燃烧控制的指令，使用液压式加料器按设定的速度将垃圾推入焚烧炉内，落在倾斜干燥段炉排上。炉床面上的垃圾在炉排片的往复运动作用下，不断翻滚、搅拌，完成干燥、着火、燃烧。垃圾燃烬后产生的灰渣由最后一级炉排推到落渣井掉入除渣机，灰渣在除渣机里经冷却水（另一作用是水封）熄灭和冷却后，由液压推渣器将其推出炉外。

焚烧过程中，烟气在焚烧炉膛内≥850℃的高温环境中，停留时间超过2秒以上，确保二噁英类全部分解。炉膛设有前后拱，二次风通过炉膛前后拱的喷嘴射入炉内，使燃烧后的高温烟气经二次风搅拌后，实现充分燃烧。

同时，烟气中O2含量范围为6.0%~9.5%，满足《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）中“焚烧炉烟气出口中含氧量控制在6.0%~10%”的要求。

燃烧后的高温烟气，在引风机的抽吸下流入与焚烧炉配套的一体式余热锅炉。经余热锅炉换热冷却至205℃后，进入烟气净化处理系统，处理达标后经60m烟囱排放。

本项目计划采用的焚烧炉的主要技术性能指标见表3-1-2。

表3-1-2  项目焚烧炉主要技术性能指标一览表

| 标准 | 序号 | 指标 | 指标要求 | 本项目焚烧炉设计指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB18485-2014和环办环评[2018]20号要求 | 1 | 燃烧温度 | ≥850℃ | ≥850℃ |
|  | 2 | 烟气停留时间 | ≥2s | ≥2s |
|  | 3 | 炉渣热灼减率 | ≤5% | ≤3% |
| 环办环评[2018]20号要求 | 5 | 焚烧炉出口烟气温度 | / | ≥850℃ |
|  | 6 | 烟气停留时间 | / | ≥2s |
|  | 7 | 燃烧过程湍流 | / | 充分的湍流程度 |
|  | 8 | 过量空气 | / | 6.0%~9.5% |

由上表对比分析结果表明，本项目计划采用的焚烧炉的主要技术性能指标，可以满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）和《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》环办环评[2018]20号文中的要求。

2、燃烧空气供给

在燃烧过程中，空气起着非常重要的作用，它提供燃烧所需要的氧气，使垃圾能充分燃烧，并根据垃圾的变化调节用量，使焚烧正常运行，烟气充分混合，使炉排及炉墙得到冷却。

本项目焚烧炉设计的燃烧空气供给系统包括一次风系统、二次风系统等。

其中，助燃空气由一次风机经垃圾贮池上部抽出。为了控制助燃空气的温度，利用配套的蒸汽空气预热器对助燃空气进行二级加热。一级加热利用汽轮机来的低压蒸汽，把空气从20℃加热到160℃；二级加热利用锅炉出口的过热蒸汽，把空气从160℃加热到220℃。经加热后的助燃空气进入炉排底部的公共风室，根据燃烧的几个阶段需要，再经各空气调节挡板分配到炉排片下方的各个风室，最后从炉排片的条形风槽穿过垃圾层进入炉膛，向焚烧炉提供垃圾焚烧所需的氧量。

二次风来自锅炉间常温空气，通过炉膛前后拱的喷嘴射入炉内，对高温烟气进行扰动和补充氧量，确保高温烟气里的可燃份得到充分燃烧。

3、焚烧炉除渣

焚烧炉除渣系统由落渣管、出渣机、渣坑和渣吊等组成。

生活垃圾在焚烧炉内充分燃烧后，炉排间隙中落下的漏渣与炉排端头的炉渣通过灰斗掉入出渣机中。炉渣和漏渣由水冷式刮板式出渣机冷却，温度由450℃左右冷却降低到60℃。而后经由出渣机输送至渣坑。再经抓斗起重机，放至运渣车，外运。

同时，在渣池设一集水坑，坑内布置一台随液面高低自动启停的潜污泵，出渣水回到水冷式刮板式出渣机。

4、点火及助燃

根据设计方案，焚烧炉配套2台点火燃烧器和1台辅助燃烧器，采用0#轻柴油为燃料。由供应商用油罐车运入厂内，用随车带来的油泵将油输入贮油罐。用油时油泵房的供油泵将油送至焚烧间。

其中，点火燃烧器是为了在焚烧炉启动时提高炉温而设置的。当炉内温度低于850℃，点火和燃油流量控制的运行模式都选择在自动模式时，辅助燃烧器的点火程序控制器开始动作，然后在最小燃烧状态下点火。

在试车时，已预先依据炉内压力和温度的实际变动调整好燃油流量的增加速度，当炉内温度低于850℃，辅助燃烧器起动以提高炉内温度，在焚烧炉能够以适当的温度连续运行时，燃油流量逐渐降至最小流量，直至辅助燃烧器自动熄火。

垃圾焚烧工序产生的污染物，主要包括焚烧炉烟气、焚烧炉渣、锅炉系统排水以及各类风机等设备运转产生的噪声。

#### 3.1.2.3  余热发电

生活垃圾在焚烧过程中，会产生大量的废热，是焚烧炉燃烧室烟气温度高达850~1000℃。

根据设计方案，本项目焚烧炉配套建设余热锅炉和热力管网系统，以及1台9MW+9MW中温中压（3.95MPa，395℃）的凝汽式汽轮发电机组，充分回收焚烧烟气的热能。

1、余热回收

根据设计方案，本项目计划采用单筒、自然循环、中压余热锅炉。烟气从焚烧炉进入余热回收系统，余热锅炉受热面的设置，吸收烟气热量生产出汽轮发电机所需的过热蒸汽，炉排出口（浇注料以上）——省煤器入口的烟气停留时间<10s；省煤器入口——锅炉的烟气停留时间<5s。

项目余热锅炉主要技术参数汇总见表3-1-3。

表3-1-3  项目余热锅炉设计主要技术参数一览表

| 序号 | 设计指标 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过热蒸汽流量 | t/h | 33.2 |
| 2 | 过热蒸汽压力 | MPa | 4.0 |
| 3 | 过热蒸汽温度 | ℃ | 400 |
| 4 | 给水温度 | ℃ | 140 |
| 5 | 排烟温度 | ℃ | 205 |
| 6 | 锅炉效率 | % | ~80 |
| 7 | 年运行小时数 | h | ≥8000 |
| 8 | 热效率 | % | >82.5 |

2、余热发电

初步预热的冷凝水经除氧加热加压后送入余热锅炉，回收的烟气热量将水加热成3.95MPa、395℃的中温中压过热蒸汽，送至汽轮发电机组进行发电。作功后的乏汽经凝汽器冷凝成水后由凝结水泵送至汽封加热器、低压加热器加热，最后进入除氧器，又开始下一次循环。

本项目计划采用1台9MW中温中压（3.95MPa，395℃）、单缸、单轴（带非调抽汽）纯冷凝式的凝汽式汽轮机，设计进气参数确定为：3.95MPa、395℃、40.87t/h，并配套1台QF-9型空冷式发电机。

项目余热锅炉设计产汽量为42t/h，按全年运行时间8000h计，年最大发电量4560万kwh、上网电量3602万kwh、自用电率21%。

余热发电系统其他辅助设备包括凝汽器、凝结水泵、汽封加热器、低压加热器、除氧器、给水泵、连续排污扩容器、定期排污扩容器、疏水箱、疏水扩容器、交直流油泵、油箱、冷油器、空气冷却器、减温减压器等。

项目汽轮机和发电机的主要技术参数汇总分别见表3-1-4和表3-1-5。

表3-1-4  项目汽轮机主要技术参数一览表

| 序号 | 指标 | 设计参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汽轮机型号 | N9-3.95 |
| 2 | 额定功率 | 9.0MW |
| 3 | 进汽温度 | 395℃ |
| 4 | 进汽压力 | 3.95MPa（G） |
| 5 | 单台汽轮机额定进汽量 | 40.87t/h |
| 6 | 额定转速 | 3000 r/min |
| 7 | 排汽压力 | 0.007MPa（绝对） |

表3-1-5  项目发电机主要技术参数一览表

| 序号 | 指标 | 设计参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发电机型号 | QF-9 |
| 2 | 额定功率 | 9.0MW |
| 3 | 额定电压 | 10.5kV |
| 4 | 额定转速 | 3000rpm |
| 5 | 功率因数 | 0.8 |
| 6 | 频率变化范围 | 48.5～50.5 |
| 7 | 发电机效率 | 96.7% |

3、热力系统

热力系统由主蒸汽系统、主给水系统、回热抽汽系统、轴封系统、疏放水系统、补水系统、汽机凝结水系统、主蒸汽旁路冷凝系统及冷却水系统组成。

（1）主蒸汽系统

系统按1炉1机配置，主蒸汽系统采用母管制。锅炉产生的蒸汽先经过主蒸汽母管，由该母管引往汽轮机和减温减压器。

（2）主给水系统

给水管道采用母管制系统。配有2台47m3/h电动给水泵（1用1备）。供水量可根据供汽量的变化通过中控室计算机进行自动调节。

（3）回热抽汽系统

汽轮机具有三级非调整抽汽：一级非调整抽汽供低压蒸汽-空气换热器，余热锅炉一次风，其疏水回收到除氧器；二级非调整抽汽供除氧器，进行热力除氧，并将锅炉给水加热至140℃；三级供给低压加热器。不设高压加热器。

（4）轴封系统

轴封系统主要由均压箱，轴封加热器，管道及阀门等组成。

（5）疏放水系统

项目设置1台20m3的疏水箱和1台1m3的疏水扩容器。低压设备和管道的凝结水或疏水、化学补充水直接进入疏水箱。压力较高的设备和管道的疏水进入高压疏水母管经疏水扩容器扩容后进入疏水箱。除氧器设有一条溢放水母管，当除氧器水箱水位自动调节失灵而水位过高时，将除氧器水箱里的水排至疏水扩容器再进入疏水箱。

疏放水系统配套2台20m3/h疏水泵（1用1备），1条疏放水母管。

（6）化学补充水系统

来自化水车间的补充水一路直接进入疏水箱，供系统补水和锅炉上充水用；一路经化学补充水流量调节阀进入除氧器；还有一路化学补充水进入凝汽器热井，用于启动时热井充水和正常运行时热井水位调节。

（7）凝结水系统

蒸汽在汽轮机中膨胀做功后，蒸汽排入冷凝器凝结成水，凝结水经凝结水泵升压后，经过汽封加热器，低压加热器进入除氧器。

项目汽轮机设置2台39t/h的凝结水泵，一用一备。

（8）除氧系统

给水除氧系统设置一台47t/h的旋膜式除氧器。除氧器定压运行，给水箱总容积21m3 ，可满足25分钟左右全部锅炉额定蒸发量的给水消耗。

（9）主蒸汽旁路冷凝系统

在汽轮机故障停机或检修停机时，凝汽器能继续工作，把经旁路一级减温减压装置过来的全部蒸汽凝结成水，能满足停机不停炉工况最少10小时以上，并保证机组能重新平稳启动。

（10）排污系统

设一台连续排污扩容器，排污水在连续排污扩容器内扩容后产生的二次蒸汽经汽平衡母管接至除氧器，排污水送至定期排污扩容器。

设一台定期排污扩容器，连续排污扩容器来的排污水在定期排污扩容器内再次扩容降温，产生的蒸汽排入大气，排污水送至降温池后用于绿化。

余热发电工序产生的污染物主要包括各类设备运转产生的噪声、循环系统置换排水等。

#### 3.1.2.4  烟气净化

根据设计方案，本项目焚烧炉配套1套烟气净化系统，计划采用“炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸＋活性炭吸附＋袋式除尘器”的处理工艺。

根据设计方案，本项目烟气中氮氧化物的处理计划采取炉内脱硝，使用选择性非催化还原法（SNCR），以5%的氨水为还原剂，炉内配置8支喷枪，将氨水喷入焚烧炉炉膛内温度850℃~1000℃的区域，该还原剂迅速热分解成NH3和其他副产品，随后NH3与烟气中的NOx进行还原反应而生成N2，从而去除烟气中的NOx。

从余热锅炉来的热烟气从喷雾反应塔顶部进入，顶部通道设有导流板，可使烟气呈螺旋状向下运动。旋转雾化器位于喷雾反应器上部，从石灰浆配制系统来的石灰浆进入旋转雾化器，由于雾化器的高速转动，石灰浆被雾化成微小液滴，该液滴与呈螺旋状向下运动的烟气形成逆流，并被巨大的烟气流裹带着向下运动。在此过程中，石灰浆与烟气中的酸性气体HCl、HF、SO2等发生反应，完成酸性气体的脱除。脱酸后携带大量固体颗粒的烟气从吸收塔侧面，经烟道排往袋式除尘器。

经喷雾塔处理后，烟气经管道送至布袋除尘器。根据设计方案，计划在在半干法脱酸系统后增加设置干法脱酸系统，通过喷嘴直接将消石灰喷入反应塔与袋式除尘器间的烟道内，进一步去除酸性物质。同时，在烟道内喷加活性炭，以吸附二噁英、重金属等污染物。

处理后烟气，进入袋式除尘器。各类反应生成物与烟气进入袋式除尘器进行高效过滤。反应塔底部的小部分反应生成物直接通过螺旋输送机与袋式除尘器落灰斗收集到的飞灰（占全厂垃圾焚烧飞灰大部分）经密闭链条输送机、斗提机送往灰库。

设计净化系统包括急冷反应塔及烟道系统、袋式除尘器系统、吸收剂存储输送系统、灰输送及储存系统。设计脱硝效率≥40%、脱硫效率≥85%、除尘效率≥99.8%、氯化氢去除效率≥90%、二噁英类去除效率≥98%，处理后尾气经60m烟囱排放。

该净化系统具有工艺流程流畅简洁、操作简单可靠、运转率高、除尘和脱酸脱有害气体效率高、运行阻力低、运行电耗较少等特点。烟气净化系统包括炉内脱硝系统、半干式反应塔及烟道系统、袋式除尘器系统、吸收剂存储输送系统、灰输送及储存系统。

项目烟气净化系统工艺流程见图3-1-2。

图3-1-2  项目烟气净化工艺流程示意图

1、炉内SNCR脱硝

根据设计方案，本项目炉内脱硝计划采取选择性非催化还原法（SNCR），符合《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）中“氮氧化物的去除宜设置选择性非催化还原法（SNCR）工艺”的要求。

该工艺脱硝原理是将含NHx基的还原剂喷入焚烧炉炉膛内温度850℃~1000℃的区域，该还原剂迅速热分解成NH3和其他副产品，随后NH3与烟气中的NOx进行还原反应而生成N2，从而去除烟气中的NOx。

其主要脱硝反应原理如下：

4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O

在没有催化剂的情况下，上述反应温度在900℃左右，因此还原剂喷入炉膛的温度区域为850~1000℃。

SNCR系统主要包括氨水溶液贮存系统和喷射系统两部分。项目设计氨水储备采用1个50m3的氨水储罐，放置于引风机旁的氨水罐区内，设计氨水储存周期13d。原料氨水经管道及喷射泵送入喷射系统，实现各喷射层的氨水溶液分配、雾化和计量。

（1）氨水溶液储罐：当系统投运时，原料20%氨水经稀释成5%氨水溶液后通过氨水输送泵以一定的流量输送至储罐，两台氨水溶液输送泵采用1用1备方式，各泵出口设置就地压力表监视出口压力，在输送泵的出口母管上设置压力变送器，远传至中控室供显示。

（2）喷射系统：还原剂20%氨水通过市场外购，氨水储罐设置1个排出口，配置2台氨水供应泵，1用1备，泵流量设计裕量不小于10%，压头设计裕量不小于20%。为了将20%的氨水溶液稀释成5%的氨水溶液进入喷射模块，氨水溶液计量分配系统设有管路混合器、计量装置、压缩空气调节装置等。

稀释用水与还原剂20%氨水在管路混合器混合，出口为5%浓度的氨水溶液，系统设有流量调节及测量装置，用以控制进入喷射系统的氨水溶液量。还原剂溶液喷射模块，氨水溶液喷射系统的设计能适应锅炉最低稳燃负荷工况和BMCR之间的任何负荷持续安全运行，并能适应机组的负荷变化和机组启停次数的要求。本项目配置8支喷枪。

（3）氨逃逸

项目采取选择性非催化还原法（SNCR）处理工艺，采用的还原剂为5%氨水溶液。《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中要求：脱硝系统氨逃逸浓度应控制在8mg/m3以下。本项目脱硝系统设计氨逃逸浓度约7.10mg/m3，满足规范要求。同时，部分逃逸的氨气再经过后续烟气处理设施进一步处理，最终外排量很小，对区域大气环境造成的不利影响较小。

2、石灰浆制备

石灰浆制备系统由储料仓、袋式除尘器、定量给料机、配浆槽、供浆槽、浆液泵等组成。该系统主要作用是完成脱酸所需石灰浆液的储存、制备及输运等功能。根据设计方案，每套烟气净化系统配套1套石灰浆制备系统。

消石灰从厂外运来，厂内自建1个石灰贮仓，设计储存容积100m3。同时，为防止石灰输送过程中到处飞扬，储料仓顶设有袋式收尘器。

系统设置2座4m3的制浆槽，通过定量给料机供粉给制浆槽，加入定量水配置成10%浓度石灰浆。通过石灰浆输送泵（2台，1用1备，流量15m3/h）送至反应塔喷浆系统。石灰浆的喷淋量，可以根据脱酸塔出口SO2及HCl等酸性废气浓度值自动调整，同时根据烟气出反应塔的温度自动调节冷却水的补给量。

脱酸原料消石灰的质量控制参数汇总见表3-1-6。

表3-1-6  消石灰质量控制参数一览表

| 序号 | 指标 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ca(OH) 2纯度 | ≥90% |
| 2 | 粒度（100目筛） | 通过率≥95% |
| 3 | Mg及碱金属（以Mg计） | ≤0.5% |
| 4 | Fe | ≤0.04% |
| 5 | 盐酸不溶物 | ≤0.15% |
| 6 | Ca(OH) 2纯度 | ≥90% |

3、半干法旋转喷雾反应塔

本工序主要用于区域烟气中的SO2、HCl等酸性气体。目前，处理该类酸性废气的方法主要有湿法、半干法和干法三种。

其中，半干法处理工艺主要特点是脱硫剂以湿态加入，利用烟气显热蒸发浆液中的水分。在干燥过程中，脱硫剂与烟气中的SO2、HCl等酸性气体发生反应，反应产物以干态固体的形式排出。不仅可以提高酸性废气处理效率，同时可以避免湿法净化工艺的污水处理问题，因而大量运用于生活垃圾焚烧烟气中气态污染物的净化。

本项目设计采用半干法旋转喷雾反应塔，由反应塔本体、旋转雾化喷嘴、冷却水的储存与喷射装置、反应塔飞灰去除装置等组成。塔内采取顺流布置，由制浆系统输送过来的石灰浆液通过塔顶的旋转喷雾器进行雾化，石灰浆液被雾化成粒径30~50μm左右的雾滴，这些细小的雾滴与酸性气体充分接触， 在一系列的化学反应后去除烟气中绝大多数的酸性气体，烟气在半干式反应塔的停留时间不低于10s，流速0.6m/s。

在反应发生的同时，雾滴中的水分被烟气干燥蒸发，最终的反应产物是粉末状的干料（主要成分为CaCl2、CaF2、CaSO3、CaSO4、Ca(OH)2和烟尘），这些粉尘在塔底部及后面的袋式除尘器中被收集下来。另外，由于烟温降低，烟气中的部分有毒有机物和重金属也可以被凝聚或被干燥的粉尘吸附而除去。

去除酸性成分的化学反应方程式如下：

SO2＋Ca(OH)2 =CaSO3+H2O    Ca(OH)2+SO3=CaSO4+H2O

2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O    2HF+Ca(OH)2=CaF2+2H2O

本项目脱酸反应塔主要设计参数汇总见表3-1-7。

表3-1-7  项目脱酸反应塔设计参数一览表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定烟气入口流量 | Nm3/h | 57200 |
| 2 | 额定烟气出口流量 | Nm3/h | 57200 |
| 3 | 额定烟气入口温度 | ℃ | 205 |
| 4 | 额定烟气出口温度 | ℃ | 150 |
| 5 | 烟气在洗涤塔中的速度 | m/s | 0.6 |
| 6 | 烟气在洗涤塔中停留时间 | s | >15 |
| 7 | 石灰浆消耗量（MCR工况） | m3/h | 16.0 |
| 8 | 烟气额定压力降 | Pa | <940 |

4、活性炭喷射

由于垃圾焚烧过程中会有二噁英类物质的产生与排放，因此为了更好地去除重金属及二噁英类，通过在进除尘器前的烟气管道内喷入活性炭，用活性炭吸附重金属及二噁英类，保证重金属及二噁英类的排放浓度达到国家排放标准。

活性炭具有极大的比表面积，因此只要活性炭与烟气混合均匀且达到足够的接触时间就可以达到要求的净化效率。活性炭喷入烟道后，即在烟道内开始吸附二噁英类、Hg等重金属污染物，但并没有达到饱和，随后与烟气一起进入袋式除尘器中吸附在滤袋表面上，与通过滤袋表面的烟气充分接触，最终达到去除烟气中重金属及二噁英类的目的。

根据金寨县生活垃圾焚烧发电项目生产运行相关参数，烟气净化系统活性炭使用量约为0.36kg/吨垃圾。按项目日处理垃圾400吨计，则烟气净化系统活性炭使用量约为144kg/d，折合约6kg/h。二噁英类物质的去除效率>98%。

根据设计方案，本项目烟气净化处理系统共用一套活性炭喷射系统。活性炭喷射系统包括一座10m3活性炭贮存，一个缓冲料斗，两个活性炭计量螺旋输送机，两个文丘里喷嘴以及管道和阀门等。

活性炭喷嘴布置在反应塔与袋式除尘器的烟气管道上紧靠反应塔一次区域，以提高烟气与活性炭的接触时间，从而提高净化效率。当活性炭粉与烟气一起进入袋式除尘器后，停留在滤袋上的活性炭粉继续同缓慢通过滤袋的烟气充分接触，最大限度净化烟气中的二噁英及重金属离子。

本项目设计活性炭的质量控制参数汇总见表3-1-8。

表3-1-8  项目活性炭设计质量控制参数汇总一览表

| 序号 | 指标 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学分析 | 灰分 | % | ≤10 |
| 2 |  | 水分 | % | ≤10 |
| 3 | 粒度 | 250目 | % | ≥95 |
| 5 | 比表面积 | / | m2/g | ≥800 |
| 6 | 燃烧温度 | 典型性 | ℃ | 700 |
| 7 | 烟化温度 | 典型性 | ℃ | 450 |

5、袋式除尘

烟气净化系统第二个重要部分就是用来过滤烟气中的飞灰颗粒、副产物的布袋除尘器。反应在除尘器的滤袋继续发生，使脱酸效率进一步提高。

根据设计方案，本项目计划采用LLDM型低压长袋脉冲结构的布袋除尘器，袋笼采用碳钢材质，表面喷涂有机硅防腐蚀处理；滤袋材质采用“PTFE+PTFE”覆膜滤料，设计尺寸∅160mm×6000mm，使用寿命不小于4年。

含尘烟气由进风口进入灰斗，部分较大的尘粒由于惯性碰撞、自然沉降等作用直接落入灰斗，其它尘粒随气流上升进入各个袋室；在除尘器入口烟道中喷入的消石灰干粉和反应助剂在除尘器布袋表面形成稳定高效的反应床和吸附层，当烟气流过反应床和吸附层时，其有害成分与消石灰充分发生化学反应或被吸附，以实现脱除有害物质的目的。

经滤袋过滤后，尘粒、反应产物及被吸附的成分被阻留在滤袋外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再通过提升阀、出风口排入大气。

除尘器同时设定时、定阻两种清灰方式。灰斗中的粉尘定时或连续由螺旋输送机及刚性叶轮卸料器卸出。

本项目布袋除尘器主要设计参数汇总见表3-1-9。

表3-1-9  项目布袋除尘器设计参数一览表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定出力烟气量 | Nm3/h | 73280 |
| 2 | 设计运行负荷 | % | 70~120 |
| 3 | 设计除尘效率 | % | 99.8~99.99 |
| 4 | 额定温度 | ℃ | 150 |
| 5 | 过滤面积 | m2 | 2700 |
| 6 | 过滤风速 | m/min | 0.75 |
| 7 | 龙骨材质 | / | 304 |
| 8 | 外壳材料 | / | Q235 |
| 9 | 清灰方式 | / | 脉冲反冲式 |
| 10 | 漏风系数 | % | <2 |
| 11 | 除尘器灰斗数量 | 个 | 6 |
| 12 | 设备阻力 | Pa | ≤1500 |
| 13 | 入口粉尘浓度 | g/m3 | 10（max） |
| 14 | 出口粉尘浓度 | mg/m3 | <20 |

6、烟道系统

经布袋除尘器净化后的尾气，通过引风机经60m烟囱排放。引风机采用变频调速控制，使炉膛内保持一定的负压，确保焚烧及烟气净化系统正常稳定运行。

#### 3.1.2.5  灰渣处理

项目生活垃圾焚烧产生的固废主要包括两种：一种沉结在炉膛底部，必须适时排出的炉渣，包括熔渣、玻璃、陶瓷、金属、可燃物等不均匀混合物组成，炉渣的主要元素为Si、Al、Ca；另一种是烟气净化系统排出的飞灰（包含脱酸反应物、废活性炭和未参与反应的Ca(OH)2等）。

1、炉渣处置

生活垃圾在焚烧炉内经充分燃烧后，在焚烧炉排的端头，燃烬的炉渣由出渣斗掉入出渣机中，经水冷却至60℃左右，再从出渣机输送至渣坑。渣坑中的炉渣最后采用抓斗起重机，放至运渣车，外运。项目在主厂房内，设一跨作为出渣间，布置渣坑1处，设计有效容积414m3，尺寸23m×4.5m×4m。

项目焚烧炉渣渣设计采用水冷式冷却，符合《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）中“连续机械排灰装置的垃圾焚烧炉，炉渣必须要浸水冷却”的要求。

此外，《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）中规定：焚烧炉渣与除尘设备收集的焚烧飞灰应分别收集、贮存、运输和处置，焚烧炉渣为一般工业固体废物。根据类比分析，焚烧炉渣产生量约为3.65万t/a。

目前，舒城海创环保科技有限责任公司已经与淮北图南机电设备安装有限公司签订了焚烧炉渣外售协议，本项目焚烧滤渣全部外售给该公司综合利用。

2、飞灰处置

（1）飞灰接收和运输

焚烧炉袋式除尘器共有6个灰斗，飞灰通过密闭刮板输送至飞灰贮仓。主厂房内设置1个250m3灰仓。

（2）飞灰处理

《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中规定：生活垃圾焚烧飞灰应按危险废物进行管理，如进入生活垃圾填埋场处置，应满足GB16889要求；如进入水泥窑处置，应满足GB30485要求。

根据类比分析，焚烧飞灰产生量约为4380t/a。舒城海创环保科技有限责任公司已经与芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司签订了焚烧飞灰处置协议，由芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司利用水泥窑对本项目飞灰进行协同处置。

3.1.3 产污环节分析

项目各类污染源治理措施汇总见表3-1-10，主要生产工艺流程及产污节点汇总见图3-1-3。

表3-1-10  项目主要污染源分布及治理情况汇总一览表

| 项目 | 排放源 | 主要污染物名称 | 治理对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 垃圾接收和储运系统 | 恶臭 | 密闭、负压，用风机抽向焚烧炉 |
|  | 垃圾焚烧系统 | 焚烧烟气，主要污染物包括烟尘、酸性气体、重金属、二噁英类等 | 炉内SNCR脱硝+半干式喷雾反应塔+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘，尾气经60m烟囱高空排放 |
| 废水 | 垃圾池 | 垃圾渗滤液 | 生产废水和生活污水均处理后全部回用 |
|  | 主厂房卸料区 | 冲洗废水 |  |
|  | 车辆运输道路 | 冲洗废水 |  |
|  | 锅炉房、烟气净化车间 | 车间保洁废水 |  |
|  | 职工日常生活 | 生活污水 |  |
|  | 化水车间 | 纯水制备排污水 | 厂内综合利用 |
|  | 锅炉房 | 锅炉排污水 |  |
|  | 循环冷却系统 | 置换排污水 |  |
| 固体 废物 | 焚烧炉 | 炉渣 | 外售综合利用 |
|  | 烟气净化系统 | 飞灰 | 委托有资质单位进行安全处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 脱水后厂内焚烧 |
|  | 职工日常生活 | 生活垃圾 | 厂内焚烧 |
| 噪声 | 电机组、冷却塔、泵类及其它配套设施 | 高噪声设备，等效连续声级70~85dB（A） | 厂房隔声、设备消声、减振等 |

3.2 原辅材料及动力消耗

根据设计方案，本项目计划建设1台处理能力400t/d的机械炉排焚烧炉，配套1台凝汽式汽轮发电机组，配套建设烟气处理系统等设施。

项目主要原辅材料及动力消耗汇总见表3-2-1。

表3-2-1  项目主要原辅材料及动力消耗一览表

| 序 号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生 活 垃 圾 | t/a | 146000 | 年运行时间按365计 |
| 2 | 轻 柴 油 | t/a | 50.24 | / |
| 3 | 消 石 灰 | t/a | 1255.6 | 消耗定额8.6kg/t垃圾 |
| 4 | 20%氨 水 | t/a | 264.0 | 消耗定额2.0kg/t垃圾 |
| 5 | 活 性 炭 | t/a | 47.52 | 消耗定额0.36kg/t垃圾 |
| 6 | 新 鲜 水 | t/a | 178320 | 工业用水按夏季工况定额估算 |
| 7 | 电 | 万kWh/a | 958 | 自 用 电 |

图3-1-3  项目产污节点汇总示意图

3.3 主要生产设备

根据设计方案，项目生产过程中使用的主要生产设备汇总见表3-3-1。

表3-3-1  项目主要生产设备汇总一览表

| 序号 | 生产环节 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾接收、贮存和投料 | 汽车衡 | 10m×3.4m，50t级 | 台 | 1 |
| 2 |  | 垃圾坑卸料门 | 电动双开门 | 台 | 4 |
| 3 |  | 垃圾抓斗起重机 | 起重重量12t，抓斗容积6.3m3 | 台 | 1 |
| 4 |  | 玻璃钢防爆轴流风机 | 排风，BT35-11NO7.1，17670m3/h | 台 | 2 |
| 5 |  | 玻璃钢防爆轴流风机 | 排风，BT35-11NO6.3，15297m3/h | 台 | 2 |
| 6 |  | 活性炭纤维净化器 | YHWFL，65000m3/h | 台 | 1 |
| 7 |  | 离心风机 | BF4-72，70000m3/h | 台 | 1 |
| 8 |  | 高温排烟通风机 | IAS-1200，70000m3/h | 台 | 1 |
| 9 |  | 垃圾贮池除臭风机 | 70000m3/h | 台 | 1 |
| 10 |  | 活性炭除臭装置 | 成套设备，一次装填量10t | 台 | 1 |
| 11 | 垃圾焚烧系统 | 焚烧炉 | 机械炉排炉，处理能力400t/d | 台 | 1 |
| 12 |  | 炉排液压动力装置 | / | 台 | 1 |
| 13 |  | 余热锅炉 | 单筒自然循环锅炉 | 台 | 1 |
| 14 |  | 一次风机 | Q=60600Nm3/h P=3800Pa 220℃ | 台 | 1 |
| 15 |  | 二次风机 | Q=20400Nm3/h P=5200Pa 20℃ | 台 | 1 |
| 16 |  | 一次风蒸汽-空气预热器 | Q=51260m3/h（20℃） | 台 | 1 |
| 17 |  | 引风机 | Q=148800m3/h（165℃） | 台 | 1 |
| 18 |  | 出渣机 | / | 台 | 1 |
| 19 |  | 锅炉汽包消音器 | MMS-15/4.92-263型 | 台 | 1 |
| 20 |  | 锅炉汇汽集箱消音器 | MMS-20/4.1-415型 | 台 | 1 |
| 21 |  | 锅炉点火排汽消音器 | MMP-20/4.1-415型 | 台 | 1 |
| 22 |  | 自动点火装置 | / | 套 | 1 |
| 23 |  | 烟气在线监测系统 | / | 套 | 1 |
| 24 | 热能利用系统 | 冷凝式汽轮机 | N9-3.85/395，中压、单缸 | 台 | 1 |
| 25 |  | 发电机 | QF-9，空冷式 | 台 | 1 |
| 26 |  | 空气冷却器 | 300KV | 台 | 1 |
| 27 |  | 冷却器 | N-800 | 台 | 1 |
| 28 |  | 凝结水泵 | Q=39t/h | 台 | 2 |
| 29 |  | 疏水膨胀箱 | φ219mm×800mm | 台 | 1 |
| 30 |  | 气封加热器 | JQ-16-2 | 台 | 1 |
| 31 |  | 压力式旋膜除氧器 | Q=47t/h 0.36MPa(a) 140℃ | 台 | 1 |
| 32 |  | 疏水扩容器 | V=1m3 P=0.2MPa | 台 | 1 |
| 33 |  | 疏水箱 | V=20m3 | 台 | 1 |
| 34 |  | 疏水泵 | ISR65-40-250(O) Q=20m3/h H=80m | 台 | 2 |
| 35 |  | 连续排污扩容器 | LP-1.5型，P=0.4MPa | 台 | 1 |
| 36 |  | 定期排污扩容器 | DP-4型，P=0.2MPa | 台 | 1 |
| 37 | 锅炉除灰渣 系统 | 电动单梁抓斗起重机 | 起重重量5t，抓斗容积 2.0m3 | 台 | 1 |
| 38 |  | QW潜污泵 | 50QW15-15-2.2，扬程15m | 台 | 1 |
| 39 |  | 机械除灰系统 | / | 套 | 1 |
| 40 |  | 空气压缩机 | Q=29.1m3/min | 台 | 2 |
| 41 |  | 储气罐 | C3 V=3m3 P=0.8MPa | 台 | 2 |
| 43 |  | 飞灰刮板输送机 | / | 台 | 5 |
| 44 |  | 斗式提升机 | / | 台 | 1 |
| 45 |  | 出渣机 | 10t/h | 台 | 1 |
| 46 | 公用工程 | 取水泵 | QBWS-Ⅰ-90-40-3LG，Q=80m3/h | 台 | 2 |
| 47 |  | 机力通风冷却塔 | 2台NH-1500，Q=2×1500m3/h | 台 | 2 |
| 48 |  | 循环水泵 | 单级双吸卧式离心泵 Q=1500m3/h 2台；Q=1000m3/h 1台 | 台 | 3 |
| 49 |  | 工业冷却水泵 | 单级单吸立式离心泵，Q=100m3/h | 台 | 2 |
| 50 |  | 工业变频给水设备 | 单级单吸立式离心泵，Q=100m3/h | 套 | 1 |
| 51 |  | 消防泵 | 流量Q=60L/s，3台，2用1备 | 台 | 3 |
| 52 |  | 消防稳压泵 | 25LGW3-10X4型，2台，1用1备，配稳压罐SQW1000×0.6 | 套 | 1 |
| 53 |  | 循环水旁滤装置 | BJ-2600，Q=120m3/h | 套 | 1 |
| 54 |  | 二氧化氯发生器 | ZSH-5000-PB-KK，有效氯5000kg/h | 套 | 2 |
| 55 |  | 沉淀过滤一体化净水器 | Q=75m3/h | 台 | 1 |
| 56 |  | 多介质过滤器 | φ1800mm | 台 | 1 |
| 57 |  | 活性炭过滤器 | φ1600mm | 台 | 1 |
| 58 |  | 混床 | ￠1000 H阳600 H阴1200 | 台 | 1 |
| 59 |  | 酸贮存罐 | V=5m3 | 台 | 1 |
| 60 |  | 碱贮存罐 | V=5m3 | 台 | 1 |
| 61 |  | 电化学除垢 | 循环水量Q=2×1500m3/h | 套 | 1 |
| 62 |  | 组合式自动给水加氨装置 | V=1.0m3 | 台 | 1 |
| 63 |  | 组合式炉水加药装置 | V=1.0m3 | 台 | 1 |
| 64 | 渗滤液处理系统 （100t/d） | 旋转式固液分离机 | 栅网间隙1.0mm | 台 | 1 |
| 65 |  | PAC加药装置 | 含溶药罐、搅拌器、加药泵 | 套 | 1 |
| 66 |  | PAM加药装置 | 含溶药罐、搅拌器、加药泵 | 套 | 1 |
| 67 |  | 调节池搅拌器 | P=5.5kw | 台 | 2 |
| 68 |  | 调节池提升泵 | Q=5m3/h，H=25m, P=0.75kW | 台 | 2 |
| 69 |  | 篮式过滤器 | 1mm，SS304，直径D=0.6m | 台 | 1 |
| 70 |  | 布水系统 | 按设计配套 | 套 | 1 |
| 71 |  | 集水系统 | 按设计配套 | 套 | 1 |
| 72 |  | 三相分离器 | 按设计配套 | 套 | 1 |
| 73 |  | 循环泵 | Q=70m3/h H=15m P=4kw | 台 | 1 |
| 74 |  | 沼气处理系统 | 按设计配套 | 套 | 1 |
| 75 |  | 潜水搅拌器 | P=1.5kw | 台 | 1 |
| 76 |  | 鼓风机 | Q=28.5m3/min,0.08Mpa,75kw,变频控制,含隔音罩 | 台 | 2 |
| 77 |  | 射流曝气器 | 充氧能力：142kgO2/h | 套 | 1 |
| 78 |  | 射流循环泵 | Q=210m3/h H=13m P=15kW | 台 | 2 |
| 79 |  | 热交换器 | 热介质Q=175m3/h 热侧温度40/33℃；冷介质流量125m3/h，冷侧温度32/37摄氏度 | 台 | 1 |
| 80 |  | 热介质循环水泵 | Q=125m3/h H=15m P=11kw | 台 | 1 |
| 81 |  | 冷却水泵 | Q=175m3/h H=15m P=11kw | 台 | 1 |
| 82 |  | UF冷却塔 | Q=7m3/h，Δ5℃，0.18kw | 台 | 1 |
| 83 |  | 消泡剂加药泵 | 0-30L/h 0.1kw | 台 | 1 |
| 84 |  | 集水井提升泵 | Q=20m3/h H=15m N=2.2kw 含自耦 | 台 | 1 |
| 85 |  | 消毒计量泵 | 0.5L/h 0.1kw | 台 | 1 |
| 86 |  | 污泥进料泵 | Q=6m³/h H=25m P=2.2KW 含自耦 | 台 | 1 |
| 87 |  | 离心脱水机 | Q=3-5m³/h，N=11kW+5.5kW | 套 | 1 |
| 88 |  | 絮凝剂投配装置 | Q=1m³/h，P=2.2kW | 套 | 1 |
| 89 |  | 絮凝剂加药泵 | Q=0.6-1.2m3/h H=30m P=3kW | 台 | 1 |
| 90 |  | 螺旋输送机 | Q=0.5-2m3/h P=3kW L=8m | 台 | 1 |
| 91 |  | 除臭装置 | 成套装置，含风机、加药水箱、循环泵等 | 套 | 1 |
| 92 |  | UF系统进水泵 | Q=45m3/h，H=30m，P=7.5kw | 台 | 1 |
| 93 |  | 袋式过滤器 | DN100，0.5m2，孔径800μm | 台 | 1 |
| 94 |  | 循环泵 | Q=270t/h，H=30m，P=37Kw | 台 | 1 |
| 95 |  | 清液输送泵 | Q=7t/h，H=20m，P=0.75Kw | 台 | 1 |
| 96 |  | 管式超滤膜组件 | 内孔8mm，8"，L=3m，27.2m2 | 支 | 3 |
| 97 |  | 芯滤增压离心泵 | Q=4.5m3/h H=32m 1.1KW | 个 | 1 |
| 98 |  | 芯式过滤器 | 7芯，30″，304 | 个 | 1 |
| 99 |  | 进水篮式过滤器 | Φ159，PN10 | 台 | 1 |
| 100 |  | 碟管式膜柱 | DTE,普通膜 | 个 | 33 |
| 101 |  | 渗沥液原水提升泵 | Q=4.5m3/h H=25m 0.75KW | 台 | 1 |
| 102 |  | 加酸搅拌离心泵 | Q=9.0m3/h H=20m 1.1KW | 台 | 1 |
| 103 |  | 清水输送离心泵 | Q=7.4m3/h H=25m 1.1KW | 台 | 1 |
| 104 |  | 酸添加计量泵 | 63 l/h，6.5bar，VAMD07063 | 台 | 2 |
| 105 |  | 碱添加计量泵 | 7.2 l/h，8bar；CONC0806 | 台 | 1 |
| 106 |  | 阻垢剂计量泵 | 1.5 l/h，16bar；CONC1602 | 台 | 1 |
| 107 | 焚烧烟气处理系统 | 反应塔本体及支架 | D=8 m，H=10.0m | 座 | 1 |
| 108 |  | 旋转喷雾装置 | Q=0.5~8m3/h，75kw | 套 | 2 |
| 109 |  | 反应塔灰排出机 | PSJ600 Q=1t,4kw | 台 | 1 |
| 110 |  | 烟气降温水加压水泵 | Q=10.0m3 H=60m 3KW | 台 | 2 |
| 111 |  | 雾化器冷却水泵 | Q=10.0m3 H=60m 3KW | 台 | 2 |
| 112 |  | 消石灰仓本体及钢支架 | 100m3 | 座 | 1 |
| 113 |  | 料仓加料装置 | DN100 | 套 | 1 |
| 114 |  | 消石灰仓顶除尘器 | DMC-24F，2.2KW | 台 | 1 |
| 115 |  | 制备槽搅拌器 | 三叶式，3kw | 台 | 2 |
| 116 |  | 石灰浆液输送泵 | 12.5m3/h H=70m 15kw | 台 | 2 |
| 117 |  | 消石灰喷射器 |  | 台 | 1 |
| 118 |  | 消石灰输送风机 | 2.21Nm3/min 58.8Kpa 4KW | 台 | 2 |
| 119 |  | 活性炭仓顶除尘器 | 1.1KW | 台 | 1 |
| 120 |  | 布袋除尘器 | 过滤面积：2507m2 | 座 | 1 |
| 121 |  | 滤袋 | φ160×6000mm | 套 | 1 |
| 122 |  | 袋笼 | φ155×6000mm | 套 | 1 |
| 123 |  | 预热循环风机 | 4-72-4.5AY132-7.5KW | 台 | 1 |
| 124 |  | 反应塔下飞灰输送机 | 链式 YD250 | 台 | 1 |
| 125 |  | 除尘器下飞灰输送机 | 链式 YD250 | 台 | 2 |
| 126 |  | 公用飞灰输送机 | 链式 YD430 | 台 | 1 |
| 127 |  | 氨水储存罐 | V=50m3 φ3.2×6.5m | 套 | 1 |
| 128 |  | 氨水卸载泵 | Q=20m3/h H=17m N=2.2kW | 个 | 1 |
| 129 |  | 氨水供应泵 | Q=0.4m3/h H=137m N=1.1kW | 台 | 2 |
| 130 |  | 稀释水罐 | V=3.5m3，φ1.5x2m | 件 | 1 |
| 131 |  | 稀释水泵 | Q=0.4m3/h，H=137m | 套 | 2 |

3.4 同类型项目污染源调查

目前，国内已经有多个地区包括安徽省，都开始建设生活垃圾焚烧发电项目，部分项目已经建成投入运行。

为进一步分析本项目建成运行后各类污染物产生和排放情况，本评价选择与本项目采用同类型燃烧设备、同类型污染治理措施的，已经建成运行的霍邱海创生活垃圾焚烧发电项目（一期）、桐城市垃圾焚烧发电厂、六安市生活垃圾焚烧发电厂和金寨县生活垃圾焚烧发电项目的竣工环保验收监测资料，作为本项目污染源分析的参考资料。本项目与上述两个项目的主要工艺参数对比分析见表3-4-1。

表3-4-1  本项目与同类型项目主要工艺参数对比分析一览表

| 序号 | 指标 | 类比分析结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 舒城县生活垃圾焚烧发电项目（本项目） | 桐城市垃圾焚烧发电厂 | 霍邱海创生活垃圾焚烧发电项目（一期） | 六安市生活垃圾焚烧发电厂 | 金寨县生活垃圾焚烧发电项目 |
| 1 | 焚烧炉类型 | 机械炉排炉 | 三驱动炉排炉 | 机械炉排炉 | 机械炉排炉 | 机械炉排炉 |
| 2 | 处理能力 | 400t/d | 250t/d | 400t/d | 600t/d | 400t/d |
| 3 | 全厂总规模 | 400t/d | 2×250t/d | 2×400t/d | 1×600t/d | 2×400t/d |
| 4 | 燃烧温度 | 850～1000℃ | 850～1000℃ | 850～1000℃ | 850～1000℃ | 850～1000℃ |
| 5 | 焚烧炉烟气处理方式 | 炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸＋活性炭吸附＋袋式除尘器 | 干法脱酸＋消石灰和反应助剂喷射＋布袋除尘器 | 炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸＋活性炭吸附＋袋式除尘器 | 炉内脱硝+旋转喷雾塔＋石灰浆液＋活性炭喷射＋布袋除尘器 | 炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸＋活性炭吸附＋袋式除尘器 |

通过上述对比分析，本项目与霍邱海创生活垃圾焚烧发电项目（一期）、桐城市垃圾焚烧发电厂、六安市生活垃圾焚烧发电厂和金寨县生活垃圾焚烧发电项目均采用了机械炉排炉作为垃圾焚烧设备，主要设备大体相同，并且采用了相同的焚烧烟气处理措施。

因此，本评价认为，本项目与上述项目工艺特点较为相似，其污染源监测数据可以作为本项目污染源调查的参考资料。

3.4.1 霍邱海创城市垃圾焚烧发电项目一期工程竣工验收资料

霍邱海创一期工程设计日处理城市生活垃圾400吨，设置1台400t/d机械炉排炉，配置1台7.5MW中温中压（4.0MPa，400℃）的凝汽式汽轮发电机组。

一期工程于2017年7月建成并投入试生产，2018年4月和5月期间，安徽分众监测技术有限公司（负责除二噁英以外的监测）和江苏全威检测有限公司（负责监测二噁英类）对该一期工程进行了竣工环保验收监测。

验收监测期间，项目各类环保治理设施与主体工程均已正常运行。焚烧炉燃用垃圾负荷为103.0～105.4%，各污染治理设施运行基本正常。

该次验收监测期间，焚烧炉处理设施出口各项污染物的监测数据汇总见表3-4-2。

表3-4-2  霍邱海创垃圾焚烧发电项目一期工程垃圾焚烧废气监测资料

| 序号 | 监测指标 | 焚烧炉 | GB18485-2014 标准 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均出口浓度（mg/m3） |  |
| 1 | 烟尘 | 15.0 | 30 |
| 2 | 二氧化硫 | 10.0 | 100 |
| 3 | 氮氧化物 | 83.0 | 300 |
| 4 | CO | 7.55 | 100 |
| 5 | 氯化氢 | 1.17 | 60 |
| 6 | 汞 | 0.001 | 0.05 |
| 7 | 镉、铊及其化合物 | 0.25 ug/m3 | 100 ug/m3 |
| 8 | 铅、钴、镍、锰、铜等及其化合物 | 38.1 ug/m3 | 1000 ug/m3 |
| 9 | 二噁英类 | 0.0036 ngTEQ/m3 | 0.1 |

此外，还对项目厂界的恶臭污染物无组织排放进行了监测，氨、硫化氢的最高浓度分别为0.67mg/m3和0.002mg/m3，监测结果表明该项目周界外氨、硫化氢和臭气浓度无组织排放监控点最大浓度值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界无组织排放浓度限值要求。

3.4.2 桐城盛运环保电力有限公司桐城市垃圾焚烧发电项目竣工验收资料

桐城盛运环保电力有限公司桐城市垃圾焚烧发电项目一期设计日处理城市生活垃圾250吨，设置1台250t/d三驱动机械炉排炉，配置1台中温中压产汽量为20.5t/h余热锅炉和1台纯凝式7.5MW发电机组。

该项目于2012年2月开工建设，2014年8月投入试生产，2015年11~12月和2016年3月期间，安徽省环境监测中心站联合浙江省环境监测中心（负责监测二噁英类）对该项目进行了竣工环保验收监测。

验收监测期间，项目各类环保治理设施与主体工程均已正常运行。焚烧炉燃用垃圾负荷为95.0～96.0%，各污染治理设施运行基本正常。

该次验收监测期间，焚烧炉处理设施出口各项污染物的监测数据汇总见表3-4-3。

表3-4-3  桐城市垃圾焚烧发电项目垃圾焚烧炉出口废气监测资料

| 序号 | 监测指标 | 焚烧炉 | GB18485-2014 标准 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均出口浓度（mg/m3） |  |
| 1 | 烟尘 | 14.9 | 30 |
| 2 | 二氧化硫 | 64.3 | 100 |
| 3 | 氮氧化物 | 252.7 | 300 |
| 4 | CO | 0.506 | 100 |
| 5 | 氯化氢 | 9.95 | 60 |
| 6 | 汞 | 0.000118 | 0.05 |
| 7 | 镉 | 0.00032 | 0.1 |
| 8 | 铅 | 0.000213 | 1.0 |
| 9 | 二噁英类 | 0.0237 ngTEQ/m3 | 0.1 |

此外，安徽省环境监测中心站还对桐城市垃圾焚烧发电项目厂界的恶臭污染物无组织排放进行了监测，氨、硫化氢的最高浓度分别为0.110mg/m3和0.011mg/m3，臭气浓度最大值为16（无量纲），监测结果表明该项目周界外氨、硫化氢和臭气浓度无组织排放监控点最大浓度值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界无组织排放浓度限值要求。

3.4.3 六安三峰环保发电有限公司六安市生活垃圾焚烧发电项目竣工验收资料

六安市生活垃圾焚烧发电项目位于六安市裕安区城南镇紫园村，厂址西临六安市生活垃圾卫生填埋场，项目新建1台垃圾日处理量为600吨的机械炉排炉生活垃圾焚烧炉和1台12MW凝汽式发电机组，并配套建设公用及辅助设施。

该项目于2013年3月20日开工建设，2014年8月18日项目建设完成，环保设备的设计和安装由重庆钢铁集团设计院以及安徽盛运环保科技有限公司负责完成，与之配套的其它环保治理设施也同时完成调试，2014年10月22日安徽省环境保护厅以皖环函〔2014〕1324号文同意该项目进行试生产。

2015年5~6月，安徽省环境监测中心站联合六安市环境监测站对该项目进行了竣工环保验收监测，其中二噁英类由泰州市环境监测中心站于2015年2月监测，监测期间生活垃圾处理设施生产负荷均达到75%以上，满足验收监测对生产工况的要求，各项污染治理设施运行正常，项目已通过竣工环保验收。

项目焚烧炉主要污染物监测结果汇总见表3-4-4。

表3-4-4  六安市生活垃圾焚烧发电项目垃圾焚烧炉出口废气监测资料

| 序号 | 监测指标 | 焚烧炉 | GB18485-2014 标准 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口浓度（mg/m3） |  |
| 1 | 烟尘 | 6.4 | 30 |
| 2 | 二氧化硫 | 2.0 | 100 |
| 3 | 氮氧化物 | 30 | 300 |
| 4 | CO | 2.36 | 100 |
| 5 | 氯化氢 | 4.53 | 60 |
| 6 | 汞 | 0.001 | 0.05 |
| 7 | 镉 | 0.0085 | 0.1 |
| 8 | 铅 | 0.011 | 1.0 |
| 9 | 二噁英类 | 0.063 ngTEQ/m3 | 0.1 |

此外，安徽省环境监测中心站还对六安市生活垃圾焚烧发电项目厂界的恶臭污染物无组织排放进行了监测，氨、硫化氢的最高浓度分别为0.20mg/m3和0.05mg/m3，臭气浓度最大值为18（无量纲），监测结果表明该项目周界外氨、硫化氢和臭气浓度无组织排放监控点最大浓度值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界无组织排放浓度限值要求。

3.4.4 金寨县生活垃圾焚烧发电项目竣工验收资料

金寨县生活垃圾焚烧发电项目位于金寨县三里井境内，梅山湖路与泰山路交叉口东南侧。规划日处理生活垃圾600吨，建设2条生活垃圾焚烧发电生产线，分两期实施。一期建设1台垃圾日处理量为300吨的机械炉排炉生活垃圾焚烧炉和1台6MW中温中压凝汽式发电机组，并配套建设1套“炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘器”的烟尘净化装置及其它辅助工程。

该项目于2015年4月开工建设，2016年1月11日项目建设完成，环保设备的设计和安装东南大学建筑设计研究院有限公司以及无锡市华星电力环保修造有限公司负责完成，与之配套的其它环保治理设施也同时完成调试。

2016年5月24~25日，六安市环境监测中心站对该项目进行了竣工环保验收监测，其中焚烧炉出口HCl、Hg及其化合物、镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、二噁英类浓度由六安市环境监测中心站委托有资质的单位监测；项目稳定化/固化后飞灰浸出液污染物监测部分由江苏力维检测科技有限公司进行监测。监测期间生活垃圾处理设施生产负荷均达到75%以上，满足验收监测对生产工况的要求，各项污染治理设施运行正常，项目已于2016年通过竣工环保验收。

项目焚烧炉主要污染物监测结果汇总见表3-4-5。

表3-4-5  金寨县生活垃圾焚烧发电项目垃圾焚烧炉出口废气监测资料

| 序号 | 监测指标 | 焚烧炉出口浓度 （折算均值浓度mg/m3） | GB18485-2014 标准 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 5.0~5.3 | 30 |
| 2 | 二氧化硫 | 27~32 | 100 |
| 3 | 氮氧化物 | 33~218 | 300 |
| 4 | CO | 1.3~1.7 | 100 |
| 5 | 氯化氢 | 3.57~4.54 | 60 |
| 6 | 汞及其化合物 | <0.000003 | 0.05 |
| 7 | 镉、铊及其化合物 | 0.002 | 0.1 |
| 8 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.072 | 1.0 |
| 9 | 二噁英类 | 0.080 ngTEQ/m3 | 0.1 |

此外，六安市环境监测中心站还对金寨县生活垃圾焚烧发电项目厂界的恶臭污染物无组织排放进行了监测，氨最高浓度为0.17mg/m3，硫化氢、臭气和甲硫醇的浓度均低于检出限，监测结果表明该项目周界外氨、硫化氢、臭气和甲硫醇浓度无组织排放监控点最大浓度值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界无组织排放浓度限值要求。

3.4.5 其他相关调查资料

相关资料显示，目前我国正在运行的部分垃圾焚烧发电厂的二噁英类排放浓度汇总见表3-4-6。

表3-4-6  国内其他垃圾发电厂二噁英类排放浓度汇总表

| 序号 | 企业名称 | 二噁英类监测浓度 （ng TEQ/Nm3） | GB18485-2014标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州垃圾焚烧发电厂 | 0.007 | 0.1 ng TEQ/Nm3 |
| 2 | 昆山垃圾发电厂 | 0.065 |  |
| 3 | 上海江桥垃圾焚烧发电厂 | 0.038 |  |
| 4 | 上海御桥垃圾焚烧发电厂 | 0.018 |  |
| 5 | 天津双港垃圾焚烧发电厂 | 0.038 |  |
| 6 | 广州李坑垃圾焚烧发电厂 | 0.056 |  |
| 7 | 深圳南山垃圾焚烧发电厂 | 0.031 |  |
| 8 | 江苏太仓垃圾焚烧发电厂 | 0.067 |  |
| 9 | 来宾生活垃圾焚烧电厂1#炉 | 0.071 |  |
| 10 | 来宾生活垃圾焚烧电厂2#炉 | 0.030 |  |
| 11 | 泰安生活垃圾焚烧电厂1#炉 | 0.046 |  |
| 12 | 泰安生活垃圾焚烧电厂2#炉 | 0.014 |  |

综上所述，通过调查国内同类型项目实际运行过程中各类污染物的监测资料，目前国内垃圾焚厂基本都采用了《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建成[2000]120号）中推荐的炉排炉为基础的焚烧技术。

在配套了相应的废气污染治理措施（脱硝+半干法脱酸＋活性炭喷射＋布袋除尘器）后，二噁英类和其他主要废气污染物，基本都可以做到达标排放，且能够满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中的相关标准。

3.5 工程污染源分析

3.5.1 废气

项目建成运行后，产生的废气主要包括焚烧炉烟气、其他料仓的少量粉尘以及生活垃圾接收和储运过程产生的恶臭等。

#### 3.5.1.1  焚烧炉烟气

3.5.1.1.1 烟气组分

垃圾焚烧是将垃圾中所有可燃物质在燃烧过程中变为高温气体，使一些物质发生了化学变化，转化为其他有毒有害的气体成分。

根据中国科学院广州能源研究所对舒城县生活垃圾组分的检测结果，生活垃圾中成分较为复杂，不仅包括厨余杂物、废弃塑料、废纸张等，还包括少量的金属等杂物。根据在焚烧过程中，上述物质转化生成的化学污染物性质和毒害程度的不同，大致可以将焚烧炉烟气分为有机污染物、酸性气体、重金属、颗粒物共四个类别。

（1）有机污染物

二噁英类以气体和固体的形态存在，难溶于水，易溶于脂肪，易在人类和动物体内积聚，具有极大的毒性，能引起皮肤痤疮、头痛、失聪、忧郁、失眠等症状，即使在极微量的情况下，长期摄入也会引起癌症、畸形等，其中毒性最大的为2,3,7,8-四氯二苯并二噁英(2,3,7,8-PCDD)。

生活垃圾焚烧烟气中含有的二噁英类，一部分是原生垃圾自身含有的微量二噁英类，由于二噁英类的热稳定性较强，在焚烧过程中有一小部分未发生反应，直接进入烟气；大部分二噁英类是焚烧过程中形成的，主要有以下两方面：

A：在焚烧过程中生成：在焚烧过程中，如果出现局部供氧不足，某些含氯的有机类物质就可能生成二噁英的前驱物，这部分物质再进行复杂的热反应，就可能生成二噁英类，但这部分二噁英类在高温环境中绝大部分会被裂解。

B：在焚烧炉尾部烟道中重新合成：在焚烧炉尾部烟道烟温处于200~400℃时，在烟气中所含的Cu、Fe、Ni等金属颗粒和未燃尽的碳（主要是CO）等的催化作用下，二噁英类的前驱物与烟气中的氯化物和O2发生反应，可能再次合成二噁英类。

（2）酸性废气

根据舒城县生活垃圾元素成分检测分析结果，生活垃圾中含有C、N、H、S、O等元素。在高温焚烧过程中，上述元素可以转化生成氮氧化物（主要为NO）、硫氧化物（SOx）等酸性废气。

（3）重金属类

重金属类污染物主要来源于生活垃圾中的废旧电池、废旧电子元件及其他各类重金属废料所含的部分重金属元素及其化合物在焚烧过程中的蒸发。

这些蒸发的物质一部分在高温下直接变为气态，以气相的形式存在于烟气中；还有一部分与焚烧烟气中的颗粒物结合，以固相的形式存在于烟气中；另有相当一部分重金属分子进入烟气后被氧化，并凝聚成很细小的颗粒物。

（4）颗粒物

生活垃圾进入焚烧炉后，经过干燥、预热、燃烧、燃烬后，燃烧物的体积和粒度都会减小，不可燃物大部分滞留在炉排上并以炉渣的形式排出，而一小部分体积小、质量轻的物质在气流携带的作用下，与焚烧产生的高温气体一起在炉膛内上升，形成含有颗粒物的烟气流，经过各烟道后从锅炉尾部排出。

3.5.1.1.2 烟气污染源强

本次评价过程中，充分类比与本工程垃圾焚烧处理技术采用同类装置的企业的监测数据，并根据入炉垃圾设计值调整，类比排放浓度同类型企业实测最大值基础上取保守值进行估算。

为了解项目服务范围内各区域生活垃圾的成分及特性，舒城海创环保科技有限责任公司委托中国科学院广州能源研究所对舒城县生活垃圾成分进行了分析测试。

（1）酸性废气

A、氯化氢

城市垃圾中含有塑料和多种有机氯化物材料，如PVC塑料、含氯消毒或漂白的废弃垃圾等，在焚烧过程中受热分解，会生成氯化氢。

类比金寨县生活垃圾焚烧发电项目垃圾成分检测结果，原生垃圾中Cl元素含量约为0.04%。项目设计日处理量400吨，则氯化氢产生量约为0.80t/d，其产生速率和产生浓度分别为33.3kg/h、582.2mg/m3。

根据设计方案，本项目烟气处理系统设计氯化氢进口浓度800mg/m3、设计去除效率≥90%，则经处理后尾气中氯化氢的排放浓度约为58.2mg/m3。

B、SO2

项目运行过程中，SO2主要来自于生活垃圾焚烧阶段，另有部分来自于辅助燃烧系统0#轻柴油燃烧阶段。

根据舒城县生活垃圾成分检测结果，同时参考金寨生活垃圾焚烧发电项目以及霍邱生活垃圾焚烧发电项目验收检测数据，本项目设计日处理量400吨，则SO2产生量约为0.712t/d，其产生速率和产生浓度分别为29.7kg/h、518.6mg/m3。

根据设计方案，本项目烟气处理系统设计SO2进口浓度600mg/m3、去除效率≥85%，则经处理后尾气中SO2的排放浓度约为77.8mg/m3，排放速率为4.46kg/h，排放量为35.68t/a。

另外，项目计划采用0#轻柴油作为辅助燃料，消耗量约为59.86t/a。资料显示，0#轻柴油含硫量约为500ppm，则辅助燃烧系统SO2年排放量约为0.06t/a。

根据上述估算结果，本项目建成运行后，SO2排放总量约为35.74t/a。

C、NOx

垃圾焚烧过程中产生的NOx，包括NO和NO2，其中主要成分为NOx。一部分来源于垃圾中含氮化合物在燃烧中氧化生成，一部分来源于空气中氮在高温下氧化生成。

本评价类比金寨县生活垃圾焚烧发电项目验收监测数据，并结合项目烟气处理系统设计方案，对NOx产生源强进行核算。金寨县生活垃圾焚烧发电项目NOx验收监测情况见下表。

表3-5-3  金寨生活垃圾焚烧发电项目NOx验收监测数据

| 监测因子 监测结果 | 氮氧化物（NOx） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2016年5月25日 |  |  |
| 频次 | 1 | 2 | 3 |
| 实测数据mg/m3 | 295 | 325 | 324 |
| 含氧量% | 7.2 | 6.5 | 6.1 |
| 折算浓度（及均值）mg/m3 | 212 | 224 | 217 |

由上表可以看出，不同含氧量情况下，标况NOx排放浓度为212~224mg/m3。

本项目烟气处理系统设计采用炉内脱硝，采取选择性非催化还原法（SNCR）处理工艺，以5%氨水为还原剂，设计脱硝效率≥40%，处理后，NOx排放浓度参照金寨生活垃圾焚烧发电项目烟气排放情况进行取值，标况NOx排放浓度取210mg/m3，总排放量约为132.6t/a。

D、CO

一部分来自垃圾碳化物的热分解，另一部分来自不完全燃烧。垃圾燃烧效率越高，排气CO含量就越少。

类比同类型项目的竣工环保验收检测数据，在采用炉排炉焚烧工艺、燃烧温度控制在850~1000℃的条件下，烟气处理系统出口CO排放浓度基本可以控制在10mg/m3以下。

根据设计方案，本项目烟气处理系统设计CO出口浓度50mg/m3。

（2）重金属

生活垃圾焚烧炉烟气中重金属含量的多少，与生活垃圾组分、重金属存在形式、焚烧炉的操作工况及空气污染治理措施等因素有密切关系。

参照《三废处理工程技术手册（固体废物卷）》（化学工业出版社）中的焚烧尾气控制技术——重金属控制技术，采用布袋除尘器与干式/半干式系其他并用时，对重金属有较好的去除效果，且进入除尘器的尾气温度越低，其处理效果。但是为了维持布袋除尘器的正常运行，废气温度又不能降至露点以下，以免引起酸雾凝结，造成滤袋腐蚀或阻塞。

本项目烟气净化计划采用“炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸＋活性炭吸附＋袋式除尘器”的处理工艺，控制布袋除尘器烟气进口温度150℃。同时，在半干法喷雾反应塔和布袋除尘器之间，加入活性炭吸附装置，提高对重金属的吸附净化效率。

类比现有企业的竣工环保验收检测数据，在采取上述烟气治理措施后，重金属类污染物的去除效率基本可以达到90%，净化后尾气中重金属污染物排放浓度均可以满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中控制标准。

根据设计方案，本项目烟气处理系统设计重金属类污染物去除效率≥90%，出口汞及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物的排放浓度分别为0.05mg/m3、0.05mg/m3和0.6mg/m3。

（3）烟尘

生活垃圾焚烧炉烟气中的烟尘，其主要成分为惰性无机物，如灰分、无机盐类、可凝结的气体污染物质及少量有害的重金属氧化物。其产生量视焚烧炉运转条件、处理能力、废物种类和焚烧炉型而异。参照《三废处理工程技术手册（固体废物卷）》（化学工业出版社）中统计数据，其产生浓度大约在450~22500mg/m3之间。

根据设计方案，本项目烟气处理系统设计烟尘进口浓度10000mg/m3、除尘效率99.8~99.99%。本评价按保守估计，除尘效率按99.8%计，则处理后尾气中颗粒物排放浓度约为17.48mg/m3。

（4）二噁英类

根据前述同类型项目污染源调查的结果，目前投入运行的垃圾焚烧发电项目为期中二噁英类的排放浓度范围在0.006~0.071ngTEQ/Nm3。

根据设计方案，本项目烟气处理系统设计二噁英类进口浓度5ngTEQ/Nm3、去除效率>98%，出口浓度<0.1ngTEQ/Nm3。

影响二噁英类物质产生的因素较为复杂，本评价按保守估计，二噁英类排放浓度取现有同类型企业监测数据的最大值，即0.071ngTEQ/Nm3。

（5）氨逃逸

本项目采取选择性非催化还原法（SNCR）处理工艺，采用的还原剂为5%氨水溶液。

《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中要求：脱硝系统氨逃逸浓度应控制在8mg/m3以下。本项目脱硝系统设计氨逃逸浓度约7.10mg/m3，满足规范要求。同时，部分逃逸的氨气再经过后续烟气处理设施进一步处理，最终外排量很小，对区域大气环境造成的不利影响较小。

上述焚烧烟气污染物汇总见表3-5-1。

#### 3.5.1.2  料仓粉尘

根据设计方案，本项目烟气处理系统，计划配套设置活性炭仓、石灰贮仓等设施。

项目建成运行后，消石灰和活性炭一般7天进仓1次，每次操作时间约2小时。为防止转运过程中的扬尘，各储仓顶部均各自配套设置1套袋式收尘器，设计采用振打方式清灰。系统运行过程中，各储仓里物料进仓时产生的扬尘，均经过仓顶配套设置的袋式收尘器处理，净化后尾气在车间内排放，最终通过主厂房的排风扇扩散到外界大气环境，属于无组织排放。

#### 3.5.1.3  恶臭

根据设计方案，本项目生活垃圾进厂后，计划经过3~4天左右堆栈发酵脱水后，再送至焚烧炉。其目的是使垃圾部分脱水，提高热值。

一般情况下，生活垃圾挥发的恶臭气体主要产生在垃圾卸料大厅、卸料平台和垃圾贮池，而焚烧炉烟气中恶臭气体含量很低。本评价参考生活垃圾填埋场恶臭污染物经验系数，估算本项目主厂房垃圾运转过程中挥发的恶臭气体产生量，污染物指标包括NH3、H2S。

此外，垃圾渗滤液等废水在厂内污水处理站处理时，也会挥发恶臭废气。根据类比分析，项目恶臭废气源强的经验系数汇总见表3-5-3。

表3-5-3  生活垃圾堆存恶臭气体挥发系数一览表

| 恶臭气体 储存条件 |  | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- |
| 垃圾卸料厅及垃圾坑 （g/t垃圾） | 15OC | 60.59 | 6.20 |
|  | 30 OC | 86.68 | 8.87 |
| 垃圾渗滤液处理站（mg/s/m2） |  | 0.0842 | 0.026 |

根据设计方案，本项目计划在主厂房内建设1个半地下式垃圾贮池，设计有效容积11172m3，可满足1台焚烧炉11.2天焚烧量的储存要求。项目设计日处理生活垃圾400吨，按最长储存周期11.2天计，则最大垃圾储存量约为4469吨左右。

按照上述经验参数，估算项目主厂房内垃圾贮存过程中恶臭废气挥发速率汇总见表3-5-4。

表3-5-4  垃圾贮坑恶臭气体挥发速率一览表（kg/h）

| 恶臭气体 污染源 |  | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- |
| 垃圾卸料厅及垃圾坑 | 15℃ | 1.01 | 0.10 |
|  | 30 ℃ | 1.44 | 0.15 |

本项目卸料大厅采用全封闭设计，卸料平台进、出口上方设置空气幕和电动卷帘门，以防止卸料区臭气外逸。

垃圾贮池是一个半地下的、密闭的并具有防渗防腐功能的钢筋混凝土结构垃圾储池。同时，在垃圾贮池顶部靠焚烧炉一侧设置一次风机吸风口，抽吸垃圾池内臭气作为焚烧炉助燃空气，并使垃圾池呈微负压，从而防止贮池内恶臭气体外溢。

由于采取了上述恶臭废气污染防治措施，正常工况下，项目主厂房生活垃圾挥发的恶臭气体外溢的量会很小。本评价按30℃条件下恶臭气体挥发速率的10%计。

同时，本评价要求渗滤液处理站的厌氧处理工段的主要构筑物（包括厌氧反应池、污泥池等），进行加盖设计，减少无组织废气的挥发量，设计集气效率≥90%。废气抽至垃圾池，通过一次出风口进入炉内焚烧处理。

本项目无组织恶臭废气的的挥发源强汇总见表3-5-5，污水处理站废气处理系统恶臭污染物排放源强汇总见表3-5-1。

表3-5-5 项目无组织恶臭废气源强汇总一览表

| 序号 | 污染物 | 无组织排放源强（kg/h） | 污染源位置 | 面源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.14 | 垃圾卸料厅及垃圾坑 | 49m×30m×8m |
| 2 | H2S | 0.015 |  |  |
| 3 | NH3 | 0.034 | 渗滤液处理站 | 59m×15m×2m |
| 4 | H2S | 0.010 |  |  |
| 5 | NH3 | 0.002 | 氨水罐区 | 8m×8m×10m |

综上，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，拟建项目污染源强见表3-5-1及表3-5-2。

表3-5-1  项目有组织废气污染物汇总情况一览表

| 序号 | 污染物 | 废气量 m3/h | 污染物产生情况 |  | 处理 | 处理效率% | 排放情况 |  |  |  | 标准限值mg/m3 | 排放参数 |  |  |  |  |  | 年排放小时数h | 排放工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速率 kg/h | 浓度 mg/m3 | 措施 |  | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 工况浓度 mg/m3 | 标况浓度 Nmg/m3 |  | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒海拔高度m | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HCl | 57200 | 33.3 | 582.17 | 炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸+活性炭吸附＋袋式除尘器 | 90 | 3.33 | 26.64 | 58.22 | 44.44 | 60 | 0 | 0 | 138 | 60 | 1.8 | 147 | 8000 | 正常工况 |
| 2 | SO2 |  | 29.7 | 518.6 |  | 85 | 4.46 | 35.68 | 77.8 | 59.13 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NOx |  | 20.02 | 483 |  | 40.0 | 16.57 | 132.6 | 289.8 | 210 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CO |  | 2.86 | 50 |  | / | 2.86 | 22.88 | 50 | 38.17 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 汞及其化合物 |  | 0.029 | 0.5 |  | 90 | 0.0029 | 0.023 | 0.05 | 0.038 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 镉及其化合物 |  | 0.029 | 0.5 |  | 90 | 0.0029 | 0.023 | 0.05 | 0.038 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 铅及其化合物 |  | 0.343 | 6 |  | 90 | 0.0343 | 0.275 | 0.6 | 0.458 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 颗粒物 |  | 500 | 8741.26 |  | 99.8 | 1 | 8 | 17.48 | 13.345 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 二噁英类 |  | / | 5 |  | 98 | 4061.2 | 0.29×108 ngTEQ/a | 0.071 | 0.054 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ngTEQ/Nm3 |  |  | ngTEQ/h |  | ngTEQ/Nm3 | ngTEQ/Nm3 | ngTEQ/Nm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）湿烟气量74700m3/h，含水率23.5%；（2）干烟气含氧量7.9%；（3）标况浓度为标准状态下含11%氧气的干烟气折算数据

表3-5-2  项目无组织废气排放情况汇总一览表

| 编号 | 名称 |  | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源排放有效高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 粉尘 | H2S | NH3 |
| 1 | 制浆系统 | 石灰仓 | 0 | -8.3 | 138 | 122 | 25 | 0 | 8 | 8000 | 正常工况 | 0.00008 | / | / |
| 2 | 烟气处理系统 | 活性炭仓 | 0 | -8.3 | 138 | 122 | 25 | 0 | 8 | 8000 | 正常工况 | 0.00024 | / | / |
| 3 | 垃圾卸料厅及垃圾坑 |  | 0 | -79.6 | 138 | 49 | 30 | 0 | 8 | 8000 | 正常工况 | / | 0.015 | 0.14 |
| 4 | 渗滤液处理站 |  | 17.7 | -132 | 138 | 59 | 30 | 0 | 2 | 8000 | 正常工况 | / | 0.01 | 0.034 |
| 5 | 氨水罐区 |  | 25.3 | -155.5 | 138 | 8.2 | 8.2 | 0 | 10 | 8000 | 正常工况 | / | / | 0.002 |

注：已焚烧烟气排气筒为坐标（0,0）点

3.5.2 废水

本项目建成运行后，厂内废水主要包括生产废水和职工生活污水，各类废水的产生及排放情况分述如下。

#### 3.5.2.1  生产废水

1、垃圾渗滤液（W1）

项目建成运行后，垃圾渗滤液主要产生于主厂房里的垃圾贮池，其产生量受进厂垃圾的成分、水分和贮存天数的影响，具有较大不确定性。其中，厨余和果皮类垃圾含量是影响渗滤液产量和水质的主要因素。

由于地区差异，不同地区的垃圾成分和含水率差别很大。参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材——社会区域类》中统计资料，渗滤液产生量一般为垃圾总量的0%~10%。北方由于天气干旱而偏低，而南方地区在高峰季节，产生量可达到15~20%。

根据金寨县生活垃圾焚烧发电项目以及霍邱生活垃圾发电一期项目运行管理数据，高峰期渗滤液产生量不超过垃圾总量的15%。本评价按最大值计，则渗滤液产生量约为60.0m3/d。垃圾贮池配套建设渗滤液收集池，定期送至厂内污水处理站处理。

渗滤液处理过程中产生的二次污染物恶臭气体经收集后与垃圾贮池内的恶臭气体一起送焚烧炉焚烧；沼气采用火炬燃烧的方式处置。渗滤液处理过程产生的污泥和浓缩液收集后送焚烧炉焚烧处理。

2、卸料区冲洗水（W2）

项目在主厂房内设置卸料平台1处，平台周围设置清洗地面的水栓，平台向垃圾贮池一侧保持1.0%排水坡度，四周设置排水沟；平台底部设置拦渣栅，冲洗废水通过排水沟进入渗滤液收集池。根据设计方案，卸料平台冲洗水计划使用循环系统置换排水作为水源，最大使用量约为9.6m3/d。根据类比分析，冲洗废水产生量约为7.7m3/d，送至厂内污水处理站处理。

3、车间保洁废水（W3）

项目建成运行后，计划定期对锅炉房、烟气净化间等车间地面进行保洁，计划使用循环系统置换排水作为水源，最大使用量约为6.0m3/d，根据类比分析，保洁废水产生量约为4.8m3/d，送至厂内污水处理站处理。

4、化水车间排污水（W4）

项目计划在主厂房设置锅炉房化水车间1处，采用“反渗透+混床交换”处理工艺，浓水产生量约为2.4m3/d，用于脱硝系统氨水配制。

5、锅炉排污水（W5）

为调整锅炉水质，防止锅炉底部结垢，项目余热锅炉需要定期排放少量废水，其水量与给水水质、锅炉压力和型式有关。根据设计方案，本项目余热锅炉排污水产生量约为40.0m3/d，经收集后全部回用于焚烧烟气处理系统补水。

6、循环系统置换排水（W6）

项目计划建设间冷开式循环冷却水系统，设置2座NH-1500型钢筋混凝土结构机力通风冷却塔。设计循环冷却系统的△t为10℃，冷却水在循环过程中由于蒸发损失，水中所含的溶解盐类不断在循环冷却水系统中逐渐升高，本项目采用电化学除垢，系统中带正电的离子（Ca2+、Mg2+、Fe3+）随着系统的循环水流出，并被水力清的电极外网（负极）吸附并在上面形成钙、镁的化合物结晶，降低水的硬度，且吸附网的吸附能力远远大于水垢在换热器铜管内生成的能力，使水垢能集中在吸附网上生成，减少冷却塔污水排放量。

为保证循环系统正常运行，需要定期排放一定的污水。根据设计方案，排污水水量约为45.6m3/d，计划用于捞渣机补水、车间地面保洁、卸料区地面冲洗等环节。

7、初期雨水

本项目建成运行后，处理的生活垃圾由运输车辆运送至厂内，进入主厂房内处理。考虑到车辆厂内运输、装卸过程中可能会有少量垃圾或者废液洒落，本评价要求在降雨时，通过切换阀门控制，将生产区域的前15min的初期雨水收集送至事故应急池，分批送至厂内污水处理站集中处理。处理达标后回用于循环冷却水补充水。目前，舒城县尚未建设自己的暴雨强度公式，本次评价参考临近的合肥市的暴雨强度进行分析：

q=3600(1+0.76lgP）(t+14)0.84

其中，重现期p取2年、收集面积主要考虑厂内的生产区（按10900m2计），估算15min的初期雨水量约为192m3。

初期雨水属于间歇排水，通过管道进入厂内事故应急池暂存后，分批送至厂内污水处理站集中处理。

图3-5-1  项目水平衡示意图（m3/d）

表3-5-6  项目废水产生及排放情况汇总一览表

| 序号 | 废水种类 | 污水产生情况 |  |  |  | 排放方式 | 治理措施 | 厂区排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水量 m3/d | 指标 | 浓度 mg/L | 产生量 t/a |  |  | 指标 | 浓度 mg/L | 排放量 t/a |
| W1 | 垃圾渗滤液 | 60.0 | pH | 4~8 | / | 间歇排放 | 生产废水、生活污水处理达标后全部厂内回用 | / | / | / |
|  |  |  | COD | 40000.0 | 1204.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 15000.0 | 602.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1000.0 | 17.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 6000.0 | 131.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.008 | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.250 | 0.005 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.730 | 0.016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.017 | 0.0004 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铅 | 2.430 | 0.053 |  |  |  |  |  |
| W2 | 卸料区冲洗废水 | 7.7 | pH | 6~8 | / | 间歇排放 |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 450.0 | 1.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 200.0 | 0.53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300.0 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| W3 | 车间保洁废水 | 4.8 | COD | 250.0 | 0.44 | 间歇排放 |  |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 100.0 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400.0 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| W7 | 生活污水 | 6.75 | COD | 350.0 | 0.86 | 间歇排放 |  | / | / | / |
|  |  |  | BOD5 | 250.0 | 0.62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200.0 | 0.49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35.0 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| W4 | 化水车间排水 | 2.4 | COD | 60.0 | 0.07 | 间歇排放 | 厂内综合利用 | / | / | / |
|  |  |  | BOD5 | 25.0 | 0.03 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | SS | 30.0 | 0.04 |  |  | / | / | / |
| W5 | 锅炉排污水 | 40.0 | pH | 10~11 | / | 间歇排放 |  | / | / | / |
|  |  |  | BOD5 | 30.0 | 0.44 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | SS | 50.0 | 0.74 |  |  | / | / | / |
| W6 | 循系统置换排水 | 45.6 | COD | 30.0 | 0.50 | 间歇排放 |  | / | / | / |
|  |  |  | SS | 50.0 | 0.83 |  |  | / | / | / |
| W7 | 初期雨水 | 192m3/次 | / | / | / | 间歇排放 | 生产区域的前15min的初期雨水收集送至事故应急池，分批送至厂内污水处理站集中处理。处理达标后回用于循环冷却水补充水 | / | / | / |

注：废水年排放总量按365天核算

#### 3.5.2.2  职工生活污水（W7）

根据设计方案，本工程计划劳动定员60人，职工生活用水定额按150L/人•d计，污水产生量均按用水量的75%计，则生活污水产生量约为6.75m3/d，经一体化生化处理装置处理后，优先回用于厂内绿化用水，多余部分再经厂区渗滤液处理系统处理后回用于循环冷却系统补充水。

项目水平衡见图3-5-1。参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材——社会区域类》中的经验数据，废水污染物产生及排放情况汇总见表3-5-6。

3.5.3 固废

项目建成运行后，产生的固废主要包括焚烧炉炉渣、飞灰、污水处理站污泥以及职工生活垃圾。

1、炉渣

焚烧炉渣是指生活垃圾经焚烧炉燃烧后，从炉床直接排出的残渣，包括熔渣、玻璃、陶瓷、金属、可燃物等不均匀混合物组成。

类比金寨县生活垃圾焚烧发电项目，焚烧炉渣产生量约为3.65万t/a（按垃圾处理总量27%计）。焚烧炉渣属于一般工业固废，本项目计划将其作为建材，综合利用。

目前，舒城海创环保科技有限责任公司已经与淮北图南机电设备安装有限公司签订了焚烧炉渣外售协议，本项目焚烧滤渣全部外售给该公司综合利用。淮北图南机电设备安装有限公司经营范围有：机械设备安装、维护、检修，再生资源回收利用等。2016年，淮北图南机电设备安装有限公司合肥分公司在合肥市肥东县投资建设了“炉渣综合利用生产线建设项目”，该项目对回收的生活垃圾焚烧滤渣采用破碎、磁选、分选后与水、水泥、石灰等搅拌、制砌块、养护后即为产品；项目实施后，年产马路侧石、路边石50万块。

2、飞灰

焚烧飞灰是指烟气净化系统捕集物和烟道及烟囱底部沉降的底灰，主要包括半干法旋转喷雾反应塔的脱酸反应产物、废活性炭、未反应完全的Ca(OH)2，及系统内其他环节的烟灰。

类比金寨县生活垃圾焚烧发电项目生产运行数据，飞灰产生量约为垃圾处理总量的3%左右，平均产生量约为4380t/a。主厂房内设置1个250m3灰仓，烟气反应塔灰斗设1台刮板输送机，将飞灰送至飞灰贮仓。

舒城海创环保科技有限责任公司已经与芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司签订了焚烧飞灰处置协议，由芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司利用水泥窑对本项目飞灰进行协同处置。处置协议见附件。

3、生活垃圾

根据设计方案，本工程计划劳动定员60人。生活垃圾产生量按0.5kg/人•d估算，则生活垃圾产生量约为10.95t/a（按365天计）。

4、污水处理污泥

项目计划自建污水处理站，类比金寨县生活垃圾焚烧发电项目生产运行数据，污泥产生量约为1.9t/d，总计约630t/a。

5、其它固废

本项目生产运行过程中产生的其它固废包括：布袋除尘器废弃的布袋、废污水处理膜、废机油、废活性炭。其中，废除尘布袋0.1t/a，废污水处理膜0.1t/a，废机油0.2t/a，废活性炭9.7t/a。

综上所述，项目固废产生及处置情况汇总见表3-5-7。

表3-5-7  项目固废产生及处置情况一览表

| 序号 | 名称 | 固体属性 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(吨/年) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞灰 | 危险固废 | HW18 | 772-002-18 | 4380 | 烟气处理 | 固态 | 半干法旋转喷雾反应塔的脱酸反应产物、废活性炭、未反应完全的Ca(OH)2，及系统内其他环节的烟灰 | / | T | 委托芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司处置 |
| 2 | 渗滤液处理站污泥 | 一般固废 | / | / | 630（含水率80%） | 渗滤液处理站 | 固态 | / | / | / | 脱水后厂内焚烧 |
| 3 | 炉渣 | 一般固废 | / | / | 3.65万 | 焚烧炉 | 固态 | 熔渣、玻璃、陶瓷、金属 | / | / | 外售综合处理 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | / | / | 10.95 | 综合楼 | 固态 | / | / | / | 炉内焚烧 |
| 5 | 废除尘布袋 | 危险固废 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 废气处理 | 固体 | / | / | T | 委托芜湖海创环保科技有限责任公司处置 |
| 6 | 废污水处理膜 | 危险固废 | HW13 | 900-015-13 | 0.1 | 废水处理 | 固体 | / | / | T | 委托芜湖海创环保科技有限责任公司处置 |
| 7 | 废机油 | 危险固废 | HW08 | 900-199-08 | 0.2 | / |  | 矿物油、油泥 | / | T,I | 委托芜湖海创环保科技有限责任公司处置 |
| 8 | 废活性炭 | 危险固废 | HW18 | 772-005-18 | 9.7 | 废气治理 | 固体 |  |  | T | 委托芜湖海创环保科技有限责任公司处置 |

3.5.4 噪声

项目生产过程中，主要噪声源有发电机组、冷却塔、泵类及其它配套设施等。结合厂区总平面布置，项目主要噪声源的源强及分布情况见表3-5-8。

表3-5-8  项目噪声源强汇总一览表

| 序号 | 生产环节 | 主要设备名称 | 数量（台） | 声压级（dB(A)） | 布置型式 | 噪声源坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾接收、贮存 | 防爆轴流风机 | 4 | 85 | 厂房内 | （14，207） （14，104） （16，120） |  |
| 2 |  | 离心风机 | 1 | 85 | 厂房内 |  |  |
| 3 |  | 高温排烟通风机 | 1 | 85 | 厂房内 |  |  |
| 4 | 垃圾焚烧系统 | 余热锅炉 | 1 | 80 | 厂房内 | （26，130） （26，115） （25，115） （26，69） |  |
| 5 |  | 一次风机 | 1 | 85 | 厂房内 |  |  |
| 6 |  | 二次风机 | 1 | 85 | 厂房内 |  |  |
| 7 |  | 引风机 | 1 | 90 | 厂房内 |  |  |
| 8 |  | 出渣机 | 1 | 80 | 厂房内 |  |  |
| 9 | 热能利用系统 | 汽轮机 | 1 | 85 | 厂房内 | （16，123） （57，123） （57，110） （16，110） |  |
| 10 |  | 发电机 | 1 | 85 | 厂房内 |  |  |
| 11 |  | 空气冷却器 | 1 | 80 | 厂房内 |  |  |
| 12 |  | 凝结水泵 | 2 | 80 | 厂房内 |  |  |
| 13 |  | 疏水泵 | 2 | 70 | 厂房内 |  |  |
| 14 |  | 空气压缩机 | 2 | 85 | 厂房内 |  |  |
| 15 |  | 飞灰刮板输送机 | 5 | 80 | 厂房内 |  |  |
| 16 |  | 斗式提升机 | 1 | 85 | 厂房内 |  |  |
| 17 |  | 出渣机 | 1 | 80 | 厂房内 |  |  |
| 18 | 公用工程 | 取水泵 | 2 | 85 | 厂房内 | （13，242） （68，88） （68，92） （14，216） |  |
| 19 |  | 循环水泵 | 3 | 85 | 厂房内 |  |  |
| 20 |  | 冷却水泵 | 2 | 85 | 厂房内 |  |  |
| 21 |  | 给水设备 | 1 | 80 | 厂房内 |  |  |
| 22 |  | 机力通风冷却塔 | 2 | 85 | 室外 | 75 | 92 |
| 23 | 污水处理系统 | 污水加药泵 | 2 | 70 | 厂房内 | （37，211） （72，211） （72，228） （37，228） |  |
| 24 |  | 循环泵 | 2 | 75 | 厂房内 |  |  |
| 25 |  | 鼓风机 | 2 | 80 | 厂房内 |  |  |
| 26 |  | 射流循环泵 | 2 | 75 | 厂房内 |  |  |
| 27 |  | 热介质循环水泵 | 1 | 75 | 厂房内 |  |  |
| 28 |  | 冷却水泵 | 1 | 75 | 厂房内 |  |  |
| 29 |  | 消泡剂泵 | 1 | 70 | 厂房内 |  |  |
| 30 |  | 污泥进料泵 | 1 | 75 | 厂房内 |  |  |
| 31 |  | 离心脱水机 | 1 | 75 | 厂房内 |  |  |
| 32 |  | 絮凝剂泵 | 1 | 70 | 厂房内 |  |  |
| 33 | 焚烧烟气处理系统 | 烟气降温加压水泵 | 2 | 75 | 厂房内 | （34，61） （47，61） （47，51） （34，51） |  |
| 34 |  | 石灰浆液泵 | 2 | 70 | 厂房内 |  |  |
| 35 |  | 消石灰风机 | 2 | 70 | 厂房内 |  |  |
| 36 |  | 预热循环风机 | 1 | 80 | 厂房内 |  |  |
| 37 |  | 氨水泵 | 3 | 70 | 厂房内 |  |  |
| 38 |  | 稀释泵 | 2 | 70 | 厂房内 |  |  |

注：以厂区西北厂界交汇点为坐标原点（x=0，y=0），x轴正方向为正东向，y轴正方向为正北向

3.6 非正常工况污染物排放情况

1、烟气处理设施失效情况

非正常工况主要考虑焚烧炉配套的烟气处理措施达不到正常处理效率时的废气排放情况。

本工程烟气净化拟采用“炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸+活性炭吸附＋袋式除尘器”的处理工艺，设计脱硝效率≥40%、脱硫效率≥85%、除尘效率≥99.8%、氯化氢去除效率≥90%，处理后尾气经60m排气筒排放。

考虑到烟气净化系统有可能出现的人为或机械故障，将会直接影响到烟气净化系统的运行情况。非正常工况下，SO2、氯化氢的去除率按正常工况的20%计算，则SO2的排放浓度为430.4mg/m3，氯化氢的排放浓度为477.4mg/m3，均不能满足相应排放标准要求。

2、焚烧炉不能正常运行情况

一般来说，在焚烧炉启动（升温）、关闭（熄火）过程中，焚烧炉从冷状态到烟气净化系统正常运行的升温过程耗时约2~4小时（升温）。从理论上说，烟气在850℃停留时间达到2秒的情况下，绝大多数有机物均能在焚烧炉内彻底烧毁，且不会产生二噁英。

考虑因管理及人为因素造成炉温不够情况下，焚烧炉运行不正常，炉温没有稳定达到850℃及以上，有可能导致二噁英的生成量增多；据设计提供资料，炉温不够，烟气停留时间不足垃圾焚烧过程中将导致二噁英类产生，这时产生量将明显高于正常工况，此时二噁英类产生浓度可能达到80ngTEQ/Nm3，产生量约为4.60mg/h，通过烟气处理后，大部分二噁英类可去除，按烟气净化系统去除率98%计，排放量约0.1mg/h。

按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关要求：焚烧炉在运行过程中发生故障，应及时检修，尽快恢复正常。如果无法修复应立即停止投加生活垃圾。每次故障和事故连续排污事件不应超过4小时。全年累计不应超过60小时。

3、非正常工况下恶臭气体排放

本项目正常工况下，垃圾贮池和渗滤液处理站的恶臭气体经收集后送入焚烧炉焚烧，在停炉检修等非正常工况下垃圾贮池和渗滤液处理站的恶臭气体经收集后送备用活性炭吸附装置处理后排放。根据金寨和霍邱生活垃圾焚烧发电项目的运行管理经验，停炉检修等非正常工况下恶臭气体经处理后排放浓度约为NH30.45 mg/m3，H2S0.02 mg/m3，满足标准要求。

因此，本评价针对单次事故排放持续时间，按最大值4小时计。

表3-6-1  非正常工况下污染物排放情况一览表

| 序号 | 污染物 | 废气量 m3/h | 处理 措施 | 处理效率% | 排放情况 |  |  |  | 标准限值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 工况浓度 mg/m3 | 标况浓度 Nmg/m3 |  |
| 1 | HCl | 57200 | 炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸+活性炭吸附＋袋式除尘器 | 20 | 25.59 | 1.54 | 447.4 | 341.50 | 60 |
| 2 | SO2 |  |  | 20 | 24.67 | 1.48 | 430.4 | 327.12 | 100 |
| 3 | 二噁英类 |  |  | 98.0 | 91520 ngTEQ/h | 0.55×107 ngTEQ/a | 1.6 ngTEQ/Nm3 | 1.22 ngTEQ/Nm3 | 0.1 ngTEQ/Nm3 |
| 4 | H2S | 54000 | 活性炭吸附 | / | 0.001 | 0.00006 | 0.02 | / | 0.06 |
|  | NH3 |  |  | / | 0.023 | 0.0013 | 0.45 | / | 1.5 |

注：非正常工况污染物年排放量，按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关要求，全年累计时间不超过60个小时计。

3.7 清洁生产分析

1、产业政策相符性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中相关规定，本项目属于“鼓励类”第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合国家产业政策要求。本项目为生活垃圾焚烧发电项目，建设1台处理能力400t/d的机械炉排焚烧炉，配套1台9MW中温中压凝汽式汽轮发电机+9MW发电机组，满足《关于进一步开展资源综合利用的意见》中“利用城市垃圾生产电力企业单机容量在500千瓦以上”的要求。项目设计采用机械炉排焚烧炉，不掺烧原煤，符合《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》（发改环资[2006]1864号）、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）以及《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）中相关规定。

根据设计方案，项目焚烧炉设计温度≥850℃，确保烟气在高于850℃的条件下停留时间大于2秒等技术参数，均符合《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批）通知中对垃圾焚烧设备的技术要求。

综上所述，本项目的建设符合国家相关政策的要求。

3.7.1 技术先进性

1、焚烧工艺先进性

随着焚烧技术的发展，焚烧设备的种类也越来越多，其炉型结构也越来越完善，炉型的使用范围和适用条件各不相同，较成熟常用的炉型有以下几种：

（1）机械炉排炉

机械炉排炉采用层状燃烧技术，具有对垃圾的预处理不高，对垃圾热值适用范围广，运行及维护简便等优点，是目前世界最常用、处理量最大的城市生活焚烧炉型。在欧美及日本等先进国家得到广泛使用，其单台最大处理规模可达1200t/d，技术成熟可靠。

垃圾在炉排上通过三个区段：预热干燥段、燃烧段和燃烬段。垃圾在炉排上着火，热量不仅来自上方的辐射和烟气的对流，还来来自垃圾层的内部。炉排上已着火的垃圾通过炉排的特殊作用下，使垃圾层强烈的反动和搅动，引起垃圾底部的燃烧。连续的翻动和搅动，也使垃圾层松动，透气性加强，有利于垃圾的燃烧和燃烬。

（2）流化床焚烧炉

一般流化床焚烧炉是能够用来处理固体、液体和气体废物的多用装置。流化床焚烧炉是由一个用耐火材料衬里的垂直容器和其中的惰性颗粒物组成。燃烧空气由焚烧炉底部的通风装置进入炉内，垂直上升通过一个分配盘进入流化床的颗粒层。流化床焚烧炉设备结构简单，温度稳定性好、燃料适应性广、容量大、炉内传热传质效率高、耐久性好，使用寿命长，可采取全面的防二次污染的措施，适于大型化发展，而且设备国产化，造价比较有优势，缺点是需要消耗少量的煤。

（3）回转窑焚烧炉

回转窑焚烧炉的窑体是一个水平放置、轻度倾斜、内衬耐火砖材料的钢制筒状设备，其轴心的安装线与水平线略成角度，靠筒体自身的回转来混合搅拌炉筒内废物，以便使其完全燃烧。回转窑焚烧炉的主要优点是机械零件少、故障率低，可以长时间连续运行，运行和维修的费用比较低；焚烧过程中废物能够得到充分的搅拌、翻滚，与空气混合效果好、湍流高，炉内不存在因废物分布不均匀或料层太厚而产生废物烧不到的死角。缺点是炉身较长，单台炉子和焚烧间所占面积较大，与同样处理能力的焚烧炉相比，一次性建设费用稍高，热损失稍高，所需补充的燃料较多。

（4）热解焚烧炉

热解焚烧炉是指在缺氧或非氧化气氛中以一定的温度分解有机物，有机物将发生热裂解过程，使之变成热分解气体；再将热分解气体引入燃烧室内燃烧，从而分解有机物染物，余热用于发电、供热。热解技术使用范围广，可用来处理多种垃圾。但是，由于受到垃圾特性的影响，后续热解气的特性不稳定，所以燃烧控制难，灰渣难以燃烬，且环保不易达标。此技术在加拿大和美国部分小城市得到一些应用，但是先进地区不予采用。

另外，在欧洲和日本，热解炉多应用旋转窑、流化床等炉型，然后加上燃烧熔融炉，将灰渣完全燃烬且熔融为玻璃质灰渣。此技术得到先进国家的部分应用，但是其要求垃圾热值较高，工厂建设成本较高，且运行成本约为机械炉排的两倍以上。

常见生活垃圾焚烧炉炉型对比分析情况汇总见表3-7-1。

表3-7-1  常见生活垃圾焚烧炉炉型对比分析一览表

| 比较内容 | 焚烧炉型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机械炉排炉 | 流化床焚烧炉 | 热解焚烧炉 | 回转窑焚烧炉 |
| 炉床及炉体特点 | 机械运动炉排，炉排面积较大，炉膛体积较大 | 固定式炉排，炉排面积和炉膛体积较小 | 多为立式固定炉排，分两个燃烧室 | 无炉排，靠炉体的转动带动垃圾移动 |
| 垃圾预处理 | 不需要 | 需要 | 热值较低时需要 | 不需要 |
| 设备占地 | 大 | 小 | 中 | 中 |
| 灰渣热灼减率 | 易达标 | 原生垃圾在连续助燃下可达标 | 原生垃圾不易达标 | 原生垃圾不易达标 |
| 垃圾炉内停留时间 | 较长 | 较短 | 最长 | 长 |
| 过量空气系数 | 大 | 中 | 小 | 大 |
| 单炉最大处理量 | 1200t/d | 500t/d | 200 t/d | 500t/d |
| 燃烧空气供给 | 易根据工况调节 | 较易调节 | 不易调节 | 不易调节 |
| 对垃圾含水量的适应性 | 可以通过干燥段适应不同湿度垃圾 | 炉温易随垃圾含水量的变化而波动 | 可通过调节垃圾在炉内的停留时间来适应垃圾的适度 | 可通过调节滚筒转速来适应垃圾的湿度 |
| 对垃圾不均匀性的适应性 | 可通过炉排拨动垃圾反转，使其均匀化 | 较重垃圾迅速到达底部，不易燃烧完全 | 难以实现炉内垃圾的翻动，因此大块垃圾难于燃烬 | 空气供应不易分段调节，因此大块垃圾不易燃烬 |
| 烟气中含尘量 | 较低 | 高 | 较低 | 高 |
| 燃烧介质 | 不用载体 | 需石英砂 | 不用载体 | 不用载体 |
| 燃烧工况控制 | 较易 | 不易 | 不易 | 不易 |
| 运行费用 | 高 | 高 | 较高 | 较高 |
| 烟气处理 | 较易 | 较难 | 不易 | 较易 |
| 维修工作量 | 较少 | 较多 | 较少 | 较少 |
| 运行业绩 | 最多 | 较少 | 少 | 生活垃圾很少工业垃圾较多 |
| 综合评价 | 炉排制造技术要求高，造价昂贵，运行维修费用高，操作运转技术要求较高。低热值的垃圾须添加辅助燃料。 | 需前处理且故障率较高，国内一般加煤才能焚烧，环保不易达标。 | 没有熔融焚烧炉的热解炉，灰渣不可燃烬热灼减率高，环保不易达标 | 要求垃圾热值较高(2500kcal/kg 以上)，且运行成本较高 |

本项目选用机械炉排炉，主要从以下几个方面考虑：

①机械炉排炉技术成熟，尤其大型焚烧厂几乎都采用该炉型，建设单位已投运的垃圾发电厂均采用该炉型，经环保竣工验收，尾气均可达标；

②炉排炉更能适应国内垃圾高水分、低热值的特性，确保垃圾完全燃烧；

③操作可靠方便，对垃圾适应性强；

④经济性高，垃圾不需要预处理直接进入炉内，运行费用相对较低；

⑤设备寿命长，稳定可靠，运行维护方便，国内已有部分配套的技术和设备。

经过近些年来垃圾焚烧发电行业的发展，通过对炉排炉在实际运行中所存在问题的总结和分析研究，国产炉排炉在设计、制造、安装、运行等方面都进行了有效的优化改进，运行的稳定可靠性基本上可以得到确保。

同时，根据建设部、国家环保部、科技部关于发布《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》的通知，垃圾焚烧目前宜采用以炉排炉为基础的成熟技术，审慎采用其它型的焚烧炉，禁止使用不能达到控制标准的焚烧炉。

根据上述要求，本项目最终采用日本川崎重工SUN型机械炉排炉，该炉排炉是国际上最先进、应用最广泛的焚烧炉技术之一，在发达国家已经建成有200多条生产线，符合清洁生产要求。

2、同类型企业清洁生产水平比较

采用与项目使用同类型炉排炉工艺的深圳南山垃圾焚烧发电厂、保定生活垃圾焚烧发电厂和龙岩市垃圾焚烧发电厂指标进行对比分析，深圳南山垃圾焚烧发电厂处理规模800t/d，保定生活垃圾焚烧厂处理规模1200t/d，龙岩市垃圾焚烧发电厂处理规模600t/d，采用半干式吸收塔+活性炭喷入+布袋除尘器组合工艺治理焚烧烟气，与本项目相同，详见表3-7-2。

表3-7-2  项目主要污染物排放指标对比分析一览表

| 污染物 | 单位 | 本项目 | 深圳南山垃圾焚烧发电厂 | 保定生活垃圾焚烧发电 | 龙岩市垃圾焚烧发电厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | kg/t(垃圾) | 0.247 | 0.86 | 0.306 | 0.117 |
| NOx | kg/t(垃圾) | 1.23 | 1.23 | 1.28 | 1.31 |
| HCl | kg/t(垃圾) | 0.187 | 0.15 | 0.296 | 0.202 |
| 二噁英 | μgTEQ/t(垃圾) | 0.30 | 0.38 | 0.49 | 0.44 |

从上表比较可以看出，本项目所排放污染物指标基本处于国内领先水平，符合清洁生产要求。

3.7.2 生产工艺要求

（1）工程规模

本项目日处理生活垃圾400t，属于《城市生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》中Ⅲ类焚烧工程，处理能力满足要求。

（2）烟气净化工艺

本工程采用布袋除尘器，符合CJJ90-2009 中“生活垃圾焚烧炉除尘装置必须采用袋式除尘器”要求。

（3）烟囱

本工程采用一座60m高单筒烟囱，符合GB 18485-2014 烟囱高度的要求，另外，项目采用的烟囱较传统烟囱还有以下优点：

①在正常运行条件下，钢筋混凝土筒身承重结构不直接与含硫烟气相接触；

②排烟管在烟气呈正压运行状态时也不漏气；

③机组停止运行时，排烟管可进行检修或更换，保证发电厂安全运行；

④烟气热浮力大，有利于烟气扩散，减少大气污染；

⑤结构稳定性好，抗风抗震能力强，便于检修，使用寿命长。

（4）垃圾贮运工艺

本项目生活垃圾经密封后，装压缩式垃圾运输车经各条道路运输进厂，可有效防治生活垃圾运输过程中抛洒、渗滤液泄露及臭气外逸，同时有效控制入场垃圾含水率；工程厂内存贮采用垃圾贮坑，垃圾贮坑上部设一次风机入口，形成负压避免臭气外逸，库底采取防渗措施，库底设渗滤液收集设施并100%进行有效处理。本工程贮运工艺满足GB 18485-2014及环发[2008]82号文要求。

3.7.3 清洁生产指标分析

1、资源能源利用指标

本项目建成运行后，在日处理城市生活垃圾400吨的规模下，每年预计可节约标煤1.73万吨（折算约2.43万吨原煤）、减少CO2排放量4.52万吨。

2、产品指标

本项目的产品为电力，电力是所有形式的能源产品中最为清洁的品种，在运输、销售及使用中对环境影响非常小。

项目设计日处理生活垃圾400t，年最大发电量4560万kwh、上网电量3602万kwh、自用电率21%。

综上所述，本工程的设计生产工艺及设备符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号文）要求。

项目建成运行后，设计日处理生活垃圾400t，每年预计可节约标煤1.73万吨（折算约2.43万吨原煤）、减少CO2排放量4.52万吨；设计年最大发电量4560万kwh、上网电量3602万kwh，充分体现了项目处理城市生活垃圾过程中体现的“无害化、资源化”的原则。因此，本项目的建设符合清洁生产要求。

3.8 污染物排放量汇总

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，环境影响评价结论是环境影响可接受的，根据环境影响审批内容和排污许可证申请与核发所需求表格要求，明确给出污染物排放量核算结果表。本次评价按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的污染物排放量核算结果表（C.31、C.32、C.33）对项目大气污染物排放量核算结果见表3-8-1、表3-8-2、表3-8-3。

表3-8-1  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（μg/m3）标况 | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#焚烧烟气排放口 | HCl | 44440 | 3.33 | 26.64 |
|  |  | SO2 | 59130 | 4.46 | 35.74 |
|  |  | NOx | 210000 | 16.57 | 132.6 |
|  |  | CO | 38170 | 2.86 | 22.88 |
|  |  | 汞及其化合物 | 38 | 0.0029 | 0.023 |
|  |  | 镉及其化合物 | 38 | 0.0029 | 0.023 |
|  |  | 铅及其化合物 | 458 | 0.0343 | 0.275 |
|  |  | 烟（粉尘） | 13345 | 1 | 8 |
|  |  | 二噁英类 | 0.054ngTEQ/Nm3 | 4061.2ngTEQ/h | 0.29×108 ngTEQ/a |
| 主要排放口总计 |  | HCl |  |  | 26.64 |
|  |  | SO2 |  |  | 35.74 |
|  |  | NOx |  |  | 132.6 |
|  |  | CO |  |  | 22.88 |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  | 0.023 |
|  |  | 镉及其化合物 |  |  | 0.023 |
|  |  | 铅及其化合物 |  |  | 0.275 |
|  |  | 烟（粉）尘 |  |  | 8 |
|  |  | 二噁英类 |  |  | 0.29×108 ngTEQ/a |
| 有组织排放口总计 |  | HCl |  |  | 26.64 |
|  |  | SO2 |  |  | 35.74 |
|  |  | NOx |  |  | 132.6 |
|  |  | CO |  |  | 22.88 |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  | 0.023 |
|  |  | 镉及其化合物 |  |  | 0.023 |
|  |  | 铅及其化合物 |  |  | 0.275 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 8 |
|  |  | 二噁英类 |  |  | 0.29×108 ngTEQ/a |

表3-8-2  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 排放浓度限值/（μg/m3） | 年排放量/（t/a） |
| 1 | 1# | 制浆系统石灰仓 | 粉尘 | 车间封闭 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 | 1000 | 0.00064 |
| 2 | 2# | 烟气处理系统活性炭仓 | 粉尘 | 车间封闭 |  |  | 0.00192 |
| 3 | 3# | 垃圾卸料厅及垃圾坑 | NH3 | 封闭、负压抽风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1500 | 1.12 |
|  |  |  | H2S |  |  | 600 | 0.12 |
| 4 | 4# | 渗滤液处理站 | NH3 | 封闭、负压抽风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1500 | 0.272 |
|  |  |  | H2S |  |  | 600 | 0.08 |
| 5 | 5# | 氨水罐区 | NH3 | 封闭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1500 | 0.016 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  |  | 1.408 |
|  |  |  |  | H2S |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  | 粉尘 |  |  | 0.0026 |

表3-8-3  大气污染物年排放量核算表

| 种类 | 污染物名称 |  | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 烟（粉）尘 （t/a） | 8.0 |
|  |  | SO2 （t/a） | 35.74 |
|  |  | HCl （t/a） | 26.64 |
|  |  | NOX （t/a） | 132.6 |
|  |  | 二噁英（gTEQ/a） | 0.025 |
|  | 无组织 | NH3（t/a） | 1.408 |
|  |  | H2S（t/a） | 0.2 |
|  |  | 粉尘（t/a） | 0.0026 |

本项目建成运行后，全厂各项主要污染物的产生、排放情况汇总见表3-8-4。

表3-8-4  全厂污染物排放“三本帐”

| 种类 | 污染物名称 |  | 产生量 | 消减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 烟尘 （t/a） | 4000.0 | 3992.0 | 8.0 |
|  |  | SO2 （t/a） | 237.6 | 201.86 | 35.74 |
|  |  | HCl （t/a） | 266.4 | 240.0 | 26.64 |
|  |  | NOX （t/a） | 221 | 88.4 | 132.6 |
|  |  | 二噁英（gTEQ/a） | 2.30 | 2.275 | 0.025 |
|  | 无组织 | NH3（t/a） | 1.39 | 0 | 1.39 |
|  |  | H2S（t/a） | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 固废 | 焚烧飞灰 （t/a） |  | 4380 | 4380 | 0 |
|  | 炉渣（t/a） |  | 36500 | 36500 | 0 |
|  | 污泥（t/a） |  | 630.0 | 630.0 | 0 |
|  | 垃圾（t/a） |  | 10.95 | 10.95 | 0 |
|  | 废除尘布袋（t/a） |  | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  | 废污水处理膜（t/a） |  | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  | 废机油（t/a） |  | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  | 废活性炭（t/a） |  | 9.7 | 9.7 | 0 |

4  环境质量现状调查与评价

4.1区域环境概况调查

4.1.1 自然环境概况

#### 4.1.1.1 地理位置

舒城县位于安徽省中部、大别山东麓、巢湖之滨，江淮之间。是合肥、六安、安庆、巢湖四市交汇处。交通便捷，四通八达，206国道、105国道、沪蓉高速公路、合九铁路贯穿境内，3条省级公路连接四方，122 条县级公路纵贯全境，水路运输通巢湖长江，是皖江城市带承接产业转移示范区的前沿阵地和合肥半小时经济圈内城市之一。

项目地理位置见图2-1-1。

#### 4.1.1.2 地形、地貌、地质

舒城县地处江淮波状平原地区，大别山区东麓，巢湖西滨。项目位于构造盆地桃溪盆地中东部，该盆地呈东西走向展布，周边(南、北、西)低山丘陵环绕，地面海拔高程一般80-150m，南面老和尚包597m、春秋山337m，北面大潜山289m；盆地内地形平缓，地面海拔高程一般10-40m。

项目区地形总体呈西部、南部高东部低的缓变趋势。地面海拔高程一般6-17m左右，上世纪五十至七十年代，沿河群众与水争地，任意圈圩造田，形成圩区洼地遍布、堤梗纵横的布局。

项目区位于桃溪盆地内的冲积平原中，微地貌类型为河漫滩(1a)，一般海拔高程20m以下，广泛分布于现代丰乐河、杭埠河中下游的河间地带和河谷地带，由全新统的粉质粘土、中细砂、粉砂、含砾中粗砂、细砂、砂质粘土和砂砾石组成。河漫滩现状遍布人工围河造成地的“圩区洼地”，洼地海拔高程一般6-10m。

1、基岩地层

项目区范围内基岩地层有中生代白垩纪、新生代下第三纪地层。详细阐述如下：

①中生界白垩系上统张桥组(K2z)，隐伏于第四系松散层之下，区域最大揭露厚度250m左右，岩性为鲜红色薄层细砂岩、厚层含砾中细砂岩，紫红色泥岩。

②新生界下第三系始新统戚家桥组(E2q)，隐伏于第四系松散层之下，区域最大揭露厚度210m左右，岩性为砖红、棕红色含钙质结核砂砾岩和砾砂岩互层，夹砂岩、粗砂岩。

2、第四纪地层

项目区第四纪地层极为发育，全区第四纪地层为新生界第四系全新统丰乐镇组(Q4f)地层，地表普遍出露。区域最大揭露厚度40m左右(见图4-1-1)。

图4-1-1  项目区第四系剖面图

项目区第四纪地层，岩性特征按埋深阐述如下：

①浅部：层底埋深6-6.84m。岩性以灰黄、灰白色粉质粘土、粘土、砂质粘土为主，粉质粘土、粘土具可塑性，偶含铁锰结核，铁锰浸染现象较重；自上向下，砂性增强，偶见直径2-3cm的次圆状砾石。

②深部：层顶埋深6-6.84m、层底埋深21-33.81m。岩性上部以浅灰、灰黄色粉砂、细砂、粉细砂、粘土质砂、含砾中粗砂为主，夹砂质粘土，砂干燥后呈黄白色，结构松散，砂成分以石英长石为主，底部含砾，砾径0.5-4cm，呈次棱角状，其成分以石英为主；底部以棕黄色砂砾石、含砾粗砂为主，含泥质成分，砾石含量可达50%-70%，砾径3-6cm，最大可达12cm，次圆、次棱状，砾石成分以石英、变质岩为主。

根据巢湖成因和发育过程的研究资料表明，桃溪盆地位于戚家桥-花子岗盆地(古巢湖湖盆)西部，由于地质构造原因，使发源于大别山区的丰乐河、杭埠河携带大量泥沙，把古巢湖西部、南部大面积填充，使陆地面积不断扩大，进而形成现在巢湖湖盆布局。这为项目区第四纪地层的冲积成因、地层岩性结构、土壤母质来源组成以及项目区地貌成因等地质环境背景条件作了进一步佐证。

3、地质构造

项目区位于合肥盆地的四级构造桃溪盆地(见图4-1-2)，即合肥盆地肥南断坳戚家桥-花子岗盆地的次级盆地。盆地基底由戚家桥组地层组成，地表全被第四系地层覆盖，盆缘倾角30°以下，钻探资料证明盆地最大深度3000多米。

图4-1-2  桃溪盆地地貌素描图

#### 4.1.1.3 气候气象

舒城县气候属北亚热带湿润季风气候区，四季分明，雨量充沛，光照充足，无霜期较长，光、热资源比较丰富。根据舒城县气象局城关镇气象站(1957年-2010年)气象资料：多年平均气温12.9℃-15.6℃，年际变化2℃左右；极端最高气温40.5℃(1959 年8月23日)，极端最低气温零下17℃(1969年1月31日)；最热为7月份平均气温31.0℃，最冷为1月份平均气温3.0℃；多年平均地面温度17.8℃。多年平均降水量1142.9mm，年最大降水量为1683.3mm(1991年)，月最大降水量为335.1mm(1991 年9 月)，日最大降水量为168.2mm(1981年7月24日)；每年初至翌年初形成一个降水周期，而每年的6、7、8三个月是降水集中时段，占全年降水40%-50%。多年平均蒸发量1397.8mm。多年平均相对湿度82%。多年平均无霜期为224天。多年平均无雪期270天。

#### 4.1.1.4 水文、水系

项目区周边河流均发源于西南部山区，向东北注入巢湖，归属长江流域。主要河流有杭埠河、丰乐河。

杭埠河，古称龙舒水(亦有南溪、巴洋河之说)，发源于大别山区的岳西县主薄镇同安寨西侧南界岭，全长145.5km，流域面积1970km2，其中舒城县境内长99.17km，流域面积1587.5km2，多年平均径流量8.87亿m3。1958年开始在该河的中游(丘陵入平原区段)地带修建节制工程-龙河口水库(1987年因发展旅游事业、振兴地方经济需要，改名为“万佛湖”)，在龙河口水库以下至百神庙的周公渡河宽200-1000m，河道较为平缓；由于自1974年开始全面开采砂石资源以来，河床普遍下降(平均约3m)。局部地段受采砂影响主河道不断改变，流域面积200km2，最大流量1322m3/s。据历史记载，杭埠河原环绕舒城古城，明朝以来，因洪水泛滥，河床淤塞，三次改道，成现在流向。杭埠河杭埠镇段于1976年截弯取直。

丰乐河，古称桃溪(亦有后河、界河之说)，集水面积大，河道弯曲、狭窄，是舒城、六安、肥西三县行政区交界的界河；有南源、中源和北源三个源头，均发源并流经丘陵地区。南源，张母桥河，发源于六安市大山寨的骑马岗；中源，陈家河(亦称张店河、马棚河)，发源于凤凰台的驻马尖与横塘岗的毫猪岭；北源，思古潭河，发源于椿树岗；全长117.45km，流域面积2080km2，其中舒城县境内流域面积为509.6km2，多年平均径流量6.23亿m3。据记载，建国前丰乐河自桃溪以上均无堤防，河床高而窄，雨季因洪水泛滥，两岸被淹没宽达几公里，成为自然行洪区。建国后沿河群众任意圈圩造田，与水争地，使河床越来越窄，桃溪段上游河床宽仅30m。

图4-1-2  舒城县地表水系分布图

#### 4.1.1.5 生态环境

1、土地资源

舒城县国土总面积2092km2，土地利用类型以林地和耕地为主，其中耕地面积57055公顷，占国土面积的27.2%；林地面积84858 公顷，占40.4%；其他利用类型面积比例相对较小，如水面占8.0%，园地占6.6%，城镇及工矿用地占7.9%，未利用土地占8.5%。项目区土地利用以农用地为主。

2、土壤

项目区的土壤只有一种类型，即潮土类型；土壤母质为河流沉积物。主要是当地地下水位较高，地下水参与成土过程，使土壤中氧化还原交替进行，形成该土壤特有的“夜潮”现象，故称“潮土”。区内潮土为灰潮土亚类，可分为泥砂土和麻砂土。

项目区内潮土母质一是杭埠河沉积物，主要来自于大别山区的花岗岩、片麻岩等酸性结晶岩类风化物，石英颗粒含量高，质地轻，结构差，尤其是在河水落差较大的近河地带表现明显，即“麻砂土”。二是丰乐河的沉积物，因为丰乐河发源于“红层”岩类的丘陵地区，流经地形较平坦的粘性土平原区，河水落差较小，土壤粘多砂少，物理性粘粒含量60%左右，即“泥砂土”。

3、植物资源

舒城县由西南向东北依次地跨大别山山脉、丘陵岗地和平原圩畈区，空间异质的自然条件孕育了多样的自然资源和生物多样性。境内万佛山自然保护区处于亚热带与暖温带之间的过渡地带，区系之间渗透和交汇的特点明显，形成皖西大别山典型的植被类型区。

舒城县植被属北亚热带落叶阔叶和常绿阔叶混交林带。800m以上的中山，为自然植被保护较好的山地生态系统，以青冈、苦槠等常绿阔叶树种和山槐、栗、麻栎等落叶阔叶林树种以及杉、松、柏等常绿针叶林为主。低山丘陵以杉、松、竹等占优势，黄檀、枫香、榆木及茶树、油茶、油桐、板栗、生漆、桂花等经济林木也占一定比例，岗区以茶、果和人造马尾松、杉木林及水旱作物为主。平原圩畈区以粮食作物为主，主要作物有水稻、小麦、玉米、山芋、大豆以及棉花、油菜、茶叶等。

4、动物资源

家养畜禽以牛、猪、鸡、鹅、鸭为主，野生兽禽以虎、灵猫、雉、雀等为主，计有50余种类；水产以鲢、鳙、青、草“四大家鱼”为主，计有6目8科、40多种；还有蜜蜂、虎纹蛙、蝮蛇等其它小动物。

4.1.2 社会环境概况

#### 4.1.2.1 行政区划

舒城县位于安徽省中部，大别山东北麓、江淮之间，东邻庐江，西连岳西、霍山，南界桐城、潜山，北毗金安、肥西。介于东经116°26'—117°15'、北纬31°01'—31°34'之间。舒城县下辖15个镇：城关镇、晓天镇、桃溪镇、万佛湖镇、千人桥镇、百神庙镇、杭埠镇、舒茶镇、南港镇、干汊河镇、张母桥镇、五显镇、山七镇、河棚镇、汤池镇，6个乡：春秋乡、柏林乡、棠树乡、阙店乡、高峰乡、庐镇乡，490个社区与行政村。舒城县政府驻城关镇。

#### 4.1.1.2 社会经济

（1）经济发展状况

2016年，舒城县实现地区生产总值（GDP）172.6247亿元，同比2015年增加14.0954亿元，按可比价格计算，增长9.5%。其中，第一产业增加值 29.7831亿元，增长2.8%；第二产业增加值77.6221亿元，增长12.2%，其中工业增加值64.6649亿元，增长13.5%；第三产业增加值65.2195亿元，增长9.7%。三次产业结构调整为17.3：45.0：37.8，与2016年的19.0：44.4：36.6相比，第二产业比重上升0.5%，第一产业比重下降1.7%，第三产业比上升1.2%。按户籍人口计算人均GDP达到17298元，增加1365元，按常住人口计算人均GDP为22506元，增加1756元。

2016年，舒城县农林牧渔业实现总产值56.8595亿元，同比2015年增长3.2%。其中，农业产值19.8955亿元，增长2.2%；林业产值10.4448亿元，增长3.8%；牧业产值16.7626亿元，增长3.1%；渔业产值6.9081亿元，增长3.4%；农林牧渔服务业产值2.8485亿元，增长8.6%。农林牧渔业增加值31.5070亿元，增长3.3%。新增农民专业合作55户，新登记家庭农场107户。累计登记农民专业合作社538户，家庭农场310户。全县农业产业化龙头企业达192家（其中省级22家、市级80家），林业产业化龙头企业达36家（其中国家级1家、省级25家、市级10家），带动农户15万户，户均增收3000多元。

2016年，舒城县规模以上工业企业151家，同比2015年净减少3家。其中，产值超亿元的企业共有80家，净增加11家。规模以上工业企业实现增加值54.0471亿元，增长14.3%。其中，轻工业增加值39.7839亿元，增长11.6%；重工业增加值14.2632亿元，增长22.1%。 全县22个行业大类中的有17个行业产值实现增长。其中，增幅超过15.0%以上行业有：纺织业增长35.1%，纺织服装服饰业增长42.5%，木材加工和木竹藤棕草制品业增长20.0%，家具制造业增长32.6%，造纸和纸制品业增长27.5%，印刷和记录媒介复制业增长25.7%，化学原料和化学制品制造业增长64.2%，非金属矿物制品业增长22.1%，通用设备制造业增长20.7%，专用设备制造业增长73.7%，汽车制造业增长29.1%，其他运输设备制造业增长48.3%，计算机通信其他电子设备制造业增长12倍。 规模以上工业企业实现工业总产值263.1561亿元，增长18.6%；工业销售产值255.7547亿元，增长19.1%，工业产品销售收入223.6742亿元，增长12.1%；实现利润总额9.5798亿元，增长9.2%，实现利税总额13.7572亿元，增长8.0%；亏损企业亏损总额（逆指标）245万元，下降89.0%；规模以上工业企业从业人员27081人，增长17.1%；工业劳动生产率（按现价增加值计算）19.9576万元/人，增长0.7%；工业产品产销率达97.2%，提高0.4%；工业经济效益综合指数231.4%，下降27.4%。 全县高新技术产业实现产值38.1426亿元，增长61.2%；实现增加值7.5332亿元，增长35.7%。战略性新兴产业实现产值23.0790亿元，增长116.3%。

（2）社会事业

2016年，全县拥有高新技术企业13家，专利申请905件，比上年增长42.7%；专利授权415件，比上年下降5.9%。

2016年，全县共有中等职业学校5所，在校生9279人；普通高中10所，在校生12197人；普通初中42所，在校生21706人；小学62所，在校生37340人。幼儿园92所，在园儿童数15323人。义务教育适龄儿童入学率100.0%，初中升学率95.4%，高中升学率79.0%。

2016年，全县有剧场、影剧院1个，公共图书馆1个，文化馆1个，乡镇文化站（馆）21。公共图书馆图书总藏量106千册，比上年增长58.0%。文化出版业进一步繁荣。广播电视收视覆盖面继续扩大。现有体育场馆5个。2016年重大比赛获金牌数24个，银牌数24个，开展体育健身活动92次，参加活动人数41万人。

2016年，全县城镇新增就业岗位7644个。全县城乡居保参保总人数为522126人；基本医疗保险的职工数4.02万人；参加工伤保险人数2.85万人；参加生育保险2.5万人。全县各种社会福利收养性单位数1个，收养性社会福利单位床位5756张。  全县城镇低保对象12751人，农村低保对象30986人，供养农村五保10163人，农村传统救济人数807人。

全县拥有自然保护区1个，自然保护区面积2000公顷。全县创建全省生态乡镇16个,安徽省生态村37个。2016年，全县工业废水排放达标率100%，工业烟尘排放达标率100%。城镇生活污水处理率85%。污水处理厂数6座。完城区PM10浓控制在69.6微克/立方米，万佛湖景区PM10平均浓度29.7微克/立方米。全年依法关停轮窑企业12家，责令13家非法搅拌站和3家非煤矿山企业停产整治，督促21家城区餐饮单位安装了油烟净化装置。督促城区11个建筑工地落实了控尘措施，6家混凝土搅拌站、2家市政沥青搅拌站和4家非煤矿山企业落实了防尘抑尘措施，8家企业完成有机废气综合治理。华润雪花啤酒和中节能生物发电厂完成了脱硝治理任务。单位GDP能耗0.4591吨标煤/万元，比上年下降1.94%，圆满完成年度节能目标任务。

4.2环境质量现状评价

4.2.1 大气

#### 4.2.1.1  项目所在区域达标判断

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，拟建项目所在区域环境空气达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项基本污染物全部达标纪委城市环境空气质量达标。基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论；评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。

由于舒城县尚未公开区域环境质量数据，本次评价采用六安市环境保护局于2018年2月22日发布的“2017年六安市环境质量公报” 中的数据，对区域达标情况进行判定，具体结果见下表。

表4-2-1  环境空气达标区判断结果一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 六安市 |  | 六安市 | 六安市 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 80 | 70 | 114% | 不达标 |
| PM2.5 |  | 47 | 35 | 134% |  |
| SO2 |  | 11 | 60 | 18% |  |
| NO2 |  | 38 | 40 | 95% |  |
| CO | 百分位数日平均质量浓度 | 1200 | 4000 | 30% |  |
| O3 | 8h平均质量浓度 | 156 | 160 | 98% |  |

根据上表计算结果，六安市2017年度PM10和PM2.5年平均质量浓度占标率分别为114%和134%，均不能达标，属于不达标区域。

#### 4.2.1.2  基本污染物环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，基本污染物环境质量现状评价采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续 1 年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合 HJ 664 规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。

由于舒城县未公开发布环境空气质量现状监测数据，故本次基本污染物现状评价采用历史环境质量数据网站（www.aqistudy.cn）公布的六安市2017年基本污染物监测数据进行评价。

表4-2-2  基本污染物环境质量现状

| 点位名称 | 监测点位坐标/m |  | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准μg/m3 | 现状浓度μg/m3 | 最大浓度占标率 | 超标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 六安市站点 | -43370 | 38250 | SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 11.48 | 48% | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 年平均质量浓度 | 40 | 38 | 95.5% | 0 | 达标 |
|  |  |  | PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 79.34 | 384% | 53.95% | 不达标 |
|  |  |  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 46.50 | 583% | 56.4% | 不达标 |
|  |  |  | CO | 百分位数日平均质量浓度 | 4000 | 770 | 50% | 0 | 达标 |
|  |  |  | O3 | 8h平均质量浓度 | 160 | 103.10 | 139% | 7.9% | 不达标 |

注：监测点坐标为以拟建项目以项目焚烧烟气排气筒作为坐标原点（0,0）。

#### 4.2.1.3  补充监测

（1）监测点位布设

由于本项目开展现状监测时《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）尚未发布，本次评价现状监测按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求布设了6个监测点位，对区域基本污染物和特征污染物进行了监测。布设的6个监测点位中双墩、柬家大庄、李家老庄均位于拟建项目厂址及主导风向下风向5km范围内，布点能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价需求。具体点位设置见表4-2-1和图4-2-1。

表4-2-1  补充监测点位基本信息一览表

| 编号 | 监测点名称 | 监测点位坐标/m |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 与厂界最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 1# | 邓庄 | 239 | -339 | 基本污染物：SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10；其它污染物：TSP、NH3、H2S、氯化氢、铅、六价铬、镉、汞；邓庄、双墩监测二噁英类 | 除二噁英类以外，其他各项因子均连续采样7天。二噁英类仅监测日均值，各点位监测1天。 | SE | 677 |
| 2# | 杨家大庄 | 575 | 469 |  |  | E | 480 |
| 3# | 山咀 | -1043 | 21 |  |  | SW | 680 |
| 4# | 双墩 | -575 | 769 |  |  | N | 660 |
| 5# | 柬家大庄 | -878 | 523 |  |  | NW | 1249 |
| 6# | 李家老庄 | -1272 | 1151 |  |  | NW | 1342 |

（2）监测项目

根据项目废气污染源分析结果，本次大气环境质量现状评价的监测因子包括：SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、TSP、NH3、H2S、氯化氢、铅、六价铬、镉、汞和二噁英类，同步监测各监测时间的地面风向、风速、气温、气压等气象资料。

（3）分析方法

本次监测过程中，各项指标的检测分析方法汇总见表4-2-2。

表4-2-2  大气环境质量现状检测分析方法汇总一览表

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009 | 小时值0.007；日均值0.004 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | 小时值0.005；日均值0.003 |
| PM10、PM2.5 | 重量法 HJ 618-2011 | 0.010 |
| TSP | 重量法GB/T 15432-1995 | 0.001 |
| 氨气 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01 |
| 臭氧 | 硼酸碘化钾分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 0.010 |
| CO | 非分散红外法GB 9801-1988 | 0.3 |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》 | 0.001 |
| 氯化氢 | 离子色谱法HJ 549-2016 | 0.02 |
| 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 539-2015 | 9×10-6 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 4×10-5 |
| 镉 | 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 777-2015 | 3×10-6 |
| 汞 | 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行）HJ 542-2009 | 6.6×10-6 |
| 二噁英 | 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | 0.005 pgTEQ/ Nm3 |

（4）监测时间和频次

除二噁英类以外，其他各项因子均连续采样7天。二噁英类仅监测日均值，各点位监测1天。

图4-2-1  环境质量现状监测点位示意图

#### 4.2.1.3  补充监测现状评价

（1）评价方法

本次大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，公式如下：

式中：Ii —i污染物的单因子污染指数；

Ci —i污染物的实测浓度，mg/Nm3；

COi —i污染物的评价标准，mg/Nm3。

当Ii≥1时，即该因子超标。对照评价标准计算各监测点的各污染物小时平均浓度和日均浓度的污染指数范围、超标率等。

（2）评价结果

本次现状监测过程中，安徽省分众分析测试技术有限公司于2018年3月1日~7日对区域各点位大气环境中各项指标进行了采样分析。其中，二噁英类采样分析由江苏全威检测有限公司完成。

按照上述评价方法，本次区域大气环境质量现状评价结果汇总见表4-2-4。其中，二噁英类由于暂无质量标准，因此只给出监测结果，不进行评价指数分析。

表4-2-4  大气环境质量现状评价结果一览表

| 监测点位 | 监测点位坐标 |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 | 浓度范围（mg/Nm3） | 最大浓度占标率 | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 邓庄 | 239 | -339 | SO2 | 小时平均浓度 | 500μg/Nm3 | 0.007~0.024 | 4.80% | / | 达标 |
|  |  |  | NO2 |  | 200μg/Nm3 | 0.011~0.038 | 19.00% | / | 达标 |
|  |  |  | NH3 |  | 0.2mg/m3 | 0.098~0.136 | 68.00% | / | 达标 |
|  |  |  | H2S |  | 0.01 mg/m3 | 0.001~0.003 | 30.00% | / | 达标 |
|  |  |  | HCl |  | 0.05 mg/m3 | 0.02L | / | / | 达标 |
|  |  |  | CO |  | 10mg/Nm3 | 0.4~0.8 | 8.00% | / | 达标 |
|  |  |  | O3 |  | 200μg/Nm3 | 0.045~0.125 | 62.50% | / | 达标 |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.0015 | 4×10-5L | / | / | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 日平均浓度 | 150μg/Nm3 | 0.010~0.018 | 12.00% | / | 达标 |
|  |  |  | NO2 |  | 80μg/Nm3 | 0.020~0.029 | 36.25% | / | 达标 |
|  |  |  | CO |  | 4mg/Nm3 | 0.5~0.7 | 17.50% | / | 达标 |
|  |  |  | O3 |  | 160μg/Nm3 | 0.068~0.097 | 60.63% | / | 达标 |
|  |  |  | PM10 |  | 150μg/Nm3 | 0.051~0.105 | 70.00% | / | 达标 |
|  |  |  | PM2.5 |  | 75μg/Nm3 | 0.026~0.047 | 62.67% | / | 达标 |
|  |  |  | TSP |  | 300μg/Nm3 | 0.113~0.224 | 74.67% | / | 达标 |
|  |  |  | 铅 |  | 0.0007 mg/m3 | 9×10-6L | / | / | 达标 |
|  |  |  | 二噁英类 |  | / | 0.032pgTEQ/Nm3 | / | / | / |
|  |  |  | 镉 |  | / | 3×10-6L | / | / | 达标 |
|  |  |  | 汞 |  | 0.0003mg/m3 | 6.6×10-6L | / |  | 达标 |
| 杨家大庄 | 575 | 469 | SO2 | 小时平均浓度 | 500μg/Nm3 | 0.007~0.026 | 5.20% | / | 达标 |
|  |  |  | NO2 |  | 200μg/Nm3 | 0.013~0.037 | 18.50% | / | 达标 |
|  |  |  | NH3 |  | 0.2mg/m3 | 0.084~0.187 | 73.00% | / | 达标 |
|  |  |  | H2S |  | 0.01 mg/m3 | 0.001~0.002 | 20.00% | / | 达标 |
|  |  |  | HCl |  | 0.05 mg/m3 | 0.02L | / | / | 达标 |
|  |  |  | CO |  | 10mg/Nm3 | 0.4~0.9 | 9.00% | / | 达标 |
|  |  |  | O3 |  | 200μg/Nm3 | 0.042~0.153 | 76.50% | / | 达标 |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.0015 | 4×10-5L | / | / | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 日平均浓度 | 150μg/Nm3 | 0.012~0.018 | 12.00% | / | 达标 |
|  |  |  | NO2 |  | 80μg/Nm3 | 0.020~0.31 | 38.75% | / | 达标 |
|  |  |  | CO |  | 4mg/Nm3 | 0.5~0.7 | 17.50% | / | 达标 |
|  |  |  | O3 |  | 160μg/Nm3 | 0.074~0.117 | 73.13% | / | 达标 |
|  |  |  | PM10 |  | 150μg/Nm3 | 0.054~0.081 | 54.00% | / | 达标 |
|  |  |  | PM2.5 |  | 75μg/Nm3 | 0.028~0.038 | 50.67% | / | 达标 |
|  |  |  | TSP |  | 300μg/Nm3 | 0.114~0.169 | 56.33% | / | 达标 |
|  |  |  | 铅 |  | 0.0007 mg/m3 | 9×10-6L | / | / | 达标 |
|  |  |  | 镉 |  | / | 3×10-6L | / | / | 达标 |
|  |  |  | 汞 |  | 0.0003mg/m3 | 6.6×10-6L | / | / | 达标 |
| 山咀 | -1043 | 21 | SO2 | 小时平均浓度 | 500μg/Nm3 | 0.007~0.027 | 5.40% | / | 达标 |
|  |  |  | NO2 |  | 200μg/Nm3 | 0.012~0.0562 | 28.00% | / | 达标 |
|  |  |  | NH3 |  | 0.2mg/m3 | 0.063~0.126 | 63.00% | / | 达标 |
|  |  |  | H2S |  | 0.01 mg/m3 | 0.001~0.003 | 30.00% | / | 达标 |
|  |  |  | HCl |  | 0.05 mg/m3 | 0.022~0.029 | 58% | / | 达标 |
|  |  |  | CO |  | 10mg/Nm3 | 0.4~0.8 | 8.00% | / | 达标 |
|  |  |  | O3 |  | 200μg/Nm3 | 0.042~0.134 | 67.00% | / | 达标 |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.0015 | 4×10-5L | / | / | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 日平均浓度 | 150μg/Nm3 | 0.011~0.019 | 12.67% | / | 达标 |
|  |  |  | NO2 |  | 80μg/Nm3 | 0.019~0.029 | 36.25% | / | 达标 |
|  |  |  | CO |  | 4mg/Nm3 | 0.5~0.7 | 17.50% | / | 达标 |
|  |  |  | O3 |  | 160μg/Nm3 | 0.063~0.092 | 57.50% | / | 达标 |
|  |  |  | PM10 |  | 150μg/Nm3 | 0.066~0.103 | 68.67% | / | 达标 |
|  |  |  | PM2.5 |  | 75μg/Nm3 | 0.029~0.056 | 74.67% | / | 达标 |
|  |  |  | TSP |  | 300μg/Nm3 | 0.134~0.216 | 72.00% | / | 达标 |
|  |  |  | 铅 |  | 0.0007 mg/m3 | 9×10-6L | / | / | 达标 |
|  |  |  | 镉 |  | / | 3×10-6L | / | / | 达标 |
|  |  |  | 汞 |  | 0.0003mg/m3 | 6.6×10-6L | / | / | 达标 |
| 双墩 | -575 | 769 | SO2 | 小时平均浓度 | 500μg/Nm3 | 0.007~0.022 | 4.40% | / | 达标 |
|  |  |  | NO2 |  | 200μg/Nm3 | 0.013~0.040 | 20.00% | / | 达标 |
|  |  |  | NH3 |  | 0.2mg/m3 | 0.128~0.162 | 81.00% | / | 达标 |
|  |  |  | H2S |  | 0.01 mg/m3 | 0.001~0.003 | 30.00% | / | 达标 |
|  |  |  | HCl |  | 0.05 mg/m3 | 0.022~0.036 | 72% | / | 达标 |
|  |  |  | CO |  | 10mg/Nm3 | 0.4~0.9 | 9.00% | / | 达标 |
|  |  |  | O3 |  | 200μg/Nm3 | 0.042~0.153 | 76.50% | / | 达标 |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.0015 | 4×10-5L | / | / | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 日平均浓度 | 150μg/Nm3 | 0.011~0.016 | 10.67% | / | 达标 |
|  |  |  | NO2 |  | 80μg/Nm3 | 0.020~0.028 | 35.00% | / | 达标 |
|  |  |  | CO |  | 4mg/Nm3 | 0.5~0.7 | 17.50% | / | 达标 |
|  |  |  | O3 |  | 160μg/Nm3 | 0.074~0.117 | 73.13% | / | 达标 |
|  |  |  | PM10 |  | 150μg/Nm3 | 0.049~0.115 | 76.67% | / | 达标 |
|  |  |  | PM2.5 |  | 75μg/Nm3 | 0.023~0.053 | 70.67% | / | 达标 |
|  |  |  | TSP |  | 300μg/Nm3 | 0.099~0.241 | 80.33% | / | 达标 |
|  |  |  | 铅 |  | 0.0007 mg/m3 | 9×10-6L | / | / | 达标 |
|  |  |  | 二噁英类 |  | / | 0.040pgTEQ/Nm3 | / | / | / |
|  |  |  | 镉 |  | / | 3×10-6L | / | / | 达标 |
|  |  |  | 汞 |  | 0.0003mg/m3 | 6.6×10-6L | / | / | 达标 |
| 柬家大庄 | -878 | 523 | SO2 | 小时平均浓度 | 500μg/Nm3 | 0.007~0.021 | 4.20% | / | 达标 |
|  |  |  | NO2 |  | 200μg/Nm3 | 0.015~0.040 | 20.00% | / | 达标 |
|  |  |  | NH3 |  | 0.2mg/m3 | 0.084~0.134 | 67.00% | / | 达标 |
|  |  |  | H2S |  | 0.01 mg/m3 | 0.001~0.003 | 30.00% | / | 达标 |
|  |  |  | HCl |  | 0.05 mg/m3 | 0.02L | / | / | 达标 |
|  |  |  | CO |  | 10mg/Nm3 | 0.4~0.9 | 9.00% | / | 达标 |
|  |  |  | O3 |  | 200μg/Nm3 | 0.05~0.127 | 63.50% | / | 达标 |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.0015 | 4×10-5L | / | / | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 日平均浓度 | 150μg/Nm3 | 0.010~0.017 | 11.33% |  | 达标 |
|  |  |  | NO2 |  | 80μg/Nm3 | 0.024~0.030 | 37.50% | / | 达标 |
|  |  |  | CO |  | 4mg/Nm3 | 0.5~0.7 | 17.50% | / | 达标 |
|  |  |  | O3 |  | 160μg/Nm3 | 0.071~0.1 | 62.50% | / | 达标 |
|  |  |  | PM10 |  | 150μg/Nm3 | 0.056~0.098 | 65.33% | / | 达标 |
|  |  |  | PM2.5 |  | 75μg/Nm3 | 0.025~0.047 | 62.67% | / | 达标 |
|  |  |  | TSP |  | 300μg/Nm3 | 0.113~0.198 | 66.00% | / | 达标 |
|  |  |  | 铅 |  | 0.0007 mg/m3 | 9×10-6L | / | / | 达标 |
|  |  |  | 镉 |  | / | 3×10-6L | / | / | 达标 |
|  |  |  | 汞 |  | 0.0003mg/m3 | 6.6×10-6L | / | / | 达标 |
| 李家老庄 | -1272 | 1151 | SO2 | 小时平均浓度 | 500μg/Nm3 | 0.007L~0.025 | 5.00% | / | 达标 |
|  |  |  | NO2 |  | 200μg/Nm3 | 0.01~0.034 | 17.00% | / | 达标 |
|  |  |  | NH3 |  | 0.2mg/m3 | 0.113~0.162 | 81.00% | / | 达标 |
|  |  |  | H2S |  | 0.01 mg/m3 | 0.001~0.002 | 20.00% | / | 达标 |
|  |  |  | HCl |  | 0.05 mg/m3 | 0.02L | / | / | 达标 |
|  |  |  | CO |  | 10mg/Nm3 | 0.5~0.9 | 9.00% | / | 达标 |
|  |  |  | O3 |  | 200μg/Nm3 | 0.048~0.117 | 58.50% | / | 达标 |
|  |  |  | 六价铬 |  | 0.0015 | 4×10-5L | / | / | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 日平均浓度 | 150μg/Nm3 | 0.011~0.018 | 12.00% | / | 达标 |
|  |  |  | NO2 |  | 80μg/Nm3 | 0.019~0.025 | 31.25% | / | 达标 |
|  |  |  | CO |  | 4mg/Nm3 | 0.4~0.8 | 20.00% | / | 达标 |
|  |  |  | O3 |  | 160μg/Nm3 | 0.067~0.089 | 55.63% | / | 达标 |
|  |  |  | PM10 |  | 150μg/Nm3 | 0.059~0.107 | 71.33% | / | 达标 |
|  |  |  | PM2.5 |  | 75μg/Nm3 | 0.027~0.051 | 68.00% | / | 达标 |
|  |  |  | TSP |  | 300μg/Nm3 | 0.113~0.214 | 71.33% | / | 达标 |
|  |  |  | 铅 |  | 0.0007 mg/m3 | 9×10-6L | / | / | 达标 |
|  |  |  | 镉 |  | / | 3×10-6L | / | / | 达标 |
|  |  |  | 汞 |  | 0.0003mg/m3 | 6.6×10-6L | / | / | 达标 |

根据上述评价结果可知，区域内各点位各项指标的监测结果，均可以满足相应质量标准的要求。

（4）二噁英类监测结果简析

（a）采样方法

1）采样之前进行必要的资料收集或现场调查，采样点应位于开阔地带，距可能扰动空气流的障碍物至少2m以上。采样器安装在距离地面1.5m以上的位置，采样时间均无大风或下雨天气。

2）将环境空气二噁英类采样装置运至采样点，连接采样装置并固定。使用实验室用无尘纸将采样装置内PUF充填管及接口处擦干净。将装有1个PUF的玻璃充填管安装在采样装置上，把滤膜放在滤膜架上，固定好。

3）采样前添加采样内标，要求采样内标物质的回收率为70%~130%，超过此范围要重新采样。

4）启动采样装置，准备采样。首先设定采样流量，并开始采样。采样开始5分钟后观察流量是否稳定并记录，在采样结束后则记录总采样体积及标干体积。

5）现场测量空气温度、湿度、风速、风向等参数，对采样点周围环境进行描述记录，以及对采样现场和周边环境拍摄照片。

6）采样结束后尽量在阴暗处拆卸采PUF充填管密封，装入密实袋中。滤膜采样面向里对折，用铝箔包好后装入密实袋中密封保存。样品应低温保存并尽快送至实验室分析。

（b）分析方法

《环境空气和废气同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》（HJ77.2-2008）

1）样品的提取

样品提取前添加提取内标，分别放入索氏提取器中，滤膜用甲苯索提24h，PUF用丙酮提取24h。将上述提取液分别进行浓缩，溶剂转换为正己烷，再次浓缩后合并。

2）样品的净化及制备

将上述混合后的浓缩液依次经多层硅胶柱和活性炭柱净化后，浓缩后转移至样品瓶内，液氮吹至近干，加入上机内标，用壬烷定容至约20微升。

3）仪器调谐

仪器分析前需进行调谐和质量校正，要求监测表3中各质量数范围内的PFK峰离子的荷质比及分辨率，分辨率应全部达到10000以上，保存质量校正文件。

（c）检出限

仪器检出限值规定为四氯~五氯代二噁英类0.1pg，六氯~七氯代二噁英类0.2pg，八氯代二噁英类0.5pg。选择制作相对相应因子的系列质量浓度标准溶液中最低质量浓度的标准溶液进行5次以上重复测定，对溶液中二恶英类进行定量，计算测定值的标准偏差S，取标准偏差的3倍修约为1为有效数字作为仪器检出限。

使用与实际采样操作相同的采样耗材和试剂，按标准方法进行提取，提取液中添加标准物质，添加量为仪器检出限的3~10倍；进行与样品处理相同的净化、仪器分析、定性和定量。重复上述操作空白测定共计5次，计算测定值的标准偏差，取标准偏差的3倍，结果修约为一位有效数字作为方法检出限。

根据采样体积计算样品检出限，且要求样品检出限达到评价浓度的1/10以下。

（d）结果简析

1）色谱峰确认

在色谱图上，对信噪比S/N大于3以上的色谱峰视为有效峰。

2）标准溶液确认

选择中间质量浓度的标准溶液进行测定，质量浓度变化不应超过±35%，否则应查找原因，重新制作相对相应因子。

3）回收率确认

提取内标回收率和采样内标回收率分别应满足标准中表5和采样内标回收率要求。

根据江苏全威检测有限公司检测报告所对应的原始记录，本次所检测出的二噁英单体峰面积均大于3；中间点标准溶液质量浓度变化均小于±35%；二噁英类采样内标的回收率分别为84%、86%，满足《环境空气和废气二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法（HJ77.2-2008）》中的范围要求（70%~130%），且提取内标符合标准中的表5的规定范围，表明监测数据的准确性。

4.2.2 地下水

#### 4.2.2.1  现状监测

（1）监测点位布设

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本评价根据项目建设内容及生产特点，确定本项目属于Ⅲ类项目。

项目选址位于舒城县春秋塘，项目周边居民饮用水采用自来水。

本次地下水环境质量现状评价，设置了3个地下水环境水质监测点位，具体点位设置见表4-2-5和“图4-2-1”。

表4-2-5  地下水环境质量现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区东南，地下水水力上游方向（邓庄附近） | 水质、水位 |
| 2 | 厂区内拟建厂址 | 水质、水位 |
| 3 | 厂区西北，地下水水力下游方向（李家老庄附近） | 水质、水位 |

（2）监测项目

本次地下水环境质量现状评价的监测因子包括：本次地下水环境质量现状评价的监测因子包括：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、硫酸盐、氯化物等指标。

（3）样品采集与现场测定

Ⅰ 地下水水质样品采用自动式采样泵或人工活塞闭合式与敞口式定深采样器进行采集。

Ⅱ 样品采集前，应先测量井孔地下水水位（或地下水水位埋藏深度）并做好记录，然后采用潜水泵或离心泵对采样井（孔）进行全井孔清洗，抽汲的水量不得小于3倍的井筒水（量）体积。

Ⅲ 地下水水质样品的管理、分析化验和质量控制按HJ/T164执行

（4）监测时间和频次

本次现状监测过程中，安徽省分众分析测试技术有限公司对区域内各点位的地下水水位及地下水环境质量进行了采样分析，监测结果汇总见表4-2-6及表4-2-7。

表4-2-6  地下水监测位置及水位一览表

| 测点 | 经度 | 纬度 | 井深（m） | 水位埋深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1#厂区东南，地下水水力上游方向 | 116°58′24″ | 31°23′8″ | 17 | 12 |
| D2#厂区内拟建厂址 | 116°57′58″ | 31°23′16″ | 12 | 1 |
| D3#厂区西北，地下水水力下游方向 | 116°57′14″ | 31°23′50″ | 10 | 1 |

表4-2-7  地下水环境质量现状监测结果一览表

| 检测项目 | 厂区东南，地下水水力上游方向 | 厂区内拟建厂址 | 厂区西北，地下水水力下游方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.40 | 6.92 | 6.64 |
| 硫酸盐mg/L | 42.5 | 12.5 | 78.0 |
| 氯化物mg/L | 40.1 | 7.32 | 47.9 |
| 铁 | 0.081 | 0.173 | 0.086 |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 挥发酚类 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 高锰酸盐指数 | 2.1 | 1.6 | 1.0 |
| 硝酸盐 | 1.91 | 0.921 | 7.13 |
| 亚硝酸盐 | 0.016L | 0.016L | 0.016L |
| 氨氮 | 0.168 | 0.149 | 0.130 |
| 氟化物 | 0.776 | 0.141 | 0.370 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 汞（ug/L） | 0.15 | 0.23 | 0.14 |
| 砷（ug/L） | 0.331 | 0.011 | 0.003 |
| 镉（ug/L） | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 铅（ug/L） | 1.914 | 1.224 | 3.724 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 128.9 | 109.2 | 171.5 |
| 钾 | 2.9 | 1.0 | 7.2 |
| 钠 | 44.75 | 17.30 | 61.35 |
| 钙 | 44.40 | 43.08 | 74.40 |
| 镁 | 17.84 | 9.70 | 32.90 |

#### 4.2.4.2  现状评价

（1）评价方法

本次地下水环境质量现状评价采用单项污染指数法，其计算公式如下：

式中：Si —  i种污染物分指数；

Ci —  i种污染物实测值（mg/l）；

CS i—  i种污染物评价标准值（mg/l）；

（3）评价结果

根据区域地下水环境质量现状监测结果，按照上述评价方法及评价结果，本次地下水环境质量现状评价结果见表4-2-8。

表4-2-8  地下水环境质量现状评价结果一览表

| 检测项目 | 厂区东南，地下水水力上游方向 | 厂区内拟建厂址 | 厂区西北，地下水水力下游方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 0.2 | 0.04 | 0.18 |
| 硫酸盐mg/L | 0.17 | 0.05 | 0.312 |
| 氯化物mg/L | 0.16 | 0.029 | 0.192 |
| 铁 | 0.27 | 0.577 | 0.287 |
| 锰 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 挥发酚类 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| 硝酸盐 | 0.096 | 0.046 | 0.357 |
| 亚硝酸盐 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 氨氮 | 0.336 | 0.298 | 0.260 |
| 氟化物 | 0.776 | 0.141 | 0.370 |
| 氰化物 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 汞（ug/L） | 0.15 | 0.23 | 0.14 |
| 砷（ug/L） | 0.035 | 0.001 | 0.0003 |
| 镉（ug/L） | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 六价铬 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 铅（ug/L） | 0.19 | 0.12 | 0.375 |

评价结果表明，监测期间，各监测点监测结果均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求。

4.2.3 噪声

#### 4.2.3.1  现状监测

（1）监测点位布设

为掌握评价区内声环境质量现状，根据声环境评价的工作等级，本次声环境质量现状监测共布设4个声环境质量监测点，具体点位设置见表4-2-9。

表4-2-9  声环境现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂界东 | 区域噪声 |
| 2 | 厂界南 | 区域噪声 |
| 3 | 厂界西 | 区域噪声 |
| 4 | 厂界北 | 区域噪声 |

（2）监测频次

根据区域地形特征，安徽省分众分析测试技术有限公司于2018年3月1日~2日对项目拟建厂区的边界和厂界外最近居民点的声环境质量进行了监测，各测点昼间和夜间分别监测一次。

（3）监测方法

声环境质量现状监测依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行。

（4）监测项目

监测项目为连续等效A声级Leq。

（5）监测结果

本次声环境质量现状监测的结果见表4-2-10。

表4-2-10   声环境现状监测结果（dB(A)）

| 检测点位 | 2018.03.01 |  | 2018.03.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 (厂区东侧) | 48.3 | 44.7 | 48.8 | 44.4 |
| N2 (厂区南侧) | 46.7 | 43.5 | 46.2 | 43.1 |
| N3 (厂区西侧) | 47.1 | 42.6 | 46.7 | 42.5 |
| N4 (厂区北侧) | 46.3 | 44.0 | 46.9 | 43.8 |

#### 4.2.3.2  现状评价

区域内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

现状监测结果表明，监测期间，区域声环境质量较好，各点位声环境监测结果均可以满足GB3096-2008中3类标准要求。

4.2.4 地表水

（1）监测点位布设

根据设计方案，本项目计划取用杭埠河地表水。项目建成运行后，厂内生活污水和生产废水均处理达标后回用。

本次评价为调查区域地表水环境质量现状在杭埠河上共布设4个监测断面，具体点位见表4-2-11及图4-2-1。

表4-2-11  地表水监测断面

| 河流名称 | 断面编号 | 断 面 位 置 | 监测断面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杭埠河 | W1 | 马河口大桥跨越杭埠河的上游500m | 背景断面 |
|  | W2 | 马河口大桥跨越杭埠河的下游500m | 控制断面 |
|  | W3 | 马河口大桥跨越杭埠河的上游1500m | 削减断面 |
|  | W4 | 马河口大桥跨越杭埠河的上游3000m | 削减断面 |

（2）监测项目

pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、汞、镉、铅、六价铬、砷、粪大肠菌群，同步调查有关水文要素（河宽、水深、流速、流量）。

（3）监测方法

采样方法执行HJ/T11-2002《地表水和污水监测技术规范》。监测分析方法按照GB3838－2002《地表水环境质量标准》中规定的方法执行。

（4）监测结果

安徽省分众分析测试技术有限公司于2018年3月1日至2日对区域地表水进行了采样监测，监测结果见表4-2-12。

表4-2-12  地表水监测结果一览表  单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目名称 | 采样时间 | 采样地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 马河口大桥跨越杭埠河 |  |  |  |
|  |  | 上游500m | 下游500m | 下游1500m | 下游3000m |
| pH | 2018.03.01 | 6.58 | 6.71 | 6.80 | 6.90 |
|  | 2018.03.02 | 6.12 | 6.44 | 6.37 | 6.55 |
| COD | 2018.03.01 | 12 | 15 | 13 | 16 |
|  | 2018.03.02 | 10 | 11 | 9 | 12 |
| BOD5 | 2018.03.01 | 3.32 | 3.28 | 3.16 | 3.22 |
|  | 2018.03.02 | 3.01 | 2.97 | 3.02 | 3.14 |
| 氨氮 | 2018.03.01 | 0.187 | 0.219 | 0.219 | 0.396 |
|  | 2018.03.02 | 0.163 | 0.190 | 0.203 | 0.311 |
| 总磷 | 2018.03.01 | 0.039 | 0.067 | 0.048 | 0.049 |
|  | 2018.03.02 | 0.021 | 0.054 | 0.034 | 0.041 |
| 砷(μg/L) | 2018.03.01 | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
|  | 2018.03.02 | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
| 汞(μg/L) | 2018.03.01 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.06 |
|  | 2018.03.02 | 0.07 | 0.08 | 0.51 | 0.13 |
| 铅(μg/L) | 2018.03.01 | 1L | 1L | 1L | 1L |
|  | 2018.03.02 | 1L | 1L | 1L | 1L |
| 镉(μg/L) | 2018.03.01 | 0.1L | 0.151 | 0.1L | 0.1L |
|  | 2018.03.02 | 0.1L | 0.125 | 0.1L | 0.1L |
| 六价铬 | 2018.03.01 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  | 2018.03.02 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 粪大肠菌(MPN/L) | 2018.03.01 | 20L | 20L | 20L | 20L |
|  | 2018.03.02 | 20L | 20L | 20L | 20L |

杭埠河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

本次地表水环境质量现状评价采用单项污染指数法，其计算公式如下：

式中：Si —  i种污染物分指数；

Ci —  i种污染物实测值（mg/l）；

CS I —  i种污染物评价标准值（mg/l）

pH污染物指数计算公式如下：

（当pHj≤7.0时）；

（当pHj>7.0时）；

式中：SPH — pH值的分指数；

PHj — pH实测值；

PHSd — pH值评价标准的下限值；

PHSu — pH值评价标准的上限值

（3）评价结果

按照上述方法，统计出本次地表水环境质量评价结果汇总见表4-2-13。

表4-2-13  地表水环境质量现状评价结果一览表

| 项目名称 | 采样时间 | 采样地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 马河口大桥跨越杭埠河 |  |  |  |
|  |  | 上游500m | 下游500m | 下游1500m | 下游3000m |
| pH | 2018.03.01 | 0.21 | 0.145 | 0.1 | 0.05 |
|  | 2018.03.02 | 0.44 | 0.28 | 0.315 | 0.225 |
| COD | 2018.03.01 | 0.6 | 0.75 | 0.65 | 0.8 |
|  | 2018.03.02 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.6 |
| BOD5 | 2018.03.01 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.805 |
|  | 2018.03.02 | 0.753 | 0.743 | 0.755 | 0.785 |
| 氨氮 | 2018.03.01 | 0.187 | 0.219 | 0.219 | 0.396 |
|  | 2018.03.02 | 0.163 | 0.190 | 0.203 | 0.311 |
| 总磷 | 2018.03.01 | 0.195 | 0.335 | 0.24 | 0.245 |
|  | 2018.03.02 | 0.105 | 0.27 | 0.17 | 0.205 |
| 砷(μg/L) | 2018.03.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  | 2018.03.02 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 汞(μg/L) | 2018.03.01 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.06 |
|  | 2018.03.02 | 0.07 | 0.08 | 0.51 | 0.13 |
| 铅(μg/L) | 2018.03.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 2018.03.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 镉(μg/L) | 2018.03.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
|  | 2018.03.02 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.02 |
| 六价铬 | 2018.03.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  | 2018.03.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 粪大肠菌(MPN/L) | 2018.03.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 2018.03.02 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

监测结果表明，监测期间，杭埠河水环境质量较好，各项指标监测结果均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

4.2.5 土壤

#### 4.2.5.1  现状监测

（1）监测点位布设

为了解区域土壤的环境质量，本次评价在项目周边敏感点杨家大庄及双墩附近农田设置了2个土壤环境质量现状监测点位，监测点位见表4-2-14和图4-2-1。

项目土壤环境现状监测，按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）在农田采集耕作层0~20cm土样。

表4-2-14  土壤环境质量现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 杨家大庄附近 | 农田 |
| 2# | 双墩附近 | 农田 |

（2）监测因子

结合本地区的实际情况有所选择，选择pH、铜、铅、铬、锌、镉、汞、砷、镍、阳离子交换量、二噁英等11项指标作为土壤环境质量现状监测项目。

（3）监测频次

各点位均监测一次。

（4）样品分析

参照原国家环保总局的《环境监测分析方法》、《土壤元素的近代分析方法》（中国环境监测总站编）的有关要求进行。

（5）监测结果

本次现状监测过程中，安徽省分众分析测试技术有限公司对区域土壤环境质量进行了监测（其中，土壤中二噁英含量委托江苏全威检测有限公司进行采样分析），具体监测结果汇总见表4-2-14。

表4-2-15  土壤环境质量监测结果一览表（mg/kg，pH除外）

| 测 点 | pH | 砷 | 汞 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 铬 | 镍 | 阳离子交换量 | 二噁英 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨家大庄附近 | 6.15 | 12.96 | 0.116 | 24.718 | 56.009 | 31.306 | 0.091 | 46.725 | 27.040 | 11.93 | 0.35pgTEQ/g |
| 双墩附近 | 4.06 | 9.39 | 0.119 | 19.443 | 32.237 | 21.970 | 0.040 | 25.310 | 27.919 | 11.78 | 0.35pgTEQ/g |

#### 4.2.5.2  现状评价

评价结果表明，现状监测期间，各点位各项指标监测结果均可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值要求。

#### 4.2.5.3  场地调查

（1）场调布点

本次评价同时引用了《舒城县生活垃圾焚烧发电项目土壤和地下水环境现状调查报告》（以下称“调查报告”）中土壤的监测数据。根据调查报告，在舒城海创环保科技有限责任公司厂区及附近共布设7个土壤监测点：：S1（拟建设项目污水处理站）、S2、S3、S4（拟建设项目办公区）点分别位于厂区南、西、东、北侧，S5、S6位于厂区中心（拟建设项目的主厂房区）、S7位于厂区外空地，设为对照点。

图4-2-2  场调土壤监测布点示意图

根据《场地环境监测技术导则》及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》，确定本次土壤调查的检测因子。

土壤检测因子：砷、镉、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯，反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1-2三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、䒢并[1,2,3-c,d] 芘、萘、2-氯酚、二噁英（S5、S6表层样）。

（3）监测结果

根据调查报告，监测结果如下。

表4-2-16 土壤环境现状监测结果

| 监测点位 监测项目 | S1表层 | S2表层 | S3表层 | S4表层 | S5表层 | S5中层 | S6表层 | S6中层 | S7表层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砷 | 9.67 | 7.37 | 8.49 | 7.26 | 6.63 | 5.44 | 3.03 | 5.53 | 2.84 |
| 汞 | 0.019 | 0.037 | 0.076 | 0.056 | 0.028 | 0.024 | 0.053 | 0.044 | 0.064 |
| 铅 | 5.9 | 16.4 | 30.2 | 31.4 | 2.1 | 18.1 | 30.3 | 31.6 | 11.6 |
| 镉 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 |
| 铜 | 18.9 | 16 | 18.8 | 18.7 | 14.2 | 11.9 | 14.1 | 14.3 | 4.8 |
| 镍 | 23.6 | 20.5 | 24.6 | 19.8 | 16.6 | 14.2 | 21.2 | 16.7 | 7.2 |
| 硝基苯 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| 苯并[a]蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 苯并[a]芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 苯并[b]荧蒽 | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 苯并[k]荧蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 䓛 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 二苯并[a,h]蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 茚并[1,2,3-c,d]芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 萘 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| 2-氯酚 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 单位：ug/Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四氯化碳 | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L |
| 氯仿 | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L |
| 氯甲烷 | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L |
| 1，1-二氯乙烷 | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 1，2-二氯乙烷 | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L |
| 1，1-二氯乙烯 | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L |
| 顺1，2-二氯乙烯 | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L |
| 反1，2-二氯乙烯 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 二氯甲烷 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 8 | 1.5L | 1.5L |
| 1，2-二氯丙烷 | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 四氯乙烯 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 1，1，1-三氯乙烷 | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L |
| 1，1，2-三氯乙烷 | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 三氯乙烯 | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 1，2，3-三氯丙烷 | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 氯乙烯 | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L |
| 苯 | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 1.9L |
| 氯苯 | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 1，2-二氯苯 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 1，4-二氯苯 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 乙苯 | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 苯乙烯 | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L |
| 甲苯 | 2 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 1.3L |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 邻二甲苯 | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 二噁英（ng TEQ/kg） | / | / | / | / | 1.9 | / | 6.9 | / | / |

表4-2-17  本项目地块土壤样品污染物检出及超标情况	   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物名称 | 分析样品数 | 浓度最大值 | 筛选值 | 检出个数 | 超标个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 9 | 9.67 | 60 | 9 | 0 |
| 2 | 汞 | 9 | 0.076 | 38 | 9 | 0 |
| 3 | 铅 | 9 | 31.6 | 800 | 9 | 0 |
| 4 | 镉 | 9 | 0.18 | 65 | 9 | 0 |
| 5 | 铜 | 9 | 18.9 | 18000 | 9 | 0 |
| 6 | 镍 | 9 | 24.6 | 900 | 9 | 0 |
| 7 | 二氯甲烷 | 9 | 0.0080 | 616 | 1 | 0 |
| 8 | 甲苯 | 9 | 0.0022 | 1200 | 8 | 0 |
| 9 | 二噁英 | 2 | 1.9×10-6 | 6.9×10-6 | 2 | 0 |

根据调查报告，建设用地土壤监测点各指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018)筛选值第二类用地限值要求，说明目前该地块土壤未受到污染。

5  施工期环境影响分析

5.1 施工计划与工程量

项目选址位于安徽省舒城县春秋塘，位于舒城县城南面约8km处、206国道西侧，规划占地面积约47.4亩。

项目规划日处理生活垃圾400吨，建设1条生活垃圾焚烧发电生产线，设1台处理能力400t/d的机械炉排焚烧炉，配套1台9MW中温中压（3.95MPa，395℃）凝汽式汽轮机+9MW发电机组。

工程建设包括垃圾接收、储存和供料系统、垃圾焚烧系统、余热发电系统、烟气净化系统、渗滤液处理系统等，并配套建设厂区的给排水系统、自动化控制系统、污水处理系统、固废临时储存系统等工程。

根据设计方案，本项目计划建设周期15个月，其中土建及安装施工阶段10个月，设备安装和调试阶段5个月。

施工期间，现场施工人员计划租用周边双庄村的居民用房作为临时施工营地，一般情况下施工人数约为60人，高峰期施工人数预计可达120人。

5.2 敏感点概况

经过现场勘查，区域内主要为平原地区平原和岗地，项目用地范围内主要为农用地，不占用基本农田，不涉及工程拆迁。

项目拟建厂区边界外200m范围内无居民区等环境敏感点分布，最近居民点为NE方向的杨家大庄，离项目厂界最近距离为310m。村庄内现有构筑物主要为2~3层住宅楼。

5.3 施工工艺简介

本工程施工主要包括厂区内部构筑物施工和进厂道路，计划采用机械施工与人工施工相结合的方法。

1、厂区内部构筑物施工

厂区施工包括主要建筑物（如厂房、办公楼、单身宿舍、冷却塔、渗沥液处理站等）建设、道路修建、大件运输、设备吊装等。

主要建筑物基础均采用大开挖的施工形式，用大型挖掘机开挖，挖出土方除部分用于回填部分外，余方用来填筑进场道路。

2、进厂道路施工

进厂道路施工以机械施工为主、人工为辅。经过现场勘查，自206国道至本项目拟建厂区需要建设一条进厂道路，长度约为300m。

3、取、弃土场设置

工程建设所需的钢筋、水泥、砂石料等建筑材料由施工单位负责外购，为了减少工程建设对周边生态环境的影响，本工程建设所需要的砂石料采取商品购买，不设砂石料场。

本工程填筑不足的土方，可就近利用进厂道路施工过程中的多余弃方，工程不设取土场。施工前剥离的表土堆放在厂区东侧的临时堆土区，并做好防护工作，以便于回填和后期厂区绿化。工程无永久弃方，不设弃土场。

5.4 地表水环境影响分析

5.4.1 水污染源分析

根据类比分析，施工期的水污染源主要包括施工人员产生的生活污水以及施工过程中产生的生产废水。

（1）生活污水

项目计划施工期为15个月。施工人员产生的生活废水主要包括餐饮、卫浴排放的废水。

由于施工现场人员数量受到施工内容、施工季节、施工机械等多种因素影响，变化较大。根据类比分析，高峰期施工人员总数可达120人，人均生活用水量按50L/d计算，污水产生量按用水量的80%计算，则施工现场的生活污水产生量约为4.8m3/d，废水中主要污染物浓度为：COD 200~300mg/L、BOD5 100~150mg/L、SS100~200mg/L。

（2）施工废水

施工废水主要包括：施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染，混凝土养护用水、路面洒水以及施工材料的雨水冲刷废水等等。这些废水中主要污染物为SS和石油类。

施工废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境造成一定影响。

根据舒城县历年的气象资料，区域降水的主要特点是年际变化较大，雨量较为集中（在6~8月）。因此，夏季雨水充沛时，机场施工工地会产生含有淤泥的施工废水。

5.4.2 水污染防治措施

（1）生活污水

项目选址舒城县春秋塘，目前，区域内主要为农村地区，尚无集中式生活污水处理设施，当地居民生活污水主要依托各户单独配套建设的旱厕进行处理，处理后的污泥作为肥料还田。

项目施工人员计划租住当地居民用房，生活污水依托地方民房配套的旱厕进行处理，不单独新建生活污水处理设施。

（2）施工废水

在施工工地周界设置排水明沟及临时沉淀池，生产废水、地表径流经临时沉淀池沉淀后回用。另外做好建筑材料和建筑废料的管理工作，防止其成为二次面源污染源。

5.5 声环境影响分析

5.5.1 噪声污染源分析

施工期的主要噪声源有打桩机、挖掘机、搅拌机、推土机、装载车、起重机等。通过对上述机械设备和车辆等噪声值进行类比调查，同时结合《环境噪声与振动控制工程技术导则（HJ 2034-2013）》，上述设备噪声源强见表5-5-1。

表5-5-1  施工期主要噪声设备源强一览表（dB(A)）  单位：

| 施工阶段 | 噪声源名称 | 距声源10米处声压级 | 施工阶段 | 噪声源名称 | 距声源10米处声压级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础土方施工 | 液压挖掘机 | 78~86 | 构筑物建设 | 商砼搅拌车 | 82~84 |
|  | 推土机 | 80~85 |  | 混凝土振捣器 | 84~90 |
|  | 振动夯锤 | 86~94 |  | 木工电锯 | 90~95 |
|  | 重型运输车 | 78~86 |  |  |  |

5.5.2 施工噪声影响预测

1、声环境预测方法

（1）点声源衰减模式如下：

式中：LA（r）——距声源 r 处的声级，dB（A）；

LA（r0）——参考位置r0处的声级，dB（A）；

r——预测点与点声源之间的距离（m）；

r0——参考位置与点声源之间的距离（m）；

（2）等效声级贡献值计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T  — 预测计算的时间段，本次评价取16h；

ti  — i 声源在T 时段内的运行时间。

（3）预测点的预测等效声级计算公式

式中：L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)

2、预测结果

通常情况下，施工现场都是不同工种、不同设备同时施工。因此，本评价类比其他项目施工过程中可能出现的施工方案，考虑不同施工情景下的多台设备同时施工对区域声环境造成的影响结果汇总见表5-5-2。

表5-5-2  不同施工情景下施工噪声预测结果一览表（dB(A)）

| 施工阶段 | 情景组合 | 50 m | 100m | 150m | 200m | 300m | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 基础土方 施工 | 挖掘机、推土机、压路机、重型运输车 | 70.4 | 64.4 | 60.9 | 58.4 | 54.9 | 91 | 290 |
|  | 振动夯锤、重型运输车 | 76.0 | 70.0 | 66.5 | 64.0 | 59.1 | 185 | 580 |
| 构筑物 | 商砼搅拌车、混凝土振捣器、电锯 | 77.5 | 71.5 | 68.0 | 65.5 | 61.9 | 210 | 640 |

3、影响分析

预测结果表明，在仅考虑点声源衰减的前提下，昼间施工机械最大影响距离为91~210m，夜间施工机械最大影响距离为144~640m。

经过现场勘查，本项目拟建厂址区域内主要为平原地区山坡和岗地。厂区周边最近居民点为NE方向的杨家大庄，离项目厂界最近距离为310m，现有构筑物主要为2~3层住宅楼，目前入驻居民很少。本项目计划土建及安装施工阶段10个月。因此，本评价认为，项目在合理安排施工作业时间、严格执行施工噪声污染防治措施的基础上，施工噪声对周边居民区声环境质量造成的不利影响较小。

5.5.4 施工噪声防治措施

① 为减轻施工噪声对周围居民的影响，施工期应严格执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》有关规定，加强管理，控制同时作业的高噪声设备的数量。夜间禁止进行打桩作业。

② 施工机械噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，对于此类情况，一般可采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间（06:00~22:00）或对各种施工机械作业时间加以适当调整。

③ 对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工声源，要求施工队通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

④ 考虑到项目施工期间工地来往车辆行驶可能会对沿途声环境造成一定的影响，本次评价建议工程施工材料运输应安排在白天进行，禁止夜间扰民。

⑤ 运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；同时应合理安排施工工期，尽量避免夜间施工，如需进行夜间施工作业，需征得当地环保部门的同意，并告知周围居民，取得当地居民的谅解和支持。

5.6 大气环境影响分析

5.6.1 大气污染源分析

施工过程中的大气污染源主要包括施工扬尘、施工车辆排放的尾气等。其中，最主要的影响来自于施工扬尘。

工程施工期间的施工扬尘主要来自于以下几个方面：

（1）基础开挖、地基处理以及土地平整期间，施工区域地表裸露，在大风天气下易产生风蚀扬尘；

（2）渣土车在运输过程中，由于高速行驶及路面颠簸，会造成渣土撒落，造成二次扬尘。

根据同类项目建设经验及监测结果，施工期产生的粉尘会在近距离内形成局部污染。一般情况下，运输道路在正常气象条件下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，物料露天堆放和搅拌作业扬尘影响范围在50~150m。运输车辆往来造成的地面扬尘、沙石料的装卸扬尘，其污染程度主要取决于风力因素。运输车辆行驶产生的扬尘，约占施工扬尘总量的60%，其扬尘量与道路路面及车辆行驶速度有关，随风速的增加，扬尘造成的污染程度和范围也将随之增强和扩大。

5.6.2 大气污染防治措施

按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《安徽省大气污染防治条例》、《六安市大气污染防治行动计划实施细则》等相关要求，施工现场道路出入口实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施；施工现场裸露场地或临时堆土采取覆盖和洒水降尘措施，减少扬尘排放；开挖的土方和拆除的建筑垃圾及时清运处置；水泥、砂土等粉质物料应密闭存放或采取有效覆盖措施防止扬尘。，强化施工扬尘防治措施、加强施工现场管理，具体措施如下：

1、设置施工区围挡

施工围挡主要是阻挡一部分施工扬尘扩散到施工区外而影响周围环境，阻挡扬尘飘移，当风力不大时还可起阻风作用，减少自然起尘量。一般情况下，较好的围档可使工地周边地区降尘量减少约80%。

围挡应具有一定高度，一般大于2m，围挡档板之间以及档板与地面之间应密封，根据本工程实际，建议工程建设前可先建厂区围墙，围墙在施工期可作防污挡尘隔声作用，建成后可作为厂区围墙继续使用。

2、进行洒水抑尘

有关调查显示，施工工地的扬尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%。并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地，施工道路在自然风的做以下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

在施工期间对车辆行驶的路面采取洒水抑尘，可使扬尘减少70%左右，有效地将扬尘污染距离缩小到20~50m范围。

表5-6-1 施工期洒水抑尘效果

| 距路边距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

施工材料堆放场地风吹扬尘的影响范围一般在100m以内。施工阶段，对易散失冲刷的物料（石灰、水泥等）应不能在露天堆放，以防粉尘飞扬。此外，对易起尘的材料不应堆放在露天，而应加盖篷布或库内堆放，并对施工现场外围辅以也应该加强管理，采取各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。如果采取以上措施，则可以有效降低现场材料堆放产生的扬尘。

为避免施工运输车辆运输过程中沿途撒落产生扬尘，施工场地的出入口道路应当硬化，并在出入口设置冲洗点，渣土车辆离开施工场地前必须进行冲洗，防止车辆将泥沙带出施工现场；同时，运输粉碎材料的车辆（如石子、沙子等）应加盖篷布遮盖，以减少洒落。

3、加强施工现场管理

（1）对施工队伍的要求

为减轻施工期对周围环境造成的影响，建设单位通过招标确定施工单位，并要求施工单位在施工时制定施工组织计划，应使施工期物料运输、材料堆存、施工机械的作业做到有组织、有计划的合理进行。

（2）防止施工二次扬尘产生的措施

在场地清理、土方挖掘和回填、物料运输等施工过程中产生的扬尘，采取下列措施：

- 运输粉碎材料的车辆（如石子、沙子等）加盖篷布遮盖，以减少洒落。施工材料堆场设置简易棚以减少二次扬尘。施工现场应在四周加设临时遮挡，以防止二次扬尘向周围扩散。

- 应规定施工车辆的行车路线，限速、限载、禁鸣。

- 施工期应修筑相对固定的施工车辆进出道路并应硬化道路路面，且经常洒水减少扬尘。施工结束后对施工场地要采取必要的恢复措施，做到完料场地清。

5.7 固废环境影响分析

5.7.1 固废来源分析

项目建设，不涉及大型土方工程。本工程填筑不足的土方，可就近利用进厂道路施工施工过程中的多余弃方，

因此，本项目施工过程中，无工程弃方产生，固废主要为施工人员生活垃圾，以及废弃建筑材料。

根据类比分析，一般情况下施工人数约为60人，高峰期可达120人，人均生活垃圾的产生量按0.5kg/d计算，则施工现场的生活垃圾产生量大约为60kg/d。

施工期间产生的生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病，对周围环境产生不利影响；施工废弃物如不及时处理，不仅影响景观，而且在遇大风干燥天气时，将产生扬尘。

5.7.2 固废污染防治措施

为防止施工期固体废物对环境造成不利影响，应采取如下措施：

（1）建筑固体废物分类堆放，回收部分和不可回收部分分开，无机垃圾与有机垃圾分开，及时清运。

（2）对于施工垃圾、维修垃圾，要求进行分类收集处理，其中可利用的物料（如纸质、木质、金属性和玻璃质的垃圾等）可由废品收购站回收；对不能利用的，应按要求运送到指定地点。

（3）施工人员产生的生活垃圾，应采取定点收集的方式。在施工营地设置垃圾桶，按时清运；施工场地内，也应设置一些分散的垃圾收集装置，并派专人定时打扫清理。施工场地的生活垃圾交由环卫部门统一进行处理。

（4）施工开挖的表层土应单独存放，并采取相应的防护措施，防止雨水冲刷，以备施工结束后绿化和复垦用。

6  环境影响预测与评价

6.1 大气环境影响分析

6.1.1 污染气象分析

#### 6.1.1.1 监测站点

拟建项目选址位于舒城县城关镇春秋塘，距离舒城县气象站约9.57km。舒城县气象站编号58316，中心坐标东经116°55′，北纬31°28′，测点观测场海拔高度23.6m。观测气相数据站点信息见下表。

表6-1-1  观测气相数据信息

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站等级 | 气象站坐标 |  | 相对距离/m | 海拔高度/m | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 舒城站 | 58316 | 基本站 | -3921 | 8737 | 9570 | 23.6 | 2017 | 风速、风向、总云量、干球温度 |

注：以拟建项目焚烧烟气排气筒作为坐标（0,0）点。

#### 6.1.1.2 地面气象观测资料

（1）温度

区域内2017年的年平均温度的月变化情况见表6-1-2。

表6-1-2  舒城县年均温度的月变化情况一览表（℃）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度℃ | 3.0 | 4.4 | 8.4 | 15.5 | 20.5 | 24.5 | 28.4 | 26.7 | 22.1 | 16.2 | 10.2 | 5.1 | 15.5 |

由上表可以看出，全年平均气温为15.5℃，其中夏季气温明显高于其余季节，其中以7月温度最高，平均为28.4℃，1月温度最低，平均为3.0℃。

（2）风速

区域年平均风速月份变化统计结果见表6-1-3。

表6-1-3  年平均风速的月变化情况一览表（m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.05 | 2.41 | 2.54 | 2.39 | 2.38 | 2.14 | 2.07 | 2.15 | 2.07 | 1.50 | 1.67 | 1.77 | 2.09 |

由上表可以看出，舒城县年平均风速为2.09m/s，该区域地面各月风速变化较为规律，春季和夏季风速最高，冬季风速最低，一年中以10月份风速最小，3月份风速最大。

（3）风向风频

区域内月、各季及长期平均各风向频率统计结果分别见表6-1-4、表6-1-5和图6-1-1。

表6-1-4  舒城县年均风频的月变化一览表（%）

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 1.6 | 1.42 | 1.18 | 1.13 | 1.45 | 1.3 | 1.2 | 1.46 | 0.63 | 0.96 | 0.7 | 0.88 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.15 | 0.88 |
| 二月 | 1.41 | 1.54 | 1.64 | 1.3 | 1.42 | 1.43 | 1.94 | 0.66 | 2.03 | 2.35 | 0.98 | 1.03 | 1.77 | 2.32 | 1.79 | 1.59 | 1.19 |
| 三月 | 1.85 | 1.78 | 1.91 | 1.29 | 1.92 | 1.97 | 1.83 | 1.35 | 1.19 | 1.3 | 1.24 | 1.48 | 2.07 | 2.71 | 2.22 | 1.46 | 1.58 |
| 四月 | 1.64 | 1.75 | 1.87 | 1.24 | 1.65 | 1.7 | 2.04 | 0.9 | 0.82 | 0.67 | 0.53 | 1.22 | 2.01 | 2.05 | 2.19 | 1.87 | 1.31 |
| 五月 | 1.33 | 1.6 | 1.46 | 1.22 | 1.42 | 1.17 | 1.18 | 1.66 | 2.14 | 0.56 | 0.65 | 1.22 | 1.95 | 1.85 | 1.64 | 1.41 | 0.92 |
| 六月 | 1.07 | 1.36 | 1.65 | 1.31 | 1.6 | 1.34 | 1.1 | 0.81 | 0.73 | 0.87 | 0.79 | 0.89 | 1.86 | 1.93 | 1.63 | 0.87 | 1.14 |
| 七月 | 1.28 | 1.08 | 1.35 | 1.01 | 1.19 | 1.03 | 1.06 | 1.17 | 0.98 | 0.76 | 1 | 1.08 | 1.44 | 1.38 | 1.17 | 0.88 | 0.99 |
| 八月 | 1.73 | 1.36 | 1.35 | 1.02 | 1.34 | 1.28 | 1.28 | 1.08 | 0.99 | 0.68 | 0.98 | 1.17 | 1.73 | 2.04 | 1.63 | 1.43 | 1.21 |
| 九月 | 1.46 | 1.11 | 1.19 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.96 | 0.74 | 0.61 | 0.67 | 1.12 | 1.02 | 1.66 | 1.88 | 1.45 | 1.41 | 1.2 |
| 十月 | 1.49 | 1.63 | 1.55 | 1.33 | 1.29 | 1.13 | 0.91 | 0.54 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.91 | 1.42 | 1.43 | 1.3 | 1.24 | 1.05 |
| 十一月 | 1.17 | 1.17 | 0.95 | 1.05 | 1.16 | 1.37 | 1.2 | 0.84 | 0.58 | 0.56 | 0.72 | 0.8 | 1.47 | 1.93 | 1.47 | 1.27 | 0.88 |
| 十二月 | 2.04 | 1.94 | 2.31 | 1.08 | 1.41 | 1.39 | 1.12 | 0.71 | 0.6 | 0.68 | 0.71 | 1.15 | 1.95 | 2.9 | 1.49 | 1.63 | 1.41 |

表6-1-5  舒城县年均风频季变化及年均变化一览表（%）

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.68 | 1.73 | 1.75 | 1.25 | 1.69 | 1.6 | 1.66 | 1.42 | 1.43 | 0.86 | 0.86 | 1.31 | 1.99 | 2.32 | 2.12 | 1.64 | 1.27 |
| 夏季 | 1.55 | 1.22 | 1.46 | 1.11 | 1.41 | 1.23 | 1.15 | 1.02 | 0.9 | 0.77 | 0.94 | 1.07 | 1.69 | 1.84 | 1.52 | 1.25 | 1.11 |
| 秋季 | 1.41 | 1.31 | 1.29 | 1.16 | 1.26 | 1.25 | 1.02 | 0.68 | 0.58 | 0.59 | 0.75 | 0.9 | 1.53 | 1.74 | 1.41 | 1.3 | 1.04 |
| 冬季 | 1.74 | 1.61 | 1.73 | 1.19 | 1.43 | 1.36 | 1.48 | 0.84 | 1.06 | 1.13 | 0.75 | 1.08 | 1.77 | 2.43 | 1.67 | 1.46 | 1.16 |
| 年平均 | 1.61 | 1.5 | 1.55 | 1.18 | 1.47 | 1.36 | 1.25 | 1.01 | 0.92 | 0.78 | 0.83 | 1.03 | 1.71 | 2.13 | 1.75 | 1.44 | 1.15 |

图6-1-1  舒城县长期风向频率分布示意图

6.1.2 评价等级确定

采用《环境影响评价技术导则---大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式清单中的估算模式分别计算本项目各个污染源排放污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，根据“1.3.1 工作等级”章节计算结果，本项目大气环境影响评价等级为一级。

6.1.3 污染源调查

根据《环境影响评价技术导则---大气环境》(HJ2.2-2018)要求，本项目为新建项目评价过程需要调查评价范围内与本项目排放污染物有关的其它在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目等污染源强。

拟建项目位于舒城县城关镇春秋塘，经过现场调查，本项目评价范围内不存在与本项目排放污染物有关的其它在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目等污染源。

6.1.4 预测因子

根据《环境影响评价技术导则---大气环境》(HJ2.2-2018)要求，预测因子根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子。其中，对于二次污染物的项目采用下表的判定方法判断是否需要进行二次污染物预测。

表6-1-6  二次污染物预测方法

| 污染物排放量/（t/a） |  | 预测因子 | 二次污染物预测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 | SO2+NOx≥500 | PM2.5 | AERMOD/ADMS（系数法）或CALPUFF（模型模拟法） |
| 规划项目 | 500≤SO2+NOx＜2000 | PM2.5 | AERMOD/ADMS（系数法）或CALPUFF（模型模拟法） |
|  | SO2+NOx≥2000 | PM2.5 | 网络模型（模型模拟法） |
|  | NOx+VOCs≥2000 | O3 | 网络模型（模型模拟法） |

根据工程分析结果，本项目污染物排放量SO2+NOx=168.34t/a，因此，本项目不需要对二次污染物PM2.5进行预测。

综上，本项目预测因子为基本污染物：SO2、NO2、PM10、CO；其它污染物：H2S、NH3、氯化氢、铅及其化合物和汞及其化合物、二噁英类。

另外，根据现状评价章节达标区域判定结果，舒城县属于不达标区域，按照《环境影响评价技术导则---大气环境》(HJ2.2-2018)要求，对于不达标区域项目正常排放条件下，预测评价叠加大气环境质量限期达标规划（简称“达标规划”）的目标浓度，由于舒城县的大气环境质量限期达标规划目前尚未编制完成，因此评价参考《舒城县生态文明建设示范县创建规划》（2017-2010年）规划目标值（PM10目标值为69.2μg/m3）作为替代。

6.1.5 预测范围

本次评价计算点覆盖了整个评价范围，采用直角坐标网格进行预测，预测网格点的网格距为50m，预测范围覆盖各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域。

6.1.6 预测周期

本次评价选取评价基准年作为预测周期，预测时段选取连续1年。

6.1.7 预测模型及参数

#### 6.1.7.1 预测模型

拟建项目位于舒城县城关镇春秋塘，根据区域气象资料，评价基准年内不存在风速≤0.5m/s的持续时间超过72h，不存在近20年统计的全年静风（风速≤0.2m/s）频率超过35%，项目所在区域3km范围内不存在大型水体（海或湖）。

综合考虑上述情况，本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的Aermod模式进行计算，版本号18081。气象预处理模型为Aermet，采用的版本为18081版。地形预处理模型采用AerMAP，版本为18081。

#### 6.1.7.2 地形数据

本次评价地形数据源采用csi.cgiar.org提供的srtm数据，直接生成评价区域的DEM文件和经纬度坐标，3秒（约90m）精度。区域内地形高程范围在0m~23m之间，平均为20m，拟建项目烟囱基底标高为35m，烟囱高度拟为60m，即烟囱顶部标高为195m。

图6-1-2  项目厂址所在区域高程等高线（m）

#### 6.1.7.3 确定计算点

本次评价采用直角坐标系，根据导则要求，大气环境影响预测计算点包括三类：环境空气敏感点、预测范围内网格点及最大落地浓度点，各计算点设置如下：

（1）主要环境空气敏感点

主要环境空气敏感点相关信息见表6-1-5。

表6-1-5  主要环境空气敏感点一览表

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 地面高程 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X（m） | Y（m） |  |
| 1 | 邓庄 | 556 | -734 | 36.59 |
| 2 | 杨家大庄 | 533 | 198 | 32.64 |
| 3 | 山咀 | -475 | -480 | 27.36 |
| 4 | 双墩 | 64 | 313 | 29.13 |
| 5 | 柬家大寨 | -759 | 53 | 29.38 |
| 6 | 李家老庄 | -706 | 794 | 26.91 |

注：以主厂房烟囱中心地面投影为（0,0）点

（2）预测网格及最大落地浓度点

本次计算点覆盖了整个评价范围，采用直角坐标网格进行预测，预测网格点的网格距为50m，最大落地浓度点通过网格计算获得。

#### 6.1.7.4 污染源清单

本项目选址位于舒城县城关镇春秋塘。经过现场调查，评价范围内暂无与项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目等污染源。

根据工程分析结果，项目正常工况下有组织废气污染源强汇总见表6-1-6、无组织废气污染源强汇总见表6-1-7、非正常工况下废气污染源强见表6-7-8。

表6-1-6  正常工况下有组织废气源强一览表

| 排放源 | 污染物 | 废气量 (Nm3/h) | 排放量 |  | 排放参数 |  |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率 (kg/h) | 年排放量 (t/a) | 温度 (℃) | 高度 (m) | 内径 (m) |  |
| 焚烧炉 | 颗粒物 | 57200 | 1.00 | 8.00 | 147 | 60 | 1.8 | 连续排放，年运行小时数以8000h计 |
|  | SO2 |  | 2.20 | 17.60 |  |  |  |  |
|  | HCl |  | 3.33 | 26.64 |  |  |  |  |
|  | NOX |  | 16.57 | 132.6 |  |  |  |  |
|  | CO |  | 2.86 | 22.880 |  |  |  |  |
|  | 二噁英 |  | 4061.2 ngTEQ/h | 0.29×108 ngTEQ /a |  |  |  |  |

表6-1-7  正常工况下无组织恶臭废气源强一览表

| 序号 | 污染物 | 无组织排放源强（kg/h） | 污染源位置 | 面源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.14 | 垃圾卸料厅及垃圾坑 | 49m×30m×8m |
| 2 | H2S | 0.015 |  |  |
| 3 | NH3 | 0.034 | 渗滤液处理站 | 59m×15m×2m |
| 4 | H2S | 0.010 |  |  |
| 5 | NH3 | 0.002 | 氨水罐区 | 8.2m×8.2m×10m |
| 6 | 粉尘 | 0.00008 | 石灰仓 | 122m×25m×8m |
| 7 | 粉尘 | 0.00024 | 活性炭仓 | 122m×25m×8m |

表6-1-8  非正常工况下废气源强一览表

| 污染源 名称 | 主要污染物 | 废气排放量（Nm3/h） | 排放速率（kg/h） | 排放温度（℃） | 排气筒尺寸(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | H | D |
| 主厂房烟囱 | SO2 | 57200 | 12.18 | 147 | 60 | 1.8 |
|  | HCl |  | 27.31 |  |  |  |
|  | 二噁英 |  | 0.1×10-6 |  |  |  |

#### 6.1.7.5 气象条件

本次预测采用的气象条件为舒城县气象站2017的常规地面气象资料和环境保护部工程评估中心质量模拟实验室提供的项目厂址附近MM5中尺度模拟数据，分辨率为27km×27km。

#### 6.1.7.6 参数取值

经过现场勘查，项目所在区域周边地形特征基本相似，主要都为荒地、建筑用地等。本次评价主要选取的地表特征参数见表6-1-9。

表6-1-9  预测模式中地表参数表

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0~360 | 冬季(12,1,2月) | 0.6 | 1.5 | 0.01 |
| 2 |  | 春季(3,4,5月) | 0.14 | 0.3 | 0.03 |
| 3 |  | 夏季(6,7,8月) | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| 4 |  | 秋季(9,10,11月) | 0.18 | 0.7 | 0.05 |

6.1.8 预测内容

根据现状评价章节达标区域判定结果，舒城县属于不达标区域，按照《环境影响评价技术导则---大气环境》(HJ2.2-2018)要求，不达标区域建设项目大气环境影响评价预测内容如下：

（1）项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

（2）项目正常排放条件下，预测评价叠加大气环境质量限期达标规划（简称“达标规划”）的目标浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。如果是改建、扩建项目，还应同步减去“以新带老”污染源的环境影响。如果有区域达标规划之外的削减项目，应同步减去削减源的环境影响。如果评价范围内还有其他排放同类污染物的在建、拟建项目，还应叠加在建、拟建项目的环境影响。

本项目为新建项目，由于舒城县大气环境质量限期达标规划目前尚未编制完成，因此评价参考《舒城县生态文明建设示范县创建规划》（2017~2020）规划目标值（PM10目标值为69.2μg/m3）作为替代。

（3）项目非正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的 1 h 最大浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

6.1.9 预测结果

#### 6.1.9.1  基本污染物正常工况预测结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，基本污染物大气环境影响预测环境质量现状数据优先采用采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合 HJ 664 规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。

由于舒城县未公开发布环境空气质量现状监测数据，故本次区域内达标的基本污染物现状评价采用历史环境质量数据网站（www.aqistudy.cn）公布的六安市2017年基本污染物监测数据进行预测评价。其中，超标的基本污染物PM10参考《舒城县生态文明建设示范县创建规划》（2017~2020）规划目标值（PM10目标值为69.2μg/m3）作为替代。对于除基本污染物以外的其它污染物，采用补充监测数据的最大值做为背景浓度。具体预测结果如下：

1、SO2

项目建成运行后，区域内SO2预测结果如下。

表6-1-10  项目SO2贡献浓度预测结果一览表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 邓庄 | 日平均 | 0.653 | 170912 | 0.44% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04 | 平均值 | 0.07% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 日平均 | 0.871 | 170912 | 0.58% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.029 | 平均值 | 0.05% | 达标 |
|  | 山咀 | 日平均 | 0.66 | 170927 | 0.44% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06 | 平均值 | 0.10% | 达标 |
|  | 双墩 | 日平均 | 0.907 | 170927 | 0.60% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.078 | 平均值 | 0.13% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 日平均 | 0.821 | 170904 | 0.55% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.082 | 平均值 | 0.14% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 日平均 | 0.857 | 170327 | 0.57% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.065 | 平均值 | 0.11% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 1.149 | 171104 | 0.77% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.091 | 平均值 | 0.15% | 达标 |

表6-1-11  叠加环境质量浓度后SO2预测结果一览表

| 污染物 | 点名称 | 平均时段 | 贡献值/(μg/m3) | 占标率% | 现状浓度/(μg/m3) | 叠加背景后的浓度/(μg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 邓庄 | 日平均 | 0.653 | 0.44% | 29 | 29.653 | 20% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04 | 0.07% | 11.48 | 11.52 | 19% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 日平均 | 0.871 | 0.58% | 29 | 29.871 | 20% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.029 | 0.05% | 11.48 | 11.509 | 19% | 达标 |
|  | 山咀 | 日平均 | 0.66 | 0.44% | 29 | 29.66 | 20% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06 | 0.10% | 11.48 | 11.54 | 19% | 达标 |
|  | 双墩 | 日平均 | 0.907 | 0.60% | 29 | 29.907 | 20% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.078 | 0.13% | 11.48 | 11.558 | 19% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 日平均 | 0.821 | 0.55% | 29 | 29.821 | 20% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.082 | 0.14% | 11.48 | 11.562 | 19% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 日平均 | 0.857 | 0.57% | 29 | 29.857 | 20% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.065 | 0.11% | 11.48 | 11.545 | 19% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 1.149 | 0.77% | 29 | 30.149 | 20% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.091 | 0.15% | 11.48 | 11.571 | 19% | 达标 |

表6-1-12  SO2年平均浓度增量预测结果一览表

| 污染物 | 年均浓度增量最大值/（μg/m3） | 占标率/% |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 0.091 | 0.15% |

预测结果表明，SO2短期浓度贡献值的最大占标率小于100%，年均浓度贡献值的最大占标率小于30%，叠加背景浓度后SO2的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

2、NO2

项目建成运行后，区域内NO2预测结果如下。

表6-1-13  项目NO2贡献浓度预测结果一览表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 邓庄 | 日平均 | 5.359 | 170912 | 2.68% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.786 | 平均值 | 2.23% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 日平均 | 0.109 | 170912 | 0.27% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.15 | 平均值 | 3.58% | 达标 |
|  | 山咀 | 日平均 | 2.383 | 170927 | 2.98% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.08 | 平均值 | 0.20% | 达标 |
|  | 双墩 | 日平均 | 5.418 | 170927 | 2.71% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.806 | 平均值 | 2.26% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 日平均 | 0.164 | 170904 | 0.41% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.447 | 平均值 | 3.72% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 日平均 | 2.482 | 170327 | 3.10% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.214 | 平均值 | 0.54% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 6.742 | 171104 | 3.37% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.247 | 平均值 | 2.81% | 达标 |

表6-1-14  叠加环境质量浓度后NO2预测结果一览表

| 污染物 | 点名称 | 平均时段 | 贡献值/(μg/m3) | 占标率% | 现状浓度/(μg/m3) | 叠加背景后的浓度/(μg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 邓庄 | 日平均 | 5.359 | 2.68% | 38.21 | 43.569 | 22% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.786 | 2.23% | 38 | 39.786 | 50% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 日平均 | 0.109 | 0.27% | 38.21 | 38.319 | 96% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.15 | 3.58% | 38 | 45.15 | 23% | 达标 |
|  | 山咀 | 日平均 | 2.383 | 2.98% | 38.21 | 40.593 | 51% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.08 | 0.20% | 38 | 38.08 | 95% | 达标 |
|  | 双墩 | 日平均 | 5.418 | 2.71% | 38.21 | 43.628 | 22% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.806 | 2.26% | 38 | 39.806 | 50% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 日平均 | 0.164 | 0.41% | 38.21 | 38.374 | 96% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.447 | 3.72% | 38 | 45.447 | 23% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 日平均 | 2.482 | 3.10% | 38.21 | 40.692 | 51% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.214 | 0.54% | 38 | 38.214 | 96% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 6.742 | 3.37% | 38.21 | 44.952 | 22% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.247 | 2.81% | 38 | 40.247 | 50% | 达标 |

表6-1-15  NO2年平均浓度增量预测结果一览表

| 污染物 | 年均浓度增量最大值/（μg/m3） | 占标率/% |
| --- | --- | --- |
| NOx | 2.247 | 2.81% |

预测结果表明，NO2短期浓度贡献值的最大占标率小于100%，年均浓度贡献值的最大占标率小于30%，叠加背景浓度后NO2的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

3、PM10

项目建成运行后，区域PM10预测结果如下。

表6-1-16  项目PM10贡献浓度预测结果一览表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 邓庄 | 日平均 | 0.193 | 170912 | 0.13% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.012 | 平均值 | 0.02% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 日平均 | 0.258 | 170912 | 0.17% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.009 | 平均值 | 0.01% | 达标 |
|  | 山咀 | 日平均 | 0.195 | 170927 | 0.13% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.018 | 平均值 | 0.03% | 达标 |
|  | 双墩 | 日平均 | 0.269 | 170927 | 0.18% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.023 | 平均值 | 0.03% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 日平均 | 0.243 | 170904 | 0.16% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.024 | 平均值 | 0.03% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 日平均 | 0.254 | 170327 | 0.17% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.019 | 平均值 | 0.03% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 0.34 | 171104 | 0.23% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.027 | 平均值 | 0.04% | 达标 |

表6-1-17  叠加环境质量浓度后PM10预测结果一览表

| 污染物 | 点名称 | 平均时段 | 贡献值/(μg/m3) | 占标率% | 现状浓度/(μg/m3) | 叠加背景后的浓度/(μg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 邓庄 | 日平均 | 0.193 | 0.13% | 69.2 | 69.393 | 46% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.012 | 0.02% | 69.2 | 69.212 | 99% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 日平均 | 0.258 | 0.17% | 69.2 | 69.458 | 46% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.009 | 0.01% | 69.2 | 69.209 | 99% | 达标 |
|  | 山咀 | 日平均 | 0.195 | 0.13% | 69.2 | 69.395 | 46% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.018 | 0.03% | 69.2 | 69.218 | 99% | 达标 |
|  | 双墩 | 日平均 | 0.269 | 0.18% | 69.2 | 69.469 | 46% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.023 | 0.03% | 69.2 | 69.223 | 99% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 日平均 | 0.243 | 0.16% | 69.2 | 69.443 | 46% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.024 | 0.03% | 69.2 | 69.224 | 99% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 日平均 | 0.254 | 0.17% | 69.2 | 69.454 | 46% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.019 | 0.03% | 69.2 | 69.219 | 99% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 0.34 | 0.23% | 69.2 | 69.54 | 46% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.027 | 0.04% | 69.2 | 69.227 | 99% | 达标 |

表6-1-18  PM10年平均浓度增量预测结果一览表

| 污染物 | 年均浓度增量最大值/（μg/m3） | 占标率/% |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 0.027 | 0.04% |

预测结果表明，PM10短期浓度贡献值的最大占标率小于100%，年均浓度贡献值的最大占标率小于30%，叠加《舒城县生态文明建设示范县创建规划》（2017~2020）规划目标值后PM10的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

4、CO

项目建成运行后，区域CO预测结果如下。

表6-1-19  项目CO贡献浓度预测结果一览表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 邓庄 | 日平均 | 0.978 | 170912 | 0.02% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 日平均 | 1.305 | 170912 | 0.03% | 达标 |
|  | 山咀 | 日平均 | 0.989 | 170927 | 0.02% | 达标 |
|  | 双墩 | 日平均 | 1.359 | 170927 | 0.03% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 日平均 | 1.231 | 170904 | 0.03% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 日平均 | 1.284 | 170327 | 0.03% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 1.722 | 171104 | 0.04% | 达标 |

表6-1-20  叠加环境质量浓度后CO预测结果一览表

| 污染物 | 点名称 | 平均时段 | 贡献值/(μg/m3) | 占标率% | 现状浓度/(μg/m3) | 叠加背景后的浓度/(μg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 邓庄 | 日平均 | 0.978 | 0.02% | 770 | 771.117 | 19% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 日平均 | 1.305 | 0.03% | 770 | 771.368 | 19% | 达标 |
|  | 山咀 | 日平均 | 0.989 | 0.02% | 770 | 771.174 | 19% | 达标 |
|  | 双墩 | 日平均 | 1.359 | 0.03% | 770 | 770.987 | 19% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 日平均 | 1.231 | 0.03% | 770 | 771.035 | 19% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 日平均 | 1.284 | 0.03% | 770 | 771.255 | 19% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 1.722 | 0.04% | 770 | 792.716 | 20% | 达标 |

预测结果表明，CO短期浓度贡献值的最大占标率小于100%，叠加背景值后CO的保证率日平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

#### 6.1.9.2  其他污染物正常工况预测结果

1、氯化氢

项目建成运行后，区域氯化氢预测结果如下。

表6-1-21  项目氯化氢贡献浓度预测结果一览表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | 邓庄 | 1小时 | 1.473 | 170912 | 2.95% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 1小时 | 1.966 | 170912 | 3.93% | 达标 |
|  | 山咀 | 1小时 | 1.489 | 170927 | 2.98% | 达标 |
|  | 双墩 | 1小时 | 2.047 | 170927 | 4.09% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 1小时 | 1.853 | 170904 | 3.71% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 1小时 | 1.934 | 170327 | 3.87% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时 | 2.594 | 171104 | 5.19% | 达标 |

表6-1-22  叠加环境质量浓度后氯化氢预测结果一览表

| 污染物 | 点名称 | 平均时段 | 贡献值/(μg/m3) | 占标率% | 现状浓度/(μg/m3) | 叠加背景后的浓度/(μg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | 邓庄 | 1小时 | 1.473 | 2.95% | 10 | 11.473 | 23% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 1小时 | 1.966 | 3.93% | 10 | 11.966 | 24% | 达标 |
|  | 山咀 | 1小时 | 1.489 | 2.98% | 10 | 11.489 | 23% | 达标 |
|  | 双墩 | 1小时 | 2.047 | 4.09% | 10 | 12.047 | 24% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 1小时 | 1.853 | 3.71% | 10 | 11.853 | 24% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 1小时 | 1.934 | 3.87% | 10 | 11.934 | 24% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时 | 2.594 | 5.19% | 10 | 12.594 | 25% | 达标 |

预测结果表明，氯化氢短期浓度贡献值的最大占标率小于100%，叠加背景值后氯化氢的小时平均质量浓度能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”要求。

2、二噁英类

项目建成运行后，区域二噁英类预测贡献浓度值、占标率及对应出现时间汇总见表6-1-23。

表6-1-15  项目二噁英类年均贡献浓度预测结果一览表

| 序号 | 点名称 | 浓度 类型 | 浓度增量 (pg/m3) | 出现时间 | 背景浓度 (pg/m3) | 叠加浓度(pg/m3) | 评价标准(pg/m3) | 占标率 (%) | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓庄 | 年平均 | 0.000004 | 平均值 | 0.032 | 0.032 | 0.6 | 5.30 | 达标 |
| 2 | 杨家大庄 | 年平均 | 0.000004 | 平均值 | / | / | 0.6 | 0.00 | 达标 |
| 3 | 山咀 | 年平均 | 0.000003 | 平均值 | / | / | 0.6 | 0.00 | 达标 |
| 4 | 双墩 | 年平均 | 0.000003 | 平均值 | 0.040 | 0.040 | 0.6 | 6.67 | 达标 |
| 5 | 柬家大寨 | 年平均 | 0.000005 | 平均值 | / | / | 0.6 | 0.00 | 达标 |
| 6 | 李家老庄 | 年平均 | 0.000006 | 平均值 | / | / | 0.6 | 0.00 | 达标 |
| 8 | 网格 | 年平均 | 0.000101 | 平均值 | / | / | 0.6 | 0.02 | 达标 |

预测结果表明，区域网格点二噁英类年均贡献浓度为0.000101pg/m3，占标率为0.02%。两个关心点邓庄和双墩年均叠加背景浓度分别为0.032pg/m3、0.040pg/m3，叠加背景浓度后占比率分别为5.3%和6.67%。

3、铅及其化合物

项目建成运行后，区域内铅及其化合物预测结果如下。

表6-1-24  项目铅及其化合物贡献浓度预测结果一览表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅及其化合物 | 邓庄 | 日平均 | 0.008 | 170912 | 1.14% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 日平均 | 0.009 | 170912 | 1.29% | 达标 |
|  | 山咀 | 日平均 | 0.008 | 170927 | 1.14% | 达标 |
|  | 双墩 | 日平均 | 0.007 | 170927 | 1.00% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 日平均 | 0.007 | 170904 | 1.00% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 日平均 | 0.009 | 170327 | 1.29% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 0.154 | 171104 | 22.00% | 达标 |

表6-1-25  叠加环境质量浓度后铅及其化合物预测结果一览表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值/(μg/m3) | 占标率% | 现状浓度/(μg/m3) | 叠加背景后的浓度/(μg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅及其化合物 | 邓庄 | 日平均 | 0.008 | 1% | 0 | 0.008 | 1% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 日平均 | 0.009 | 1% | 0 | 0.009 | 1% | 达标 |
|  | 山咀 | 日平均 | 0.008 | 1% | 0 | 0.008 | 1% | 达标 |
|  | 双墩 | 日平均 | 0.007 | 1% | 0 | 0.007 | 1% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 日平均 | 0.007 | 1% | 0 | 0.007 | 1% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 日平均 | 0.009 | 1% | 0 | 0.009 | 1% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 0.154 | 22% | 0 | 0.154 | 22% | 达标 |

预测结果表明，铅及其化合物短期浓度贡献值的最大占标率小于100%，叠加背景值后铅及其化合物的日平均质量浓度能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”要求。

4、汞及其化合物

项目建成运行后，区域内汞及其化合物预测结果如下。

表6-1-26  项目汞及其化合物贡献浓度预测结果一览表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞及其化合物 | 邓庄 | 日平均 | 0.0001 | 170912 | 3.33% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 日平均 | 0.0001 | 170912 | 3.33% | 达标 |
|  | 山咀 | 日平均 | 0.0001 | 170927 | 3.33% | 达标 |
|  | 双墩 | 日平均 | 0.0001 | 170927 | 3.33% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 日平均 | 0.0001 | 170904 | 3.33% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 日平均 | 0.0001 | 170327 | 3.33% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 0.0001 | 171104 | 3.33% | 达标 |

表6-1-27  叠加环境质量浓度后汞及其化合物预测结果一览表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值/(μg/m3) | 占标率% | 现状浓度/(μg/m3) | 叠加背景后的浓度/(μg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞及其化合物 | 邓庄 | 日平均 | 0.0001 | 3.33% | 0 | 0.0001 | 3.33% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 日平均 | 0.0001 | 3.33% | 0 | 0.0001 | 3.33% | 达标 |
|  | 山咀 | 日平均 | 0.0001 | 3.33% | 0 | 0.0001 | 3.33% | 达标 |
|  | 双墩 | 日平均 | 0.0001 | 3.33% | 0 | 0.0001 | 3.33% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 日平均 | 0.0001 | 3.33% | 0 | 0.0001 | 3.33% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 日平均 | 0.0001 | 3.33% | 0 | 0.0001 | 3.33% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 日平均 | 0.0001 | 3.33% | 0 | 0.0001 | 3.33% | 达标 |

预测结果表明，汞及其化合物短期浓度贡献值的最大占标率小于100%，叠加背景值后汞及其化合物的日平均质量浓度能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”要求。

5、NH3

项目建成运行后，区域内NH3预测结果如下。

表6-1-28  项目NH3贡献浓度预测结果一览表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 邓庄 | 小时值 | 14.601 | 170912 | 7.30% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 小时值 | 5.739 | 170912 | 2.87% | 达标 |
|  | 山咀 | 小时值 | 6.455 | 170927 | 7.30% | 达标 |
|  | 双墩 | 小时值 | 8.86 | 170927 | 2.87% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 小时值 | 4.596 | 170904 | 3.23% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 小时值 | 3.557 | 170327 | 4.43% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 小时值 | 27.347 | 171104 | 13.67% | 达标 |

表6-1-29  叠加环境质量浓度后NH3预测结果一览表

| 污染物 | 点名称 | 平均时段 | 贡献值/(μg/m3) | 占标率% | 现状浓度/(μg/m3) | 叠加背景后的浓度/(μg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 邓庄 | 小时值 | 14.601 | 7.30% | 136 | 150.601 | 75.30% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 小时值 | 5.739 | 2.87% | 187 | 192.739 | 96.37% | 达标 |
|  | 山咀 | 小时值 | 6.455 | 7.30% | 126 | 132.455 | 66.23% | 达标 |
|  | 双墩 | 小时值 | 8.86 | 2.87% | 178 | 186.86 | 93.43% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 小时值 | 4.596 | 3.23% | 174 | 178.596 | 89.30% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 小时值 | 3.557 | 4.43% | 174 | 177.557 | 88.78% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 小时值 | 27.347 | 13.67% | 162.5 | 189.847 | 94.92% | 达标 |

预测结果表明，NH3短期浓度贡献值的最大占标率小于100%，叠加背景值后NH3的小时平均质量浓度能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”要求。

6、H2S

项目建成运行后，区域内H2S预测结果如下。

表6-1-30  项目H2S贡献浓度预测结果一览表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S | 邓庄 | 小时值 | 0.122 | 170912 | 1.22% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 小时值 | 0.148 | 170912 | 1.48% | 达标 |
|  | 山咀 | 小时值 | 0.129 | 170927 | 1.29% | 达标 |
|  | 双墩 | 小时值 | 0.17 | 170927 | 1.70% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 小时值 | 0.147 | 170904 | 1.47% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 小时值 | 0.178 | 170327 | 1.78% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 小时值 | 0.207 | 171104 | 2.07% | 达标 |

表6-1-31  叠加环境质量浓度后NH3预测结果一览表

| 污染物 | 点名称 | 平均时段 | 贡献值/(μg/m3) | 占标率% | 现状浓度/(μg/m3) | 叠加背景后的浓度/(μg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S | 邓庄 | 小时值 | 0.122 | 1.22% | 3 | 3.122 | 31.22% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 小时值 | 0.148 | 1.48% | 2 | 2.148 | 21.48% | 达标 |
|  | 山咀 | 小时值 | 0.129 | 1.29% | 3 | 3.129 | 31.29% | 达标 |
|  | 双墩 | 小时值 | 0.17 | 1.70% | 3 | 3.17 | 31.70% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 小时值 | 0.147 | 1.47% | 3 | 3.147 | 31.47% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 小时值 | 0.178 | 1.78% | 2 | 2.178 | 21.78% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 小时值 | 0.207 | 2.07% | 2.667 | 2.874 | 28.74% | 达标 |

预测结果表明，H2S短期浓度贡献值的最大占标率小于100%，叠加背景值后H2S的小时平均质量浓度能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”要求。

图6-1-3  SO2网格点最大小时贡献浓度分布图  单位：mg/m3            图6-1-4  SO2网格点最大日均贡献浓度分布图  单位：mg/m3

图6-1-5  SO2网格点年均贡献浓度分布图  单位：mg/m3                  图6-1-6  NO2网格点小时贡献浓度分布图  单位：mg/m3

图6-1-7  NO2网格点最大日均贡献浓度分布图  单位：mg/m3       图6-1-8  NO2网格点年均贡献浓度分布图  单位：mg/m3

图6-1-9  PM10网格点最大日均贡献浓度分布图  单位：mg/m3        图6-1-10  PM10网格点年均贡献浓度分布图  单位：mg/m3

图6-1-11  HCl网格点最大小时贡献浓度分布图  单位：mg/m3        图6-1-12  HCl网格点最大日均贡献浓度分布  单位：mg/m3

图6-1-13  CO网格点最大小时贡献浓度分布图  单位：mg/m3             图6-1-14  CO网格点最大日均贡献浓度分布图  单位：mg/m3

图6-1-15  二噁英网格点年均浓度分布  单位：pg/m3             图6-1-16  铅及其化合物网格点最大日均贡献浓度分布图  单位：mg/m3

图6-1-17  汞及其化合物网格点日均浓度分布  单位：pg/m3          图6-1-18  NH3网格点最大时均贡献浓度分布图  单位：mg/m3

图6-1-19  H2S网格点时均浓度分布  单位：mg/m3                  图6-1-20  非正常工况下，SO2网格点最大小时浓度分布 单位：mg/m3

图6-1-21  非正常工况下氯化氢网格点最大小时浓度分布  单位：mg/m3    图6-1-22  非正常工况下二噁英类网格点最大浓度分布 单位：pg/m3

#### 6.1.9.3  非正常工况预测结果

根据工程分析确定的非正常工况下废气污染源强，采用上述预测模式及参数，计算得到非正常工况下SO2、HCl、二噁英类的影响分析分述如下：

（1）SO2

非正常工况下，区域内SO2预测结果如下。

表6-1-32  非正常工况下SO2贡献浓度预测结果一览表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 邓庄 | 小时值 | 223.755 | 170912 | 44.75% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 小时值 | 294.927 | 170912 | 58.99% | 达标 |
|  | 山咀 | 小时值 | 219.837 | 170927 | 43.97% | 达标 |
|  | 双墩 | 小时值 | 306.834 | 170927 | 61.37% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 小时值 | 277.095 | 170904 | 55.42% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 小时值 | 282.321 | 170327 | 56.46% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 小时值 | 366.077 | 171104 | 73.22% | 达标 |

表6-1-33  非正常工况下叠加背景值SO2浓度预测结果一览表

| 污染物 | 点名称 | 平均时段 | 贡献值/(μg/m3) | 占标率% | 现状浓度/(μg/m3) | 叠加背景后的浓度/(μg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 邓庄 | 小时值 | 223.755 | 44.75% | 24 | 247.755 | 49.55% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 小时值 | 294.927 | 58.99% | 26 | 320.927 | 64.19% | 达标 |
|  | 山咀 | 小时值 | 219.837 | 43.97% | 27 | 246.837 | 49.37% | 达标 |
|  | 双墩 | 小时值 | 306.834 | 61.37% | 24 | 330.834 | 66.17% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 小时值 | 277.095 | 55.42% | 24 | 301.095 | 60.22% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 小时值 | 282.321 | 56.46% | 25 | 307.321 | 61.46% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 小时值 | 366.077 | 73.22% | 25 | 391.077 | 78.22% | 达标 |

预测结果表明，非正常工况下，SO2的网格点最大小时浓度3.91077mg/m3，叠加背景浓度后占标准的78.22%，虽未出现超标，但是已经相当高。

（2）氯化氢

非正常工况下，区域内氯化氢预测结果如下。

表6-1-34  非正常工况下氯化氢贡献浓度预测一览表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | 邓庄 | 小时值 | 38.192 | 170912 | 76.38% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 小时值 | 50.34 | 170912 | 100.68% | 达标 |
|  | 山咀 | 小时值 | 37.523 | 170927 | 75.05% | 达标 |
|  | 双墩 | 小时值 | 52.373 | 170927 | 104.75% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 小时值 | 47.297 | 170904 | 94.59% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 小时值 | 48.189 | 170327 | 96.38% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 小时值 | 62.485 | 171104 | 124.97% | 达标 |

表6-1-35  非正常工况下叠加背景值氯化氢浓度预测结果一览表

| 污染物 | 点名称 | 平均时段 | 贡献值/(μg/m3) | 占标率% | 现状浓度/(μg/m3) | 叠加背景后的浓度/(μg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | 邓庄 | 小时值 | 38.192 | 76.38% | 10 | 48.192 | 96.38% | 达标 |
|  | 杨家大庄 | 小时值 | 50.34 | 100.68% | 10 | 60.34 | 120.68% | 达标 |
|  | 山咀 | 小时值 | 37.523 | 75.05% | 10 | 47.523 | 95.05% | 达标 |
|  | 双墩 | 小时值 | 52.373 | 104.75% | 10 | 62.373 | 124.75% | 达标 |
|  | 柬家大寨 | 小时值 | 47.297 | 94.59% | 10 | 57.297 | 114.59% | 达标 |
|  | 李家老庄 | 小时值 | 48.189 | 96.38% | 10 | 58.189 | 116.38% | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 小时值 | 62.485 | 124.97% | 10 | 72.485 | 144.97% | 达标 |

预测结果表明，非正常工况下，氯化氢的网格点最大小时浓度0.072485mg/m3，叠加背景浓度后占标准的144.97%。已经不能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”要求。

（3）二噁英类

非正常工况下，区域内二噁英类预测贡献浓度值、占标率及对应出现时间汇总见表6-1-22。区域内二噁英类各网格点小时贡献浓度最大值分布图6-1-36。

表6-1-36  非正常工况下二噁英类预测浓度一览表

| 序号 | 点名称 | 浓度 类型 | 浓度增量 (ng/m3) | 出现时间 | 评价标准 (pg/m3) | 占标率 (%) | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓庄 | 1小时 | 1.678165 | 15091208 | 1.6 | 1.05 | 超标 |
| 2 | 杨家大庄 | 1小时 | 2.211953 | 15091208 | 1.6 | 1.38 | 超标 |
| 3 | 山咀 | 1小时 | 1.648774 | 15041208 | 1.6 | 1.03 | 超标 |
| 4 | 双墩 | 1小时 | 2.301258 | 15092208 | 1.6 | 1.44 | 超标 |
| 5 | 柬家大寨 | 1小时 | 2.078215 | 15032308 | 1.6 | 1.30 | 超标 |
| 6 | 李家老庄 | 1小时 | 2.117408 | 15040908 | 1.6 | 1.32 | 超标 |
| 7 | 网格 | 1小时 | 2.745577 | 15102408 | 1.6 | 1.72 | 超标 |

注：非正常工况下的二噁英小时浓度标准参照事故及风险评价标准参考环发[2008]82号文要求：人体每日可耐受摄入量4pgTEQ/kg执行，呼吸进入人体的允许摄入量按每日可耐受摄入量10%执行。人体重量按60kg，每天吸入空气量按12~15m3，则经呼吸进入人体的二噁英类物质的允许浓度为1.6~2.0pgTEQ/m3，取其下限1.6pgTEQ/m3

预测结果表明，非正常工况下，网格点二噁英的最大小时平均浓度2.745577pg/m3，占标准的1.72%。各敏感点的二噁英最大地面小时平均浓度所占相应标准的比例在1.03%~1.44%之间。

项目建成运行后，为降低非正常工况下污染物排放对区域环境的影响，企业应加强对生产设备及废气治理系统的日常管理，避免非正常排放。

#### 6.1.9.4  无组织恶臭影响

项目建成运行后，卸料大厅采用全封闭设计，卸料平台进、出口上方设置空气幕和电动卷帘门，以防止卸料区臭气外逸。并在垃圾贮池顶部靠焚烧炉一侧设置一次风机吸风口，抽吸垃圾池内臭气作为焚烧炉助燃空气，并使垃圾池呈微负压，从而防止贮池内恶臭气体外溢。

同时，评价要求，渗滤液处理站的厌氧处理工段的主要构筑物（包括厌氧反应池、污泥池等），进行加盖设计，减少无组织废气排放。

正产工况下，项目恶臭废气外溢量很小。本评价按正常工况下10%排放量估算无组织恶臭废气源强，据此分析项目实施后厂界无组织废气达标预测结果汇总见表6-1-37。

表6-1-37  无组织废气厂界浓度预测结果一览表

| 污染物 | 厂界浓度最大值（mg/m3） | 排放标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 0.0172 | 1.5 |
| H2S | 0.0019 | 0.06 |

预测结果表明，H2S和NH3的厂界处最大浓度值均低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值中新改扩建项目二级标准。

6.1.5 防护距离计算

（1）大气环境防护距离

本评价采用HJ2.2-2018中环境防护距离计算方法，采用AERMOD软件计算，计算结果表明，本项目无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的贮存、使用单元与居民区之间应设置卫生防护距离，本评价采用GB/T13201-91中推荐的计算公式，计算出本项目卫生防护距离结果汇总见表6-1-38。

表6-1-38  项目卫生防护距离计算结果一览表（m）

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 参数 |  |  |  |  |  |  | 卫生防护距离 计算值L(m) | 卫生防护 距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | Qc | Cm | r |  |  |
| 1 | 制浆系统石灰仓 | 颗粒物 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.012 | 0.01 | 48.1 | 5 | 50 |
| 2 | 活性炭仓 | 颗粒物 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.012 | 0.01 |  | 2 | 50 |
| 3 | 垃圾卸料厅 及垃圾坑 | H2S | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.015 | 0.01 | 31.2 | 98.989 | 100 |
| 4 |  | NH3 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.144 | 0.2 |  | 60.606 | 100 |
| 5 | 污水处理站 | H2S | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.013 | 0.01 | 18.9 | 81.791 | 100 |
| 6 |  | NH3 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.045 | 0.2 |  | 28.517 | 50 |
| 7 | 氨水罐区 | NH3 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.023 | 0.02 | 9.7 | 10 | 50 |

根据上表的计算结果，结合卫生防护距离的提及要求，本项目需要设置的卫生防护距离分别为主厂房边界外200m区域和污水处理站边界外的100m区域。

（3）政策要求

根据关于印发《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》的通知（环境保护部办公厅 环办环评[2018]20号）“厂界外设置不小于300米的环境防护距离。防护距离范围内不应规划建设居民区、学校、医院、行政办公和科研等敏感目标”

综上所述，综合考虑项目大气环境影响预测结果、相关政策要求，确定本项目防护距离为厂界外300m的区域。

舒城海创环保科技有限责任公司委托安徽省安兴勘测设计有限公司对厂界外300m范围内区域的地形分布情况进行了测绘。根据项目地形测绘图，项目防护距离内无环境敏感点分布。项目防护距离包络线见图6-1-23。

本评价要求，建设单位应积极配合舒城县政府，做好防护距离内的规划控制，防护距离内不得规划、建设学校、医院、住宅等环境敏感建筑以及农副食品加工、食品医药制造等敏感行业。

图6-1-23  项目防护距离包络线图

6.1.11 烟囱高度论证

（1）标准要求

《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中规定，焚烧炉烟囱高度要求见表6-1-35。

表6-1-35  焚烧炉烟囱高度要求

| 处理量(t/d) | 烟烟囱最低允许高度(m) |
| --- | --- |
| ＜300 | 45 |
| ≥300 | 60 |

本项目垃圾日处理量为400t，设计烟囱高度为60m，因此，满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中规定。

（2）影响分析

本评价采用舒城县2015年的常规地面气象资料，运用导则推荐模式对项目实施后，区域大气环境质量的影响进行了预测分析。结果表明，项目废气污染物排放不会改变区域大气环境质量的现有功能级别。

因此，评价认为，项目主厂房设计的烟囱高度是可行的。

6.1.12 小结

根据达标区域判断结果，舒城县属于不达标区域，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），拟建项目环境影响评价结果如下：

（1）舒城县大气环境质量限期达标规划尚未完成，根据《舒城县生态文明建设示范县创建规划》（2017~2020），舒城县将通过规范混凝土（沥青）搅拌站、水稳拌和站扬尘防治措施，开展工业堆场扬尘专项治理行动，推进非煤矿山环境整治工作，强化砂石、渣土运输车辆密闭管理，避免道路渣土遗撒污染。大力推进城市道路扬尘污染整治，城区道路和近郊国道、省道全面实施机械化吸尘保洁作业等一系列措施持续改善区域环境空气质量，其中到2020年PM10将降低至69.2μg/m3，确保满足环境质量要求。

（2）根据预测结果，本项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值最大占标率均小于100%。

（3）本项目新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值最大占标率均小于30%。

（4）现状超标的PM10预测范围内叠加达标年目标值后污染物浓度后符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

项目主厂房设计烟囱高度满足相关规范要求。项目按相关政策要求，设置了300m的环境防护距离。根据项目地形测绘图，防护距离内不存在学校、医院、住宅等敏感目标分布，满足防护距离设置要求。同时，本评价要求，建设单位应积极配合舒城县政府，做好防护距离内的规划控制，防护距离内不得规划、建设学校、医院、住宅等环境敏感建筑。

综上，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响评价判别依据，拟建项目大气环境影响可以接受。

6.2 地下水环境影响分析

舒城县境内地层主要属于华南地层大区南秦岭-大别山地层区桐柏-大别山地层分区北淮阳地层小区地层。在项目区内基岩地层有中生代白垩纪、新生代下第三纪地。

6.2.1 项目区水文地质条件

#### 6.2.1.1  地形地貌

项目选址位于舒城县城关镇春秋塘，舒城海创环保科技有限责任公司委托安徽建材地质工程勘察院有限公司进行了项目区的岩土工程详细勘查，沿项目区构筑物轮廓线共布置共布置勘探孔50个，其中1~5号勘探孔为初勘孔，我院在初勘孔施工完成后提供初勘报告供设计单位使用，其余勘探孔为详勘孔。勘探孔孔距不大于30.0m。总进尺876.20m。其中：钻探鉴别孔24个，进尺294.20m；取土孔11个，进尺211.80m；标贯孔5个，进尺114.90m；取土、标贯孔10个，进尺255.30m。取原状样29件，取岩样10件，标贯试验30次。以查明场区地层结构及地基土的物理力学性质。

拟建项目场地属江淮波状平原地貌单元，微地貌为岗地夹坳沟，场地基本为原始地貌，局部经后期人工改造，主要表现为开挖的沟渠、农灌塘。局部新近回填建筑垃圾、少量堆土，拟建场地地势起伏较大，整体地势南高北低、东高西低。

#### 6.2.1.2  地层分布

①层耕填土（Qml）——层厚0.8～2.0m，层底标高31.52～41.53m。黄褐、灰褐色，稍密状态，稍湿，主要为粘性土组成，含植物根茎，局部夹有碎石及少量建筑垃圾。此层在整个场地均有分布。在场地内沟渠及塘的底部分布有少量淤泥质黏土，厚度约为0.5m，软塑状态，夹少量有机质。

②层粘土（Q3al+pl）——层厚4.7～13.1m，层底标高25.38～27.80m。褐黄色、灰黄、灰色，硬塑状态，局部坚硬，含黑褐色铁结核、铁锰氧化物及高岭土，底部夹有较多小粒径姜石及钙质结核。无摇振反应，切面光滑，韧性高，干强度高。标贯试验实测击数N值一般为16～30击/30cm，平均值为22.3击/30cm。此层整个场地均有分布，属于中等偏低压缩性土。

③层全~强风化角砾岩（K）——层厚6.0～7.5m，层底标高18.58～21.20m。红褐色、紫褐色、黄褐色，风化呈砂土状，手捏易散，干钻进尺困难，可见大量砂质，及云母、石英等风化矿物。标贯试验实测击数N值一般为45～51击/30cm，平均值为48.7击/30cm。此层在整个场地均有分布。

④层中风化角砾岩（K）——该层未揭穿，最大钻遇深度10.5m。棕色、紫褐色，中厚~厚层构造，可见大量砂质及石英、云母、长石等矿物。中粗粒砾状结构，岩体较完整，所含砾石大小不一，分选性中到差，多为沉积岩岩屑，磨圆度中等，多为次圆状，胶结方式主要为硅质铁质胶结，强度高、韧性差。岩芯采取率为50%~80%，基本质量等级Ⅳ。此层在在全部场地均有分布。

#### 6.2.1.3  地下水分布

主要类型：上层滞水、承压水。

上层滞水主要赋存于①层耕填土中，含量较小，无稳定地下水位。②层粘土呈硬塑、坚硬状态为隔水层。③层全~强风化角砾岩及④层中风化角砾岩赋存少量层间水、孔隙水及裂隙水，可视为相对透水层，具弱承压性。⑤层强风化角砾岩及⑥层中风化角砾岩中的承压水水头约2.0m，埋深超过10m，水量一般，对天然基础施工影响较小，对桩基施工具有一定影响。

地下水主要由大气降水渗入、地表渗透补给，地下水径流方向与地表水的径流方向基本一致。

场地地形总体东高西低，地表水排泄条件较好，场地整平标高一般在38.5米左右，对地下室抗浮水位影响较大的主要是①层耕填土上层滞水，受天气及地表水影响较大，建议基坑四周采用粘性土或灰土等隔水材料回填，阻止地表水下渗，建议场地抗浮水位按照场地整平后室外地坪下2m考虑。

场地周边无污染性水源，根据本地区的工程经验，结合环境水文地质资料及本次勘察期间采取地下水样进行分析测试，拟建场地及附近的水和土对砼有微腐蚀性，对钢筋砼结构中的钢筋有微腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性，需工程设计时应按照相关规范采取必要的防护措施。

项目区工程地质剖面图见图6-2-1。

图6-2-1  波速实验柱状图

#### 6.2.1.4  包气带渗透性

根据岩土工程地质勘察钻探资料，项目区范围内的包气带岩性主要为耕土、粘土、全~强风化角砾岩、中风化角砾岩，渗透系数范围为3.0×10-7~3.0×10-5cm/s，天然防渗性能为“中等”。

6.2.2 环境影响分析

根据设计方案，本项目建成运行后，生产废水、生活污水均处理后回用。同时，厂内将按照“分区防渗”的要求，规范落实不同区域的地面防渗要求，采取相应的防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施。

因此，正常情况下，通过对厂内不同区域采取防渗处理后，厂内废水流动、衔接、输送等亦达到标准要求，废水污染物不会规模性渗入地下水。加上土壤的过滤、降解，拟建项目进入地下水体的污染物量较小，项目运行对区域地下水水质污染影响很小。

事故状况下，一旦主厂房的垃圾贮坑防渗材料破裂，可能会导致垃圾渗滤液等生产废水下渗。根据工程勘探成果，各土层在垂直、水平方向上的厚度变化不大，各土层均匀性较好。区域潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，评价通过解析法预测地下水的环境影响。计算时不考虑水流的源汇项目，且对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不做考虑，将被当作保守性污染物考虑，从而可简化地下水水流及水质模型。

#### 6.2.2.1  预测模型

预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录D推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t 时刻x 处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L，COD取40000，BOD5取15000；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc ( )—余误差函数。

其一维稳定流动一维水动力弥散问题污染物运移示意图见图6-2-9。

图6-2-7  一维稳定流动一维水动力弥散问题污染物运移示意图

#### 6.2.2.2  预测参数

（1）渗透系数

根据前文所述，项目厂区潜水含水层土层主要为粉质粘土，潜水含水层渗透系数取值根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录B中表B.1推荐的经验值，轻亚黏土渗透系数取0.05m/d～0.1m/d。

（2）孔隙度

岩石和土壤孔隙度的大小与颗粒的排列方式、颗粒大小、分选性、颗粒形状以及胶结程度有关，不同岩性孔隙度大小见表6-2-2。研究区的岩性主要为粉质粘土，孔隙度取值为0.3。

表6-2-1  松散岩石孔隙度参考值一览表（据弗里泽，1987）

| 松散岩体 | 孔隙度（%） | 沉积岩 | 孔隙度（%） | 结晶岩 | 孔隙度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗砾 | 24-36 | 砂岩 | 5-30 | 裂隙化 结晶岩 | 0-10 |
| 细砾 | 25-38 | 粉砂岩 | 21-41 |  |  |
| 粗砂 | 31-46 | 石灰岩 | 0-40 | 致密结晶岩 | 0-5 |
| 细砂 | 26-53 | 岩溶 | 0-40 | 玄武岩 | 3-35 |
| 粉砂 | 34-61 | 页岩 | 0-10 | 风化花岗岩 | 34-57 |
| 粘土 | 34-60 |  |  | 风化辉长岩 | 42-45 |

（3）弥散度

D. S. Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象图6-2-10。

对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取10m，横向弥散度取1m。

图6-2-8  弥散度与研究区域尺度的关系示意图

（4）水流速度和水力坡度

地下水水流速度u的确定按下列方法获得：

根据五个钻孔水位值，每两钻孔的水位高差可计算出钻孔间的水力坡度，投影到地下水流向方向上计算得到评价区的平均水力坡度约为0.005。

综上所述，本评价所取各项预测参数汇总见表6-2-2。

表6-2-2  预测参数取值汇总一览表

| 渗透系数K(m/d) | 水力 坡度I | 纵向弥散度 aL(m) | 水流速度 u(m/d) | 孔隙度 n | 纵向弥散系数 DL (m2/d) | 污染源强C0(mg/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | BOD5 |
| 0.1 | 0.005 | 10 | 0.00167 | 0.3 | 0.0035 | 40000 | 15000 |

3、预测结果

根据上述经验公式及预测参数，汇总出事故状况下各类污染物的扩散距离见表6-2-3。

表6-2-3  非正常工况下污染物运移的超标扩散距离预测结果一览表

| 污染物种类 | Ⅲ类标准值 | 计算值 | 100天 | 1000天 | 5年 | 10年 | 20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 20mg/L | 距离(m) | 2.92 | 10.16 | 14.42 | 21.98 | 34.31 |
|  |  | 浓度(mg/L) | 19.76 | 19.82 | 19.91 | 19.99 | 20.00 |
| BOD5 | 4mg/L | 距离(m) | 3.06 | 10.63 | 15.07 | 22.92 | 35.66 |
|  |  | 浓度(mg/L) | 3.98 | 3.99 | 3.98 | 3.98 | 4.00 |

通过对垃圾贮坑渗滤液渗漏事故的模拟预测结果可见，其影响范围主要集中在地下水径流的下游方向，污染物在地下水对流作用的影响下，污染中心区域向下游迁移，同时在弥散作用的影响下，污染羽的范围向四周不断扩大，影响距离逐渐增大。渗漏事故发生后，渗漏区域污染物浓度逐渐降低。在预测的较长时间内（渗漏事故发生20年后），污染影响范围仍主要在项目厂区内，不会对周围的环境保护目标造成不利影响。

综上所述，本评价认为，在按分区防渗要求落实厂内不同区域的防渗措施；加强区域地下水监测的基础上，可以有效杜绝非正常事故的发生。

6.3 声环境影响分析

1、源强简析

本项目建成运行后，厂内新增噪声设备主要包括主要噪声源主要发电机组、冷却塔、泵类及其它配套设施等。

本评价结合厂区总平面布置，以厂区西北厂界交汇点为坐标原点（x=0，y=0），x轴正方向为正东向，y轴正方向为正北向，确定了项目各类新增构筑物、噪声设备的坐标分布及源强汇总见“表3-5-8”。

2、预测点位

本项目声环境现状评价中分别项目拟建厂区各向边界各布置了1个噪声监测点位。

项目建成运行后，需要设置的环境防护距离为厂界外300m区域。故本次声环境影响预测，仅考虑项目实施后厂界噪声影响的变化情况。

3、预测模式

评价采用《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式。同时，根据项目各个噪声源的特征，总体划分为面源和点源。对同个厂房内多个设备可作为面源，将整个厂房等效作为面源；室外的噪声源设备，则均视为单个点源。

不同类型噪声源强的影响预测模式分述如下：

（1）点声源

点声源衰减预测模式见公式1：

LA(r) = LA(r0) - 20lg (r/r0)……公式1

式中：LA(r0) ——参考点A声压级；

r  —— 预测点距离，m；

r0  —— 参考点距离，m

（2）面声源

噪声由室内传播到室外时，建筑物墙面相当于一个面声源。面声源衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离 r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r>b/π 时，距离加倍衰减趋近于 6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的 b>a。

面声源中心轴线上的衰减特性参考图6-3-1。

图6-3-1  长方形面声源中心轴线上的衰减特性

① 当r<a/π时

声压级几乎不衰减，r处的声压级按公式2计算：

LA(r) = LA(r0) ……公式2

② 当a/π<r<b/π时

声压级随着距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性，r处的声压级按公式3计算：

LA(r) = LA1(r0) - 10lg (r/r0) ……公式3

③当r>b/π时

声压级随着距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性，r处的声压级按公式4计算：

LA(r) = LA1(r0) - 20lg (r/r0) ……公式4

r0 = b/π

LA1(r0) = LA(r0) - 10lg (b/a)

（3）预测点的等效声级贡献值

第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的 A声级为LAj，本项目各声源对预测点产生的贡献值（Leqg）按公式5计算：

……公式5

式中：Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

——i声源在T时间段内的运行时间，S；

tj ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s；

ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

M ——等效室外声源个数

本项目各室内声源等效成面声源均采用当r>b/π时的计算公式计算。对于同一个构筑物内的点声源，本次通过声级叠加的方式计算得出综合噪声源强LA（r0），再通过上述等效面声源公式LA1(r0) = LA(r0) - 10lg (b/a)计算得出LA1(r0)，将其等效成面声源，再运用LA(r) = LA1(r0) - 20lg (r/r0)计算得出单个声源对厂界的影响贡献值LA(r)，计算出各噪声源的LA(r)后再综合计算项目各噪声源对各厂界的噪声影响贡献值。

4、预测结果

由于本项目属于新建项目，按照HJ2.4-2009要求，本次评价仅分析厂界噪声影响值。根据上述预测模式，结合项目厂区总平面布局，估算出本项目建成运行后，厂界噪声变化情况汇总见表6-3-1

表6-3-1  项目厂界噪声预测结果汇总一览表

| 预测地点 |  | 贡献值 | 标准值 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼 | 夜 |  |
| N1 | 厂界东 | 46.8 | 65 | 55 | GB12348-2008中3类标准 |
| N2 | 厂界南 | 51.2 |  |  |  |
| N3 | 厂界西 | 48.6 |  |  |  |
| N4 | 厂界北 | 43.1 |  |  |  |

预测结果表明，本项目新增设备对各向厂界的噪声贡献值都较小，各向厂界噪声预测结果均能够满足GB12348-2008中3类标准限值要求。

6.4 地表水环境影响分析

根据设计方案，厂内计划“雨污分流、清污分流”原则。

厂内设计自建生产废水处理站1座，采用 “格栅+混凝沉淀+UASB +外置式MBR+NF+RO”处理工艺，设计处理规模100m3/d。主厂房垃圾渗滤液、卸料平台地面冲洗废水及其他各类生产废水，均送至该污水处理站，处理满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的“敞开式循环冷却水系统补充水”标准和中相关要求后，回用作为循环冷却系统补充水。

此外，项目计划自建一体化生活污水处理装置，设计处理能力20m3/d，采用“水解酸化+接触氧化”处理工艺，生活污水经一体化生活处理设备处理达标后优先回用于厂内绿化用水，多余部分再经厂区渗滤液处理系统处理后回用于循环冷却系统补充水。

目前，该废水处理方案，已经成功应用于金寨县生活垃圾焚烧发电项目以及霍邱县生活垃圾焚烧发电项目，均能确保废水做到全部回用，不外排。因此，该处理方案是可行的的。

综上，本项目建成运行后，生产废水、生活污水均处理后回用。本评价认为，项目实施不会对区域地表水环境造成不利影响。

6.5 固体废物环境影响分析

根据工程分析，拟建项目固体废物主要包括一般固废和危险废物。拟建项目固废产生及排放情况见“表3-5-7”。

6.5.1 一般固废环境影响分析

拟建项目产生的一般固废包括：渗滤液处理站污泥、炉渣、生活垃圾。其中，渗滤液处理站污泥脱水后送入焚烧炉焚烧；生活垃圾送焚烧炉焚烧；炉渣外售给淮北图南机电设备安装有限公司综合利用。拟建项目一般固废均能得到妥善处置，不外排，对外环境影响较小。

6.5.2 危险固废环境影响分析

拟建项目危险废物为焚烧飞灰，其产生量见“表3-5-7”。

2017年9月，环境保护部印发了《建设项目危险废物环境影响评价指南》，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，拟建项目危险废物环境影响分析如下：

（1）危险废物贮存场所环境影响分析

拟建项目将按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求设置1处危废暂存间对拟建项目产生的危废进行收集暂存，并对危废暂存间设置防腐防渗措施。

项目危险废物暂存库底部，即地平面高于地下水最高水位，暂存库周边设置导流沟渠，并做好防腐防渗，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，项目危废暂存场所选址较合适。

危险废物暂存过程中对区域地表水不会产生影响，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。

（2）危险废物运输过程环境影响分析

飞灰在厂内暂存后，委托芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司进行统一收集处理处置。按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令2013 年第2 号）、JT617 以及JT618 相关要求执行。危险废物运输时的中转、装卸过程遵守如下技术要求：

①卸载区的工作人员应熟悉飞灰的危险特性，配备适当的个人防护装备。

②卸载区配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

③危险废物装卸区设置隔离设施。运输危险废物的车辆应密闭，并应按设计拟定路线行驶，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。并须制定应急处理程序，一旦发生翻车或撞车等导致危险废物泄露的事故须立即进入应急处理程序。

综上所述，本评价认为，在严格落实《道路危险货物运输管理规定》中的各项要求后，拟建项目各类危废可以得到安全有效的运输，不会对区域环境造成不利影响。

（3）委托处置的环境影响分析

本项目建成后，建设单位将委托芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司对飞灰进行处置。根据调查可知，芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司经营类别包含拟建项目产生的危险废物类别(HW18)，其处理方式均为利用水泥窑进行协同处置。其中芜湖海创目前已建成一期利用水泥窑协同处置危废工程，飞灰处理能力为15000t/a，目前剩余处理能力约为7500t/a；怀宁海创利用水泥窑协同处置危废工程，飞灰处理能力为6200t/a。拟建项目危废产生量为4380t/a，芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司处置能力以及资质类别可以满足处理拟建项目危废要求。

综上所述，拟建项目建成运行后，全厂固废均得到妥善处理处置或综合利用，不外排，对周边外环境的不利影响较小。

6.6 土壤环境影响分析

依据原《工矿用地土壤环境管理办法》（生态环境部令 第3号）、《关于印发<生活垃圾焚烧发电建设项目准入条件（试行）>的通知）》要求，本项目应在运行过程中落实环境空气、土壤、地下水等环境质量监测内容，并关注土壤中二噁英及重金属累积环境影响。

本评价要求在工程投产前，在厂址区域全年主导风向的上、下风向各设1个土壤中二噁英监测点，监测土壤中的二噁英浓度，在后续运行过程中建设单位应定期对土壤中二噁英及重金属浓度进行监测，对土壤中二噁英及重金属的累计环境影响作出评估，确保将影响降到最小。具体监测计划见“10.3.4 土壤监测”章节。

6.7 垃圾运输影响分析

6.7.1 垃圾运输量分析

本项目选址位于舒城县城关镇春秋塘，位于舒城县城南面约8km处、206国道西侧。

拟接受的生活垃圾来源于以下舒城县规划城区范围及周边乡镇的居民垃圾和城市道路清扫保洁垃圾，但不包括医疗废物、有害废弃物及其它按国家规定不可与生活垃圾一起处理的废弃物。

本工程设计日处理生活垃圾400吨。根据《六安市舒城县城市总体规划（2010-2030）》，至2030年舒城县规划区常驻人口43万人。

随着城市人口的增加和经济发展，城市生活垃圾总量将不断增加。根据规划人口规模、经济发展水平的变化，类别周边地区发展规划，确定人均生活垃圾产生量为0.9kg/d。由此估算舒城县不同发展时段的城市生活垃圾产生量分别为：近期365t/d，能够保证本项目垃圾焚烧炉的正常运行。

6.7.2 垃圾运输路线及沿线敏感点

项目服务范围内的生活垃圾按照“村收集、乡转运、县处理”的原则，主要依靠各区域保洁工定时定点收集，由小型车辆运送至各区域的中转站，经过压缩处理后，采用带有防治垃圾渗滤液的滴漏措施封闭式自卸垃圾车和压缩式自卸垃圾车集中运送至项目厂区。各区域内的车辆运输，主要由地方的城市路网承担。

6.7.3 运输环节影响分析

#### 6.7.3.1  噪声

垃圾运输车产生的噪声影响主要是车流量的增加导致道路交通噪声对两侧敏感点影响，然而由于本次项目的垃圾运输道路为已建成的道路，在现有道路建设时已经做过环评，并提出了环境措施和环境可行性的结论。

本项目建成后，各地区分散的道路增加的车流量相对较小，其中增加的交通流量最大的为206国道垃圾运输车辆的吨位一般为5~8t/辆，按垃圾运输量400t/d计，则每天运输车辆最多需要60辆。

每小时新增的车流量约为5辆/小时（每天运输时间按照12小时计算），新增的车流量较小，因此由公路垃圾运输造成的交通噪声影响甚为有限。

#### 6.7.3.2  恶臭

自然界动植物的蛋白质在细菌分解过程中产生恶臭污染物，垃圾堆放和贮存产生的硫化氢、氨、甲硫醇等气味会使人感到不愉快。

项目垃圾运输并且采用全密封式垃圾运输车，运输过程中基本可控制垃圾运输车的臭气泄漏、垃圾及其渗滤液洒漏问题。

另外，本项目垃圾的运输距离相对较远，一旦运输过程中发生交通事故，可能会由撒漏的垃圾产生恶臭，影响当地的环境卫生。

#### 6.7.3.3  渗滤液

在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制垃圾运输车的垃圾渗滤液泄露问题，对垃圾运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。

但是，若垃圾运输车出现垃圾水沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。

#### 6.7.3.4  运输单位和运输过程环境管理责任主体

拟建项目生活垃圾收集及运输由舒城县城市管理综合执法局委托第三方运输单位承担，运输过程环境污染防治及环境管理责任主体为第三方运输单位，舒城县城市管理综合执法局在运输单位采购招标时需在招标文件及运输合同中明确该条款，并由舒城县城市管理综合执法局负责日常监管。

#### 6.7.3.5  污染防治建议

为了减少垃圾运输对沿途的影响，建议采取以下措施：

（1）采用带有防治垃圾渗滤液的滴漏措施封闭式自卸垃圾车和压缩式自卸垃圾车集中运送至项目厂区。同时，对在用车加强维修保养，并及时更新垃圾运输车辆，确保垃圾运输车的密封性能良好。

（2）定期清洗垃圾运输车，做好道路及其两侧的保洁工作。

（3）尽可能缩短垃圾运输车在敏感点附近滞留的时间，尽可能避免在进厂道路两旁新建办公、居住等敏感场所。

（4）每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。

（5）加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。

7  环境风险评价

7.1 评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

7.2 评价工作程序

评价工作程序见图 7-2-1。

图 7-2-1	评价工作程序

7.3 风险潜势初判

7.3.1 环境敏感程度（E）的确定

#### 7.3.1.1 大气环境

本项目周边 5km 范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研等机构，行政办公机构总人数少于 1 万人，同时，项目周边 500m 范围内人口总数小于 500 人， 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 D，项目大气环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）。

#### 7.3.1.2 地表水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 D，地表水功能敏感性为低敏感（F3）。同时项目所在近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统、水产养殖区、天然渔场、海滨风景游览区以及具有重要经济价值的海洋生物生存区域等敏感保护目标，因此地表水环境敏感目标分级为 S3。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 D 中地表水环境敏感程度分级，本项目地表水环境敏感程度为 E3。

表 7-3-1	地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

具体敏感特征情况见附件 16 环境风险评价自查表。

7.3.2 危险物质及工艺系统危害性（P）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

#### 7.3.2.1 Q 值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 C，Q 按下式进行计算：

式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当Q≥1 时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

Q 的确定见下表。

表 7-3-2	建设项目 Q 值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS 号 | 最大存在总量 qn/t | 临界量 Qn/t | 该种危险物质 Q 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20%氨水 | 1336-21-6 | 39 | 10 | 3.9 |
| 2 | 轻柴油 | / | 25 | 2500 | 0.01 |
| 项目 Q 值∑ |  |  |  |  | 3.91 |

经计算，本项目 1≤Q＜10（3.91）。

#### 7.3.2.2 M值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 C，本项目行业为其他类，分值均为5分，则项目 M=10，根据划分依据，属于划分的 M3，具体见下表。

表 7-3-3 建设项目 M 值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 储存、输送 | 1 | 5 |
| 2 | 焚烧炉 | 焚烧发电工程 | 1 | 5 |
| 项目 M 值∑ |  |  |  | 10 |

#### 7.3.2.3 P的确定

表 7-3-4 危险物质及工艺系统危害性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量的比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 C 中 P 的确定依据，项目危险物质及工艺系统危害性（P）的等级为极度危害 P4。

7.3.3 风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）表2划分依据， 本项目大气环境风险潜势及地表水风险潜势均为 III。环境风险潜势划分依据见表 7-3-5。

表7-3-5	 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危害性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极度危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

7.4 评价等级和评价范围

7.4.1 评价等级

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气和地表水，风险潜势均为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级不足三级，进行简单分析即可。

表7-4-1	风险评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | IV+、IV | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录 A。 |  |  |  |  |

7.4.2 评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的规定，本项目大气环境风险评价范围为距离项目厂界≤3km 的范围；地表水环境风险评价范围，调查杭埠河环境质量现状。

7.5 风险识别和分析

7.5.1 物质风险识别

本项目生产过程中，所涉及的有毒有害物质主要包括：（1）焚烧炉烟气中的氯化氢、CO、二噁英类等；（2）垃圾恶臭气体中的氨和硫化氢等；（3）助燃燃料轻柴油；（4）烟气脱硝系统使用的还原剂氨水等。

各物料的理化特性及毒理特性见表7-5-1~表7-5-7。

表7-5-1  氯化氢的理化特性及毒理特性一览表

| 品名 | 氯化氢 | 别名 | 氢氯酸 |  | 英文名 | Hydrochloric chloride |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | HCl | 分子量 | 36.435 | 熔点 | -114.2℃/纯 |
|  | 沸点 | -85℃ | 相对密度 | 1.19 (水＝1) | 蒸气压 | 4225.6kPa(20℃、30%) |
|  | 外观与性状 | 无色，有刺激性气味 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于，与水和乙醇任意混溶，溶于苯 |  |  |  |  |
| 稳定性和 危险性 | 稳定，具有腐蚀性 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 急性毒性：LD50400mg/kg(兔口径)；LC504600mg/m3，1小时(大鼠吸入) 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气；能与碱中和，与磷、硫等非金属均无作用。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，放出大量的热。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |

表7-5-2  CO的理化特性及毒理特性一览表

| 品名 | 一氧化碳 | 别名 | / |  | 英文名 | carbon monoxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | CO | 分子量 | 28.01 | 闪点 | <-50℃ |
|  | 沸点 | -191.4℃ | 相对密度 | 0.79（水＝1） 0.97（空气=1） | 蒸气压 | 309kPa （180℃） |
|  | 外观气味 | 无色无臭气体 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、苯等多种有机溶剂 |  |  |  |  |
| 稳定性和 危险性 | 稳定性：稳定； 危险性：易燃气体，是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 燃烧分解产物：二氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 毒性：一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧 急性毒性：LC50 2069mg/m3（4小时，大鼠吸入） |  |  |  |  |  |

表7-5-3  氨气的理化特性及毒理特性一览表

| 品名 | 氨气 | 别名 | 氨气 |  | 英文名 | ammonia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | NH3 | 分子量 | 17.03 | 闪点 | / |
|  | 沸点 | -33.5℃ | 相对 密度 | （水＝1）0.82 （空气=1）0.6 | 蒸气压 | 506.62kPa （4.7℃） |
|  | 外观气味 | 无色有刺激性恶臭的气体 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、乙醚 |  |  |  |  |
| 稳定性和 危险性 | 稳定性：稳定； 危险性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧(分解)产物：氧化氮、氨。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 毒性：属低毒类氧 急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |

表7-5-4  硫化氢的理化特性及毒理特性一览表

| 品名 | 硫化氢 | 别名 | 氢硫酸 |  | 英文名 | hydrogen sulfide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | H2S | 分子量 | 34.08 | 闪点 | <-50℃ |
|  | 沸点 | -60.4℃ | 相对密度 | （空气＝1）1.19 | 蒸气压 | 2026.5kPa （25.5℃） |
|  | 外观气味 | 无色有恶臭气体 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇 |  |  |  |  |
| 稳定性和 危险性 | 稳定性：稳定 危险性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧分解产物氧化硫 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 毒性：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用 急性毒性： LC50 618mg/m3（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |

表7-5-5  轻柴油的理化特性及毒理特性一览表

| 品名 | 0#轻柴油 | 由各族烃类和非烃类组成的混合物 |  |  | 英文名 | 0# diesel oil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | / | 分子量 | / | 闪点 | 38℃ |
|  | 沸点 | 180~360 | 相对密度 | （水＝1）0.87-0.9 | 蒸气压 | / |
|  | 外观气味 | 稍有粘性的棕色液体 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于醇等溶剂 |  |  |  |  |
| 稳定性和 危险性 | 稳定性：稳定 危险性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 急性毒性： LC50＞5000mg/m3/4h（大鼠经口），LD50＞5000mg/kg（大鼠经口） |  |  |  |  |  |

表7-5-6  氨水的理化特性及毒理特性一览表

| 品名 | 氨水 | 别名 | 氨水 |  | 英文名 | Ammonium hydroxide；Ammonia water |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | NH4OH | 分子量 | 35.05 | 闪点 | / |
|  | 沸点 | / | 相对密度 | （空气＝1）0.91 | 蒸气压 | 1.59kPa（20℃） |
|  | 外观气味 | 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、醇 |  |  |  |  |
| 稳定性和 危险性 | 稳定性：稳定 危险性：易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧(分解)产物：氨。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 毒性：属低毒类 急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口) |  |  |  |  |  |

表7-5-7  二噁英类理化性质及毒性数据

| 品名 | 二噁英 | 别名 | TCDD |  | 英文名 | Dioxin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 分子式 | C12H4Cl4O2 | 分子量 | 321.96 | 熔点 | 302～305℃ |
|  | 沸点 | / | 相对密度 | / | 蒸气压 | / |
|  | 外观气味 | 无色无味、毒性严重的脂溶性物质 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 非常稳定，熔点较高，极难溶于水，可以溶于大部分有机溶剂 |  |  |  |  |
| 稳定性和危险性 | 在500℃开始分解，800℃时，21秒内完全分解。二噁英在土壤内残留时间为10年,非常容易在生物体内积累，对人体危害严重，它的毒性是氰化物的130倍、砒霜的900倍，有“世纪之毒”之称。它有强烈的致癌性，而且能造成畸形，对人体的免疫功能和生殖功能造成损伤。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD5022500ng/kg(大鼠经口)；114μg/kg（小鼠经口）；500μg/kg(豚鼠经口) 二噁英系一类剧毒物质，其毒性相当于人们熟知的剧毒物质氰化物的130倍、砒霜的900倍。大量的动物实验表明，很低浓度的二嚼英就对动物表现出致死效应。 |  |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中附录A.1表1“物质危险性标准”，物质的危险性判定标准见表7-5-8。

表7-5-8   物质危险性标准

| 类别 |  | LD50（大鼠经口） mg/kg | LD50（大鼠经皮） mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物； 其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态， 在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |  |  |

凡符合上表中有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物；凡符合上表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

对照上表中的物质危险性判定标准，本项目涉及的主要化学品原料中，二噁英属于Ⅰ类极度危害的剧毒物质，轻柴油为可燃液体，氯化氢、CO、氨气、H2S、氨水为一般毒性危险物质，CO、H2S为可燃气体，其他物质危险性相对较低。

7.5.2 生产过程风险识别

生产过程风险识别主要包括对生产过程、环保设施、贮运系统等环节出现故障时可能发生的事故风险进行识别。

一、生产运行系统的潜在风险

1、生产过程

在垃圾焚烧的过程中，由于焚烧炉是密闭状态，如若没及时平衡炉内的压力，则有发生爆炸及火灾的潜在危险。爆炸将导致炉内的二噁英瞬间排放，对区域环境及周边居民将产生较大影响。

2、工艺废气

本项目生产过程中的主要危害集中在生活垃圾贮存及焚烧，在贮存过程中会产生一定量的硫化氢等恶臭，如对这些废气不能进行有效的收集并处理而直接对外排放，对人体将产生一定的危害。

二、运输系统的风险分析

（1）物料运输风险

项目生产使用生活垃圾是从舒城县城区及周边乡镇运送至项目厂区内，在运输过程中若因疏忽或交通事故导致生活垃圾散落，则会区域环境造成污染，具有一定风险性。

（2）贮存系统

项目回收的生活垃圾贮存于相应的贮存池内，并做防渗处置；但在事故状态下，若各种渗滤液发生泄漏时将对周边环境产生影响。

垃圾贮池抽风及泄露大厅抽风系统故障，恶臭气体外泄，对周边环境造成影响。

（3）污染治理设施出现故障时的风险分析

污染治理设施出现故障时存在以下的事故风险：生产设备的废气处理设施不能正常运转，造成处理效果降低。

7.5.3 环境敏感区识别

拟建项目选址位于舒城县城关镇春秋塘，项目所在地不涉及《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区、社会关注区等环境敏感地区。

7.6 源项分析

一、最大可信事故

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。确定最大可信事故的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具有环境风险。

本项目属于生活垃圾焚烧发电用项目，其重大事故包括贮存系统渗滤液发生泄漏、氨水储罐破裂导致物料泄漏、柴油储罐破裂导致物料泄漏、生产系统焚烧炉发生爆炸、废气处理环节废气的泄漏等，可能出现的环境风险见表7-6-1。

表7-6-1  事故源项分析汇总一览表

| 风险源 | 事故类型 | 风险因素 |
| --- | --- | --- |
| 渗滤液 | 渗漏 | 由于防渗措施出现问题导致渗滤液渗透至地下水，导致地下水污染； |
| 氨水储罐 | 储罐破裂 | 由于氨水储罐发生破裂，导致氨水泄漏，氨气挥发扩散到空气中对周围环境产生危害； |
| 0#轻柴油储罐 | 储罐破裂 | 柴油储罐发生破裂，导致柴油泄漏，并伴生火灾事故、大气污染等事故 |
| 焚烧炉 | 爆炸事故 | 由于焚烧炉压力、温度等控制系统出现故障、CO浓度过大而带来的焚烧炉爆炸，爆炸导致炉内包括高浓度的二噁英在内的各种气体瞬间排放，对区域内的人群健康、环境产生严重危害； |
| 焚烧炉尾气处理系统 | 多种原因造成的烟气净化系统故障 | 净化系统出现故障时，焚烧炉烟气由直接排入空气或者未经有效处理后排放，短时间内烟气中高浓度有毒物质扩散到空气中； |
|  |  | 引风机出现故障，引风机因停电或设备故障停运时，除尘器内压力升高，废气、粉尘外溢，对周围空气环境产生危害； |

根据以上事故源项分析，参考环发[2008]82号要求，本次评价确定焚烧炉在事故状态下的爆炸事故定为最大可信事故。

图7-6-1  项目危险单位分布图

7.7 事故影响分析

7.7.1 焚烧炉爆炸事故影响分析

本次分析是模拟在极端风险状况下，由于焚烧炉压力、温度等操作失误、CO浓度过大等因素导致运营时焚烧炉全部爆炸，致使未经高温破坏的二噁英随烟气瞬时从炉膛溢出，焚烧炉发生爆炸后，二噁英类随烟气扩散至外界，烟气中二噁英类浓度高于正常状况下的二噁英类出口浓度，约为5ngTEQ/m3。

项目焚烧炉炉膛有效容积约为160m3，则事故状况下排放二噁英类物质总量约为800ngTEQ。

（1）预测模型

采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐的多烟团模式，对泄漏事故时污染物的浓度分布进行预测：

式中： ——下风向地面（x,y）处的污染物浓度，mg/m3；

，，——烟团中心坐标；

——事故期间烟团的排放量；

，，——扩散参数

对于瞬时或短时间事故，采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：  第i个烟团在tw时刻·（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度；

、、   烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），

可由下式估算：

式中：

和  第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中：n－需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

本次评价过程中，重点分析F类稳定度，有风（1.5m/s）条件下，物料泄漏造成下风向轴线不同距离处污染物的最大落低浓度。

（2）预测结果

根据上述经验公式以及相关参数，计算出事故状况下焚烧炉爆炸导致的二噁英浓度分布如表7-7-1。

表7-7-1 事故状况下二噁英浓度分布一览表

| 下风向距离 （m） | 预测浓度（ngTEQ/m3） | 下风向距离 （m） | 预测浓度（ngTEQ/m3） | 下风向距离 （m） | 预测浓度（ngTEQ/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7.148 | 110 | 2.641 | 250 | 1.737 |
| 20 | 5.540 | 120 | 2.539 | 300 | 1.542 |
| 30 | 4.668 | 130 | 2.448 | 350 | 1.380 |
| 40 | 4.115 | 140 | 2.365 | 400 | 1.243 |
| 50 | 3.730 | 150 | 2.288 | 450 | 1.086 |
| 60 | 3.443 | 160 | 2.218 | 500 | 0.573 |
| 70 | 3.219 | 170 | 2.152 |  |  |
| 80 | 3.037 | 180 | 2.090 |  |  |
| 90 | 2.885 | 190 | 2.031 |  |  |
| 100 | 2.775 | 200 | 1.976 |  |  |

由于我国目前尚无二噁英类物质人体摄入限值的参考标准，本评价参考《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号文）中相关要求，人体每日可耐受摄入量按4pgTEQ/kg执行，经呼吸进入人体的允许摄入量按每日可耐受摄入量10%执行。人均体重按照60kg进行估算，成人每天呼吸进入人体的空气体积取12~15m3，则经呼吸进入人体的二噁英类物质的允许浓度为1.6~2.0pgTEQ/m3，取其下限1.6pgTEQ/m3。

按照上述预测结果，在焚烧炉爆炸的事故状况下，在焚烧炉外300m区域的预测浓度可以满足人体的允许摄入量。

本项目计划设置的防护距离为厂界外300m区域。因此，项目建成运行后，焚烧炉爆炸影响范围内无居民区分布，可以满足事故状况下防护距离的设置要求。

7.7.2 运输过程环境风险影响分析

本项目建成后，生活垃圾采用封闭式压缩车进行运输。为了减少垃圾运输事故发生的概率，建议采取以下措施：

（1）采用带有防治垃圾渗滤液的滴漏措施封闭式自卸垃圾车和压缩式自卸垃圾车集中运送至项目厂区。同时，对在用车加强维修保养，并及时更新垃圾运输车辆，确保垃圾运输车的密封性能良好。

（2）尽可能缩短垃圾运输车在敏感点附近滞留的时间，尽可能避免在进厂道路两旁新建办公、居住等敏感场所。

（3）每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。

（4）加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。

通过采取上述措施，能够确保将运输过程中环境风险影响减至最小。

7.7.3 其他风险事故环境影响分析

1、氨水储罐事故后果分析

拟建项目设置1座50m3的20%氨水储罐，并配套建设围堰，尺寸为8.2m×8.2m×1.2m。当发生泄漏时，泄漏的氨水挥发的氨气会对周围环境产生不利影响。

由于本项目氨水浓度较低，因此事故泄漏导致的燃烧、爆炸风险性相对较低，泄漏的氨水主要集中在围堰内，根据企业的应急预案，在30min能够完成对事故的处理处置。

通过调查国内同类型企业的事故，氨水储罐泄漏挥发的氨气会造成人员短时间的不适感，但基本不会造成人员伤亡。项目氨水储罐的潜在环境风险属于可接受水平。

2、轻柴油储罐事故后果分析

项目焚烧炉和锅炉各配2台启动燃烧器和1台辅助燃烧器，使用轻柴油为辅助燃料，用于锅炉启动初期向炉内供油。

项目计划配套1个30m3轻柴油储罐，以及2台供油泵（1用1备），最大储存量约为25吨。罐区采用严格的防渗漏措施，并在每个罐区里都填有沙土，故即使油品一旦泄漏，只要厂内员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。

7.7.4 事故废水收集

1、净下水（雨水）系统污染排放

在事故状态下，由于管理、失误操作等原因，可能会导致冲洗污染水和消防污水通过净下水（雨水）系统从雨水排口进入外部水体，污染地表水体。

为防止消防废水等从雨排口或清下水排口直接排出，在排水管网（包括雨水管网、清下水管网、污水管网）全部设置切断装置，必要时立即切断所有排水管网（包括雨水管网、清下水管网、污水管网），严防未经处理的事故废水排入区域地表水体。

2、事故水储存设施容积

参考中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》要求，应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、防火堤内或围堰内区域等。其容积应能满足事故状况下的消防废水、生产废水、事故雨水等各类废水的临时储存要求。

（1）根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）等的要求，本项目主厂房设计火灾危险性为丁类，耐火等级为二级。

本项目消防供水系统设计为独立的临时高压消防给水系统，设有室内外消防管网。主厂房室内消防水环状母管为DN200，由室外引入2根DN200进水管，并在垃圾池、锅炉焚烧间、烟气净化车间分别设有1~2门消防炮，以确保两股水柱同时到达室内任何部位。消防水系统平时管网压力由气压给水设备维持，发生火灾时，开启消防水泵灭火，以确保消防所需的水压和水量。项目一次消防用水量计算结果见表7-7-2。

表7-7-2  事故状态下消防用水量计算结果一览表

| 消防对象 |  |  | 消防用水量 （L/s） | 火灾延续时间（h） | 延续时间内消防用水量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主厂房 | 室外消防 | 消火栓 | 35 | 2 | 576 |
|  | 室内消防 | 消火栓 | 15 | 2 |  |
|  |  | 消防炮 | 60 | 1 |  |

因此，火灾事故状况下，项目一次消防废水产生量为576m3。

（2）初期雨水量

目前，舒城县尚未建设自己的暴雨强度公式。其暴雨强度计算，参考临近的合肥市的暴雨强度进行分析：

q=3600(1+0.76lgP）(t+14)0.84

其中，重现期p取2年、收集面积主要考虑厂内的生产区（按10900m2计），估算15min的初期雨水量约为192m3。

（3）储罐泄漏状态需进入事故池废水

根据项目设计方案，项目氨水储罐围堰尺寸为8.2m×8.2m×1.2m；扣除储罐所占容积，围堰剩余有效容积为71m3，大于氨水泄漏状态下的最大量28m3，在氨水储罐发生泄漏时，事故氨水无需进入事故废水池。

（5）生产废水

本项目生产废水主要包括垃圾渗滤液、卸料区冲洗废水等，废水产生量总计约为72.5m3/d。

按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》中要求“焚烧炉每年启动、停炉过程排放的污染物的持续时间以及发生故障或者事故排放污染物持续时间累积不超过60小时”，本次评价按照最不利情况考虑，即焚烧炉一次事故持续时间取60h，生产废水产生量约为181.3m3。

根据设计方案，项目主厂房计划配套建设240m3的渗滤液收集池足够容纳60h事故状态下的生产废水产生量，无需进入事故池。

综上所述，事故状况下，需要进入事故应急池临时储存的废水主要包括事故废水、初期雨水等，总计约为685m3。根据设计方案，项目建设1座事故水池（兼渗滤液调节池），规格为20m×15m×6m，有效容积为1500m3。正常状态下，事故池中渗滤液储存周期为7d，最大储存量为420m3，能够确保富余容积为1080m3，能够确保本项目事故水收集。事故池配套设置1个积水井，事故水先自流进入积水井，再排至事故池中。

事故处理结束后，事故废水分批进入厂内污水处理站，集中处理。

7.8 社会环境风险评价

建设项目社会环境风险评估是环境影响评价的重要组成部分，是防范环境风险的一项重要措施，是对建设项目在规划、开发期间及开发后可能发生危害社会稳定的环境因子进行分析确认，评估发生危害社会稳定的概率和程度。

本次评价本着对环境风险进行管理，确认适合的开发策略，做好危害预防及计划准备工作的思路，提出切实可行措施防范，以期降低、消除危害社会稳定的环境风险。

7.8.1 政策相符性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中相关规定，本项目属于“鼓励类”第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合国家产业政策要求。

同时符合《促进产业结构调整暂行规定》（国务院国发[2005]40号）鼓励类的“符合可持续发展战略要求，有利于安全生产，有利于资源节约和综合利用，有利于新能源和可再生能源开发利用、提高能源效率，有利于保护和改善生态环境”项目。

因此，本项目建设符合国家产业政策要求。

7.8.2 社会稳定性分析

本项目按照关于印发《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》的通知（环境保护部办公厅 环办环评[2018]20号）要求，在厂界外设置了300m的环境防护距离，根据安徽省安兴勘测设计有限公司出具的测绘图，防护距离内无环境敏感点分布。

近年来，群众的环保意识不断增强，也提高了对污染的警觉性和防范意识。如拟建项目中污染防治措施落实不到位，造成污染，发生了污染事故，则当地人民群众反映肯定比较大，甚至可能引发一般群体性事件。

本项目实施过程中，舒城县城市管理行政执法局严格按照关于印发《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》的通知（环境保护部办公厅 环办环评[2018]20号）要求，编制了《舒城县生活垃圾焚烧发电项目社会稳定风险分析报告》，并由舒城县人民政府以 舒政秘[2018]210号进行了批复。舒城县人民政府办公室2018年12月12日以 舒政办秘[2018]150号 发布了《舒城县人民政府办公室关于印发舒城县生活垃圾焚烧发电项目社会稳定性事件工作方案的通知》，具体明确了应对社会稳定事件的工作方案。

7.9 风险管理与防范措施

7.9.1 风险管理

（1）本项目建成运行后，建议舒城海创环保科技有限公司参考金寨海创环境工程有限公司已有的环境管理模式，成立独立的环境保护管理科室，配备专职环境保护管理人员；

（2）按照国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范的要求，结合项目的生产特点，编制各项环境保护规章制度，建立健全企业内部各岗位、各工种的环境保护责任制；

（3）应对主要负责人和安全管理人员进行安全培训，并经考核合格方可有效履行安全职责；

（4）为保证建成后装置的安全平稳运行，应加强岗位操作人员的技术培训，提高操作人员的事故分析能力、应变能力和处理能力，加强操作人员的系统故障分析能力；

（5）建立安全办公会议制度，及时分析、研究、解决生产过程中出现的安全问题，排除隐患，加强整改，查处事故责任人和违章作业人员；

（6）项目建成运行后，舒城海创应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号文）、《安徽省环保厅转发环保部企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（皖环函[2015]221号）要求，编制企业突发环境事件应急救援预案，报地方环保行政主管部门备案。

此外，公司应定期组织相关部门进行演练，根据演练的结果不断的修订和完善预案，成立救护组织和医疗救护组织，并与附近的救援组织签订救护协议，降低事故发生率，减少企业财产损失及人员伤亡。

7.9.2 防范措施

一、减少烟气事故排放对策

（1）由专人负责日常环境管理工作，制订环保管理人员职责和环境污染防治措施制度，加强焚烧炉废气治理设施的监督和管理。

（2）加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，一旦发现事故隐患，及时解决。

（3）焚烧烟气配备SO2、NOx、CO、HCl、颗粒物的自动监测系统，对废气污染治理效果进行在线监测。

（4）引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。

（5）在炉温较低时采用轻柴油助燃，确保焚烧炉温度≥850℃，杜绝二噁英类非正常排放。

（6）采用活性炭喷射吸附烟气中二噁英和重金属类物质，须设置活性炭喷射备用装置，防治活性炭喷射装置故障时，可开启备用装置。

（7）加强项目集中控制，包括主体关键装置采用分散控制系统（DCS）进行集中监视和控制，在DCS发生全局性或重大故障时，能进行紧急停炉、停机操作；对独立的控制系统和控制设备，能在集中控制室进行系统工艺和运行工况监视和独立操作；对随主设备配套供货的独立控制系统，如垃圾和渣坑吊斗、旋转喷雾器控制系统、气动和辅助燃烧器控制系统、袋式除尘器控制系统、汽机数字电液控制系统、汽机危急跳闸系统等通过通讯或硬接线接口与DCS进行信息交换。

（8）加强焚烧烟气处理工序的安全措施，一旦烟气处理系统出现异常，自动报警系统自动报警。此时停止所有可燃物进入，燃烧炉进入关闭程序，打开二次燃烧室的减压阀。金属装置接地，减少由静电产生的火灾。焚烧炉的燃烧段必须保证温度达到工艺要求，使废物充分燃烧。

二、减少烟气事故排放的措施

（1）半干法除酸系统故障防范措施

在生产过程中加强对喷射系统的检修工作，确保其正常运行。在发生故障的情况下，尽可能减少更换时间，减轻事故排放对环境的影响。

（2）活性炭喷射系统故障防范措施

焚烧过程中要确保活性炭喷射系统的正常运行，保证对重金属、二噁英类等的吸附作用。活性炭喷射系统进行自动控制和实时监控，平时加强风机的保养工作，减少风机损坏的可能性。一旦出现活性炭喷射系统故障和风机损坏，即使更换备件和启用备用风机。加上后序布袋过滤器表面积有活性炭反应层，对重金属、二噁英类等的吸附仍然有效，因此活性炭喷射系统短时间故障不会对重金属、二噁英类去除产生很大的影响。

（3）袋式除尘器泄漏故障防范措施

正常情况下，布袋可在停炉检修时按使用周期成批更换，保证过滤效率。一旦运行过程中布袋发生泄漏，在线监测仪可根据浓度变化立即发现，可逐一隔离检查更换，不会造成颗粒物超标。

（4）除二噁英类系统故障防范措施

控制二噁英类主要是控制炉温在850℃，且烟气停留时间在2s以上，运行过程中应通过自动控制系统，确保炉温和烟气停留时间在正常设计要求范围内；此外，采取有效措施减少烟气在200～400℃范围内的停留时间，避免二噁英在此温度段再生成，确保二噁英类的有效控制。由于以上故障的发生率很低和排除故障的时间较短，超标的可能性不大。二噁英类净化发生故障，是指活性炭喷射故障或布袋泄漏，两者同时发生故障的可能性极小，因此可以保持一定的二噁英类净化效率。当发生故障时，应尽量缩短设备更换时间，减轻事故状态下二噁英类排放对环境的影响。

三、总图布置和建筑安全防范措施

1、厂区总平面布置、防火间距应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等相关规定。焚烧车间、卸料大厅等建、构筑物的设计应与火灾类别相应的防火对策措施，建筑物耐火等级应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，并通过消防、安全验收；

2、各功能区之间应设有联系通道，有利于安全疏散和消防。分区内部和相互之间保持一定的通道和安全间距，厂区应有应急救援设施及救援通道。

3、按照《建筑物防雷设计规范》（2000年版）的要求对建、构筑物采取防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入的措施。

四、避免焚烧炉爆炸事故防范措施

为避免焚烧炉内因CO量过大造成爆炸事故，可采取防范、减缓和应急措施有：

1、通过监测炉内氧量而得出燃烧不完全的情况，适时调整燃烧，使垃圾尽可能充分的燃烧；

2、引风机与送风机联锁，一旦引风机故障停机，送风机也必须停机，同时停炉；

3、注意监视炉膛负压，防止出现正压；

4、做好焚烧炉日常检修和维护工作，杜绝事故的发生等。

五、罐区泄漏风险事故防范措施

1、按相关标准在储油罐区、氨水储罐区设置围堰，储油罐的建设首先要严格按照防火规范，确保防火间距、消防通道、消防设施等满足规定要求；储油罐一旦发生火灾，其火焰热辐射对临近罐的影响要有足够的防火距离，消防设备要达到规定配备。储罐四周应设防火堤，按规定满足防火堤内有效容积、高度等要求。建议本项目从风险的角度考虑，制定完善的堵漏防范措施。

2、对油罐除按规范设计围堰或防火堤外，还应考虑围堰内设置泄漏成品油收集池，以及考虑接收整个厂区火灾事故消防液的事故池。

3、当储油罐与氨水储罐内的物料发生泄漏事故时，首先切断罐区雨水阀，防止泄漏物料进入雨水系统，尽可能切断泄漏源。

4、严格执行国家有关安全生产的规定，采取乙类生产、贮存的安全技术措施，遵守乙类工业设计防火规定和规范。

5、建立健全安全生产责任制实行定期性安全检查，定期对储罐各管道、阀门进行检修，及时发现事故隐患并迅速给以消除。

6、增强安全意识，加强安全教育，增强职工安全意识，认真贯彻安全法规和制度，防止人的错误行为，制定相应的应急措施。

7、对于轻柴油贮罐附近须严禁烟火，并在明显位置张贴危险品标志，以及配备适当的消防器材。

六、焚烧炉废气处理系统事故风险防范措施

1、由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强焚烧炉废气治理设施的监督和管理。

2、加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。

3、设立烟气在线监测仪，对废气污染治理效果进行在线监测。

4、引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。

5、焚烧炉启动时，先对袋式除尘器进行电预加热，达到所需温度时，再同时启动焚烧炉及袋式除尘器。

6、在炉温较低时应及时采用轻柴油助燃，确保焚烧炉温度≥850℃，杜绝二噁英非正常排放。

7、加强项目集中控制，确保DCS 发生全局性或重大故障时，能进行紧急停炉、停机操作；对独立的控制系统和控制设备，能在集中控制室进行系统工艺和运行工况监视和独立操作。

8、减少烟气事故排放的措施

①半干法喷雾反应塔系统故障防范措施

在生产过程中加强对喷雾反应塔的雾化器马达和联接器的检修工作，确保其正常运行。在发生故障的情况下，尽可能减少更换时间，减轻事故排放对环境的影响。

②活性炭吸收工序故障防范措施

焚烧过程中要确保活性炭吸收工序的正常运行，保证对重金属、二噁英类等的吸附作用。活性炭吸收工序应进行自动控制和实时监控，平时加强风机的保养工作，减少风机损坏的可能性。

③布袋除尘器泄漏故障防范措施

通过设置废气在线监测设备，在事故状态下，通过在线监测数据的变化发现布袋除尘器的问题，对布袋进行逐一隔离检查更换。

七、废水事故排放防范措施

1、提高事故缓冲能力

为了保证事故状态下迅速恢复处理工程的正常运行，主要水工构筑物必须留有足够的缓冲余地（如附加相应的事故处理缓冲池），并配备相应的处理设备（如回流泵、回流管道、仪表及阀门等）。

2、配备流量、水质自动分析监测仪器

操作人员应及时调整运行参数，使设备处于最佳工况，以确保处理效果最佳。

3、选用优质设备

污水处理工程各种机械电器、仪表，必须选择质量优良、故障率低、便于维修的产品。关键设备一备一用，易损配件应有备用，在出现故障时应尽快更换。

4、加强事故苗头监控

定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头。

主要操作人员上岗前应严格进行理论和实际操作培训。

八、甲烷爆炸事故防范措施

（1）管理上严格执行垃圾池及渗滤液收集池作业规定，尤其在焚烧炉全部停运情况下更要禁止垃圾池内出现火源，此时若不得已要在垃圾池及渗滤液室内实施焊接等能产生火花火焰的作业，应先开启事故排风机使甲烷浓度降低到一定程度。

（2）对于渗滤液收集池设置专门的送风系统和抽风系统，设置火炬，通过压力感应自动点火装置进行点火，甲烷通过火炬燃烧处置。

7.9.3 应急组织机构设置及风险应急预案编制

1、应急预案相关内容及要求

本项目建成运行后，存在一定的环境风险隐患。

针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动，本评价要求，企业应参照《关于加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（环察函[2012]699号）要求，编制企业环境风险应急预案。并按《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)要求，向项目所在地县级环境保护主管部门备案。

针对可能存在的环境风险，拟建项目应当设立事故状态下的应急救援领导小组。应急救援领导小组是公司为预防和处置各类突发事故的常设机构，其主要职责有：

1、编制和修改事故应急救援预案。

2、组建应急救援队伍并组织实施训练和演习。

3、检查各项安全工作的实施情况。

4、检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

5、在应急救援行动中发布和解除各项命令。

6、负责向上级和政府有关部门报告以及向友邻单位、周边居民通报事故情况。

7、负责组织调查事故发生的原因、妥善处理事故并总结经验教训。

本评价参考相关规范要求，列出应急预案编制内容要求汇总见表7-9-1。

表7-9-1  企业环境风险应急预案编制内容要求汇总一览表

| 序号 | 章节 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 明确预案编制的目的、依据、适用范围、等级划分等 |
| 2 | 组织结构和职责 | 明确应急机构的组成、各机构职责等 |
| 3 | 预防与预警 | 明确区域内的重大危险源分布、各应急机构根据职责开展应急预防和应急准备等 |
| 4 | 应急响应 | 明确预案应急响应的流程、分级响应及启动条件、信息报告与处置及现场处置等 |
| 5 | 安全防护 | 明确事件现场保护措施、群众安全转移措施、次生灾害方法治措施等 |
| 6 | 应急状态解除 | 明确应急终止的条件、程序及跟踪监测和评估方案等 |
| 7 | 善后处置 | 明确受灾人员的安置及赔偿方案等 |
| 8 | 应急保障 | 明确应急保障计划、应急物资、装备保障及其他保障措施等 |
| 9 | 预案管理 | 明确预案的演练计划、修订方案及备案程序等 |

2、与区域应急预案联动衔接响应要求

项目环境风险应急预案适用于舒城海创环保科技有限责任公司突发环境事件的应急处置，应急预案应明确与舒城县环境风险应急预案的衔接与联动要求，并具有可操作性，设立专人与区域应急预案职能单位对接，当舒城海创环保科技有限责任公司发生突发环境事件需要舒城有关职能单位支援时，按照上报程序联系舒城县相关职能单位单位，并启动区域应急预案联动机制。

7.10 小结

项目为生活垃圾减量化、资源化处理与利用项目，项目使用的部分原辅材料、生产运营过程中产生的各种废气、废水、固废都具有一定的危险性，经过风险分析和评价得出以下结论：

1、根据风险评价导则进行分析，本项目不存在重大危险源；

2、事故状况下，焚烧炉爆炸导致的二噁英类物质的泄漏，在焚烧炉外300m区域的预测浓度可以满足环发[2008]82号文中允许的人体摄入量。项目计划设置的环境防护距离为厂界外300m区域。因此，焚烧炉爆炸影响范围内无居民区分布，可以满足事故状况下防护距离的设置要求。

根据类比分析，氨水储罐破裂影响、轻柴油储罐破裂等其他事故的环境风险均在可控范围之内。

3、项目建设1座事故水池（兼渗滤液调节池），规格为20m×15m×6m，有效容积为1500m3。正常状态下，事故池中渗滤液储存周期为7d，最大储存量为420m3，能够确保富余容积为1080m3，满足本项目事故水收集。事故池配套设置1个积水井，事故水先自流进入积水井，再排至事故池中。

4、对生产运行中事故隐患和后果的认识，是要求通过安全措施的配备和落实，最大可能地降低事故风险性，因此，建设单位必须完全落实和完善事故预防措施，以及确定详尽的事故应急预案。

评价认为，项目在认真制定事故应急预案、落实风险防范措施后，项目环境风险水平是可以接受的。

8  环境保护措施及经济、技术论证

8.1 废气污染防治措施

8.1.1 焚烧炉烟气处理措施

#### 8.1.1.1  焚烧工艺技术

根据设计方案，本项目设计焚烧炉内燃烧温度为850~1000℃；烟气在焚烧炉膛内≥850℃的高温环境中，设计停留时间超过2秒以上；焚烧炉渣热灼减率≤3%；烟气中O2含量范围为6.0%~9.5%。

上述焚烧炉设计工艺技术参数，均可以满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）和《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）中的相关标准要求。

#### 8.1.1.2  国家推荐的焚烧炉烟气处理措施

2014年10月30日，环境保护部发布了2014年第71号公告《关于发布2014年国家鼓励发展的环境保护技术目录（工业烟气治理领域）的公告》，明确指出：公告中所列的技术是已经工程实践证明，技术指标先进、治理效果可靠、经济可行的成熟技术，应加快环保先进污染防治技术示范、应用和推广。

其中，“公告”中关于垃圾焚烧行业鼓励发展的烟气处理工艺汇总见表8-1-1。

表8-1-1  垃圾焚烧行业鼓励发展的烟气处理工艺技术汇总表

| 序号 | 技术名称 | 工艺路线 | 主要技术指标 | 适用范围 | 技术特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾焚烧炉SNCR烟气脱硝技术 | 该技术以氨水或尿素为还原剂，向垃圾焚烧炉内喷入制备的氨的水溶液，经高温气化的氨在炉膛内与烟气中的NOx发生反应生成N2和H2O，将烟气中NOx去除 | 还原剂喷入烟温为850℃~1100℃的区域，NOx的脱出效率可达40%~50% | 垃圾焚烧烟气脱硝，可推广用于其他工业炉窑脱硝 | 对焚烧负荷变化适应性较好，能够实现烟气NOx达标处理 |
| 2 | 垃圾焚烧烟气净化技术 | 该技术采用烟气循环流化床半干法脱酸、活性炭喷射结合布袋除尘，实现垃圾焚烧烟气、烟尘、二噁英类、重金属和酸性气体的联合脱除 | 可实现SO2排放浓度低于60mg/m3、HCL浓度低于50mg/m3、烟尘浓度低于30mg/m3、二噁英浓度低于0.1 ngTEQ/Nm3 | 垃圾焚烧发电、生物质焚烧发电烟气净化 | 可脱除垃圾焚烧烟气中多种污染物 |

#### 8.1.1.3  本项目拟采取的烟气处理措施

垃圾焚烧烟气中含一定量的粉尘、酸性气体、二噁英类等污染物，由于其中有害成分复杂，必须采取组合净化系统处理。

根据设计方案，本项目焚烧炉配套1套烟气净化系统，计划采用“炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸＋活性炭吸附＋袋式除尘器”的处理工艺。

设计净化系统包括急冷反应塔及烟道系统、袋式除尘器系统、吸收剂存储输送系统、灰输送及储存系统。其中，炉内SNCR脱硝采用5%氨水作为还原剂，喷入焚烧炉炉膛内温度850℃~1000℃的区域。

该方案设计脱硝效率≥40%、脱硫效率≥85%、除尘效率≥99.8%、氯化氢去除效率≥90%、二噁英类去除效率≥98%。经过处理后尾气中，主要污染物SO2排放浓度77.8mg/m3、氯化氢排放浓度58.2mg/m3、烟尘排放浓度17.48mg/m3、二噁英类排放浓度0.071ngTEQ/Nm3。

对比2014年第71号公告中的设计工艺路线和主要技术指标，本项目设计采用的焚烧炉烟气处理工艺，可以满足公告中的相关要求。

因此，本评价认为，本项目设计采用的焚烧炉烟气处理工艺是成熟可行的，可以确保本项目焚烧炉烟气中各类污染物做到稳定达标排放。

1、NOx控制

根据设计方案，本项目炉内脱硝计划采取选择性非催化还原法（SNCR），符合《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）中“氮氧化物的去除宜设置选择性非催化还原法（SNCR）工艺”的要求。

该工艺脱硝原理是将含NHx基的还原剂（本项目计划采用5%氨水）喷入焚烧炉炉膛内温度850℃~1000℃的区域，该还原剂迅速热分解成NH3和其他副产品，随后NH3与烟气中的NOx进行还原反应而生成N2，从而去除烟气中的NOx。

其主要脱硝反应原理如下：

4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O

在没有催化剂的情况下，上述反应温度在900℃左右，因此还原剂喷入炉膛的温度区域为850~1000℃。

SNCR系统主要包括氨水溶液贮存系统和喷射系统两部分。项目设计氨水储备采用1个50m3的氨水储罐1个，放置于引风机旁的氨水罐区内。原料氨水经管道及喷射泵送入喷射系统，实现各喷射层的氨水溶液分配、雾化和计量。

（1）氨水溶液储罐：当系统投运时，原料20%氨水经稀释成5%氨水溶液后通过氨水输送泵以一定的流量输送至储罐，两台氨水溶液输送泵采用1用1备方式，各泵出口设置就地压力表监视出口压力，在输送泵的出口母管上设置压力变送器，远传至中控室供显示。

（2）喷射系统：还原剂20%氨水通过市场外购，氨水储罐设置1个排出口，配置2台氨水供应泵，1用1备，泵流量设计裕量不小于10%，压头设计裕量不小于20%。为了将20%的氨水溶液稀释成5%的氨水溶液进入喷射模块，氨水溶液计量分配系统设有管路混合器、计量装置、压缩空气调节装置等。

稀释用水与还原剂20%氨水在管路混合器混合，出口为5%浓度的氨水溶液，系统设有流量调节及测量装置，用以控制进入喷射系统的氨水溶液量。还原剂溶液喷射模块，氨水溶液喷射系统的设计能适应锅炉最低稳燃负荷工况和BMCR之间的任何负荷持续安全运行，并能适应机组的负荷变化和机组启停次数的要求。本项目配置8支喷枪。

根据类比分析，NOx产生浓度按483mg/m3计，设计脱硝效率按“公告”中推荐的保守值40%计，则处理后尾气中NOx排放浓度210mg/m3，满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中控制标准（300mg/m3）。

2、酸性气体控制

焚烧炉烟气中的酸性气体中污染物主要包括SO2、HCl、HF等，目前主要的处理工艺技术包括湿法、半干法和干法三种。

其中，半干法处理工艺主要特点是脱硫剂以湿态加入，利用烟气显热蒸发浆液中的水分。在干燥过程中，脱硫剂与烟气中的SO2、HCl等酸性气体发生反应，反应产物以干态固体的形式排出。不仅可以提高酸性废气处理效率，同时可以避免湿法净化工艺的污水处理问题，因而大量运用于生活垃圾焚烧烟气中气态污染物的净化。

由于半干法脱酸工艺较湿法和干法工艺，有较为明显的先进性。因此，环境保护部2014年第71号公告等其他政策法规，都将半干法脱酸列为垃圾焚烧发电烟气脱酸的推荐工艺。

本项目设计采用半干法旋转喷雾反应塔，由反应塔本体、旋转雾化喷嘴、冷却水的储存与喷射装置、反应塔飞灰去除装置等组成。塔内采取顺流布置，由制浆系统输送过来的10%浓度石灰浆液通过塔顶的旋转喷雾器进行雾化，石灰浆液被雾化成粒径30~50μm左右的雾滴，这些细小的雾滴与酸性气体充分接触， 在一系列的化学反应后去除烟气中绝大多数的酸性气体，烟气在半干式反应塔的停留时间不低于10s，流速0.6m/s。

在反应发生的同时，雾滴中的水分被烟气干燥蒸发，最终的反应产物是粉末状的干料（主要成分为CaCl2、CaF2、CaSO3、CaSO4、Ca(OH)2和烟尘），这些粉尘在塔底部及后面的袋式除尘器中被收集下来。另外，由于烟温降低，烟气中的部分有毒有机物和重金属也可以被凝聚或被干燥的粉尘吸附而除去。

去除酸性成分的化学反应方程式如下：

SO2＋Ca(OH)2 =CaSO3+H2O     Ca(OH)2+SO3=CaSO4+H2O

2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O     2HF+Ca(OH)2=CaF2+2H2O

为进一步提高系统对酸性废气等污染物的去除效率，本项目设计在半干法脱酸系统后增加设置干法脱酸系统，通过喷嘴直接将消石灰喷入反应塔与袋式除尘器间的烟道内，进一步去除酸性物质。

同时，根据《生活垃圾焚烧处理技术规范》（CJJ90-2009）中要求，本项目半干式酸性气体净化装置应满足以下几点基本要求：

（1）反应器出口的烟气温度应保证在后续管路和设备中的烟气不结露；

（2）中和剂的雾化细度应满足中和反应效率要求，并保证反应器内中和剂的水分完全蒸发；

（3）应配备可靠的中和剂浆液制备、储存和供给系统。制浆用的粉料粒度和纯度应符合要求。浆液的浓度应根据烟气中酸性气体浓度和反应效率确定。

3、粉尘控制

垃圾焚烧烟气中的粉尘主要包括：燃烧产生的烟尘、酸性气体中和反应产物、未参加反应的石灰粉，还有吸附了二噁英、重金属的活性炭。

目前，除尘工艺主要包括旋风除尘器、静电除尘器和滤袋除尘器。其中，旋风除尘器除尘效率约65~80%，对于10μm以上之烟尘较有效，10μm以下则效率差，不适合作为最终除尘设备；静电除尘器的除尘效率高，一般达99%以上，但其运行环境有助于二噁英再合成，也不适宜作为本项目的除尘设备。

相比较而言，袋式除尘器不仅除尘效率高，而且布袋除尘器中的滤芯含有一定的石灰和活性炭，为进一步中和SO2、HCl，吸附重金属和二噁英提供了时间和场所，对烟气的脱硫、脱氯、去除重金属和二噁英有一定的辅助作用。

环境保护部2014年第71号公告等其他政策法规，都将布袋除尘作为焚烧炉烟气处理装置的推荐除尘设施。

本项目设计采用布袋除尘器，计划采用LLDM型低压长袋脉冲结构的布袋除尘器，袋笼采用碳钢材质，表面喷涂有机硅防腐蚀处理；滤袋材质采用“PTFE+PTFE”覆膜滤料，设计尺寸∅160mm×6000mm，使用寿命不小于4年。

含尘烟气由进风口进入灰斗，部分较大的尘粒由于惯性碰撞、自然沉降等作用直接落入灰斗，其它尘粒随气流上升进入各个袋室；在除尘器入口烟道中喷入的消石灰干粉和反应助剂在除尘器布袋表面形成稳定高效的反应床和吸附层，当烟气流过反应床和吸附层时，其有害成分与消石灰充分发生化学反应或被吸附，以实现脱除有害物质的目的，设计除尘效率99.8~99.99%。

经滤袋过滤后，尘粒、反应产物及被吸附的成分被阻留在滤袋外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再通过提升阀、出风口排入大气。

分析结果表明，本项目烟气处理系统设计烟尘进口浓度10000mg/m3，除尘效率保守估计按99.8%计，则处理后尾气中颗粒物排放浓度约为17.48mg/m3，满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中控制标准（30mg/m3）。

4、二噁英类控制

二噁英(PCDD)及呋喃(PCDF)是到目前为止发现的无意识合成的副产品中毒性最强的物质，是由苯环与氧、氯等组成的芳香族有机化合物，被认为是能致癌、致畸形、影响生殖机能的微量污染物。PCDD有75种以上的同分异构体，PCDF有135种以上的同分异构体，其中毒性最强的是2、3、7、8四氯联苯(2、3、7、8TCDD)。

二噁英的生成机理相当复杂，已知的生成途径可能有以下几方面：

①垃圾中本身含有微量的二噁英。由于二噁英具有热稳定性，尽管大部分在高温燃烧时得以分解，但仍会有一部分在燃烧以后排放出来。

②在燃烧过程中由含氯前体物生成二噁英。含氯前体物包括的聚氯乙烯、氯代苯、五氯苯酚等，在燃烧中前体物分子通过重排、自由基缩合、脱氯或其他分子反应等过程会生成二噁英。这部分二噁英在高温燃烧条件下大部分也会被分解。

二噁英类物质分解时间与温度的对应关系见图8-1-1。

图8-1-1  二噁英类物质分解时间与温度的对应关系示意图

③当燃烧不充分时，烟气中产生过多的未燃尽物质，在200~500℃的温度环境下，若遇到适量的触媒物质（主要为重金属，特别是铜等），在高温燃烧中已经分解的二噁英将会重新生成。

为降低烟气中的二噁英浓度，首先从焚烧工艺上要尽量抑制二噁英的生成。选用合适的炉膛和炉排结构，使垃圾充分燃烧；炉温控制在850℃以上，停留时间不小于2秒，O2浓度不少于6%，并合理控制助燃空气的风量、温度和注入位置，也称“三T”控制法；缩短烟气在处理和排放过程中处于200~400℃温区的时间，以防二噁英重新合成。本项目通过引起吸收日本川崎重工的技术，采用全新设计的立式锅炉，相较卧式锅炉占地面积小，同等面积情况下，换热效率较卧式锅炉高；同时，锅炉管排采用高换热效率的合金钢材质，采用蛇形管线布置方式，单位面积换热效率为传统管线的两倍；在保证锅炉换热效率的前提下，有效的将烟气流速控制在5-6m/s，能够有效减少烟气在200-400摄氏度区间停留的时间，远低于国内同行业普遍采用的卧式锅炉；通过锅炉出口的反应塔进一步快速降低烟气温度，通过反应塔内喷洒的石灰浆液降低了烟气中的Cl-浓度，从源头抑制二噁英二次合成所必须的前体物；此外，通过活性炭喷射系统，进一步吸附烟气中的重金属，来抑制二恶英的二次合成的催化剂，同时活性炭也可吸附二次生成的少量二噁英。

同时，选用高效的袋式除尘器，控制除尘器入口处的烟气温度低于200℃，并在进入袋式除尘器前，在入口烟道上设置药剂喷射装置，进一步吸附二噁英；设置先进、完善和可靠的全套自动控制系统，使焚烧和净化工艺得以良好执行。

《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）中“烟气净化与排烟系统”要求，对二噁英类物质的控制措施，提出了以下要求：

（1）保证垃圾焚烧炉炉膛的“3T”工况；

（2）缩短烟气在200~400℃温区的停留时间，以防二噁英重新合成；

（3）采取有效的吸附措施，对烟气中二噁英类物质进行吸附

（4）采用高效除尘器对烟气中的飞灰进行有效去除。

本项目设计焚烧炉膛温度≥850℃，烟气停留时间超过2s以上，烟气中O2含量范围为6.0%~9.5%，设计焚烧炉的技术性能指标均可以满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中要求。

项目计划采用单筒、自然循环、中压余热锅炉。烟气从焚烧炉进入余热回收系统，余热锅炉受热面的设置，吸收烟气热量生产出汽轮发电机所需的过热蒸汽，炉排出口（浇注料以上）——省煤器入口的烟气停留时间<10s；省煤器入口——锅炉的烟气停留时间<5s。

烟气处理设计采用“炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸＋活性炭吸附＋袋式除尘器”的工艺路线，符合《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）中的“烟气净化与排烟系统”控制要求。

因此，本评价认为，在采取上述控制措施后，可以有效控制烟气中二噁英类物质的排放，最终二噁英类排放浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中控制标准。

5、重金属类控制

重金属类污染物源于焚烧过程中生活垃圾所含的重金属及其化合物的蒸发。由于不同种类重金属及其化合物的蒸发点差异较大，生活垃圾中的含量也各不相同，所以它们在烟气中气相和固相存在形式的比例分配上也有很大差别。“高效的颗粒物捕集”和“低温控制”是重金属净化的两个主要方面。本工程在烟气处理系统喷入消石灰和吸附剂，再配以高效的袋式除尘器，可以有效去除重金属，达标排放。

袋式除尘器本来是用来除去废气中的粉尘等浮游物质的装置，但用于生活垃圾焚烧炉后的袋式除尘器，由于在气体中加入反应药剂消石灰和吸附剂，废气中的有害气体被反应吸附，然后通过袋式除尘器过滤而除去。关于利用袋式除尘器除去有害物质的机理如下：

废气中的粉尘是通过滤袋的过滤而被除去的。首先是由粉尘在滤袋表面形成一次吸附层，随着吸附层的形成，废气中的粉尘在通过滤袋和吸附层时被除去；考虑到运行的可靠性，一次吸附层的粉尘量大致为100g/m2，重金属降温凝结成粒状物后被除尘设备去除；烟气降温后仍不能凝结的重金属元素，在飞灰表面的催化作用下，形成较易凝结的氧化物或氯化物，这些氧化物或氯化物凝结成粒状物后被除尘设备去除；仍以气态方式存在于烟气中的重金属物质，可以吸附于飞灰的表面或吸附于活性炭粉末的表面，而由除尘设备在去除飞灰和活性炭时一并去除。因此，袋式除尘器已不单是用来解决除尘问题，而是兼作气体反应器。国外主要采用的是玻璃纤维与PTFE混防滤料。为提高其可靠性，本设计袋式除尘器的布袋也选用玻璃纤维与PTFE混防滤料。

焚烧烟气中的少量重金属污染物随着烟气的降温而重新凝结成固体颗粒，或与烟气中的固体颗粒物相互碰撞吸附，随着烟尘在除尘设备中的去除而除去，确保重金属污染物达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）要求。

6、在线监测装置

生活垃圾焚烧烟气中污染源强，与焚烧炉的运行工况、烟气处理系统的运行情况，都有密切的联系。因此，《生活垃圾处理技术指南》（城建2010[61]号）以及《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中对于生活垃圾焚烧处置提出了在线监测的有关要求。

本评价根据上述标准要求，对项目建成运行后的废气污染源在线监测，提出了明确要求，详见报告书“废气污染源监测”内容。

综上所述，本评价认为，在落实上述污染防治措施后，项目焚烧炉烟气中主要污染物可有得到有效的治理，确保焚烧炉烟气稳定达标排放。

8.1.2 恶臭废气处理措施

本项目主要处理对象为生活垃圾，在垃圾的转运、堆存等多个环节，均有可能会产生恶臭废气。为避免恶臭废气排放对大气环境的不利影响，项目主要从恶臭废气的传播、处理等方面，采取了多种措施，分述如下：

#### 8.1.2.1  恶臭废气封闭隔离

（1）由各区域的垃圾中转站，采用带有防治垃圾渗滤液的滴漏措施封闭式自卸垃圾车和压缩式自卸垃圾车运送至项目厂区，防止垃圾运输过程中渗沥液洒落造成污染；

（2）卸料大厅采用全封闭设计，卸料平台进、出口上方设置空气幕和电动卷帘门，以防止卸料区臭气外逸以及苍蝇飞虫进入；

（3）主厂房垃圾贮池为半地下设计，全密闭，垃圾贮坑与卸料平台间设置自动卸料门，无车卸料时保证垃圾贮坑密封，维持垃圾贮坑微负压，减少灰尘飞扬和恶臭外逸；

（4）垃圾贮坑采用人工照明，以增加垃圾贮坑密封可靠性。

#### 8.1.2.2  恶臭废气处理

（1）在垃圾贮池顶部靠焚烧炉一侧设置一次风机吸风口，抽吸垃圾池内臭气作为焚烧炉助燃空气；

（2）为防止焚烧炉停炉检修时，池内垃圾产生的恶臭气体在空气中凝聚外溢。计划在垃圾贮池顶部设置可燃气体检测装置和通风除臭系统。一旦发现可燃气体超标，自动开启电动阀门及除臭风机，废气经收集后送至活性炭除臭装置集中处理；

（3）规范垃圾贮坑的操作管理，利用抓斗对垃圾进行搅拌和翻动，不仅可使垃圾进炉垃圾热值均匀，且可避免垃圾的厌氧发酵，减少恶臭产生。恶臭源头控制措施；

（4）污水处理站主要恶臭产生环节的构筑物采取加盖封闭设计，通过抽风系统抽到垃圾贮池内作为一次风助燃空气烧掉。

8.1.3 含尘废气处理措施

根据设计方案，本项目烟气处理系统，计划配套设置活性炭仓、石灰贮仓等设施。

项目建成运行后，消石灰和活性炭一般7天进仓1次，每次操作时间约2小时。系统在运行过程中，各储仓里物料进仓时产生的扬尘，均经过仓顶配套设置的袋式收尘器处理，设计除尘效率99.8%，净化后尾气在车间内排放，最终通过主厂房的排风扇扩散到外界大气环境。

8.1.4 烟气治理达标可行性分析

本次评价调查了霍邱海创生活垃圾焚烧发电项目一期工程和金寨海创生活垃圾焚烧发电项目验收监测数据。

其中，霍邱海创一期工程设计日处理城市生活垃圾400吨，设置1台400t/d机械炉排炉，配置1台7.5MW中温中压（4.0MPa，400℃）的凝汽式汽轮发电机组；金寨县生活垃圾焚烧发电项目位于金寨县三里井境内，梅山湖路与泰山路交叉口东南侧。规划日处理生活垃圾600吨，建设2条生活垃圾焚烧发电生产线，分两期实施。一期建设1台垃圾日处理量为300吨的机械炉排炉生活垃圾焚烧炉和1台6MW中温中压凝汽式发电机组。两个项目均采用与本项目相同的“炉内SCNR脱硝+半干法喷雾反应塔+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘器”的烟尘净化装置。

表8-1-2  霍邱海创垃圾焚烧发电项目一期工程垃圾焚烧废气监测资料

| 序号 | 监测指标 | 焚烧炉 | GB18485-2014 标准 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均出口浓度（mg/m3） |  |
| 1 | 烟尘 | 15.0 | 30 |
| 2 | 二氧化硫 | 10.0 | 100 |
| 3 | 氮氧化物 | 83.0 | 300 |
| 4 | CO | 7.55 | 100 |
| 5 | 氯化氢 | 1.17 | 60 |
| 6 | 汞 | 0.001 | 0.05 |
| 7 | 镉、铊及其化合物 | 0.25 ug/m3 | 100 ug/m3 |
| 8 | 铅、钴、镍、锰、铜等及其化合物 | 38.1 ug/m3 | 1000 ug/m3 |
| 9 | 二噁英类 | 0.0036 ngTEQ/m3 | 0.1 |

表8-1-3  金寨县生活垃圾焚烧发电项目垃圾焚烧废气监测资料

| 序号 | 监测指标 | 焚烧炉出口浓度 （折算均值浓度mg/m3） | GB18485-2014 标准 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 5.0~5.3 | 30 |
| 2 | 二氧化硫 | 27~32 | 100 |
| 3 | 氮氧化物 | 33~218 | 300 |
| 4 | CO | 1.3~1.7 | 100 |
| 5 | 氯化氢 | 3.57~4.54 | 60 |
| 6 | 汞及其化合物 | <0.000003 | 0.05 |
| 7 | 镉、铊及其化合物 | 0.002 | 0.1 |
| 8 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.072 | 1.0 |
| 9 | 二噁英类 | 0.080 ngTEQ/m3 | 0.1 |

根据霍邱一期和金寨生活垃圾焚烧发电项目的验收监测数据，采取“炉内SCNR脱硝+半干法喷雾反应塔+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘器”的烟尘净化装置能够确保焚烧烟气做到达标排放。故，本项目烟气治理措施可以确保烟气做到达标排放。

8.1.5 排气筒设置

本项目设计生活垃圾处理能力400t/d。根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中要求，其烟囱最低高度不得低于60m。

根据设计方案，本项目计划建设1座60m高烟囱。

因此，项目排气筒设置符合规范要求。

8.1.6 防护距离设置

为避免项目生产过程中无组织废气排放对区域内居民生活的不利影响，根据关于印发《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》的通知（环境保护部办公厅 环办环评[2018]20号）中的相关要求规定，确定项目环境防护距离为厂界周边300m的区域。

本次评价过程中，舒城海创环保科技有限责任公司委托安徽省安兴勘测设计有限公司对厂界外300m范围内区域的区域的地形分布情况进行了测绘。根据测绘结果，防护距离内无居民区等敏感目标分布，满足防护距离设置要求。

同时，本评价要求，应充分考虑本项目环境防护距离的设置要求，防护距离内不得规划和建设学校、医院、住宅等环境敏感建筑及其他敏感项目。

8.1.7 小结

本项目建成运行后，针对各类工艺废气均采取了相应的有效的废气污染治理措施，处理工艺可以满足环境保护部2014年第71号公告等政策法规的要求，计划设置的焚烧炉烟囱高度满足GB 18485-2014要求。类比运行中的焚烧厂的实际处理效果，各类废气污染物均可以做到达标排放。

满足“关于印发《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》的通知（环境保护部办公厅 环办环评[2018]20号）”中“厂界外设置不小于300米的环境防护距离”的要求。

综合分析，本项目计划采取的废气污染防治措施是可行的。

8.2 地下水污染防治措施

8.2.1 防控原则

地下水污染防治措施采取主动控制和被动控制相结合的措施。

从源头控制，包括对重点防渗区特殊建筑采取防渗措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

污染防治区分为一般污染防治区和重点污染防治区。其中，一般污染防治区是指危害性相对较小的渣库、综合水泵房、循环水站、地磅房、垃圾输送通道等区域；重点污染防治区是指物料危害性大、对地下水环境隐患大的生产区域，包括主厂房垃圾贮池、卸料大厅、渗滤液收集池、事故应急池、污水处理站、一体化生化处理装置区、污水输送管沟、轻柴油罐区、氨水罐区等区域。

项目防渗内容汇总见表8-2-1。

表8-2-1  项目分区防渗内容汇总一览表

| 序号 | 类别 | 区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 主厂房垃圾贮池、卸料大厅、渗滤液收集池、事故应急池、生产污水处理站、一体化生化处理装置区、污水输送管沟、轻柴油罐区、氨水罐区 |
| 2 | 一般防渗区 | 渣库、综合水泵房、循环水站、地磅房、垃圾输送通道 |
| 3 | 简单防渗区 | 烟气处理车间、锅炉间、汽机间 |

8.2.2 防渗要求

目前，除《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）外，国家尚未针对生活焚烧发电项目颁布地下水防控国家标准或防渗技术规范。因此，本评价参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，结合项目厂区包气带防渗性能，汇总出项目地下水防渗要求见表8-2-2。

表8-2-2  项目地下水防渗要求一览表

| 序号 | 防渗分区 | 包气带 防渗性能 | 污染控制 难易程度 | 污染物类型 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 中 | 难 | 重金属、有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数k≤1×10-7cm/s |
| 2 | 一般防渗区 | 中 | 易 | 重金属、有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数k≤1×10-7cm/s |
| 3 | 简单防渗区 | 中 | 易 | 重金属 | 地面硬化 |

根据设计方案，为达到上述防渗系数要求，本项目计划参考金寨县生活垃圾焚烧发电项目的实际建设经验，针对不同重点防渗区，进行相应防渗处理。

1、重点防渗区

包括垃圾贮坑、渗滤液收集池、渗滤液处理系统、生活污水处理系统、事故水池、污水输送管沟、轻柴油罐区、氨水罐区、综合处理车间。

（1）垃圾贮坑、渗滤液处理系统、生活污水处理系统、污水输送管沟防渗措施防渗措施参照《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）的要求，根据设计，防渗结构从上往下依次为：

3mm厚wxpua-2178聚弹性体防水涂料Ⅱ型；

0.15mm厚wxpua-1058聚脲专用底漆；

环氧腻子找平；

底板砼表面打磨；

C35/P8抗渗防水砼底板；

50mm厚C30细石混凝土；

2.0mmHDPE防渗膜；

20mm厚1:2.5水泥砂浆找平；

3mm厚SBS改性沥青防水卷材；

20mm厚1:2.5水泥砂浆找平；

100mm厚C15混凝土垫层；

采取以上措施后，防渗效果等效于厚度≧6.0m、渗透系数小于1.0×10-7cm/s粘土层的防渗能力。

（2）垃圾卸料大厅防渗措施防渗措施参照《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）的要求，根据设计，防渗结构从上往下依次为：

2mm厚wxpua-2178聚弹性体防水涂料Ⅱ型；

0.15mm厚wxpua-1058聚脲专用底漆；

环氧腻子找平；

底板砼表面打磨；

C30结构钢筋砼楼面板；

（3）事故水池

防渗措施参照《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）的要求，根据设计，防渗结构从上往下依次为：

20mm厚环氧乳液砂浆、环氧沥青；

C35/P6抗渗防水砼底板；

50mm厚C30细石混凝土；

2mm厚HDPE膜；

20mm厚1:2.5水泥砂浆；

100mm厚混凝土垫层；

采取以上措施后，防渗效果等效于厚度≧6.0m、渗透系数小于1.0×10-7cm/s粘土层的防渗能力。

（4）轻柴油罐区、氨水罐区

防渗措施参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）的要求，根据设计，防渗结构从上往下依次为：

100mm厚C15素砼；

50mm厚C30细石混凝土；

2mm厚HDPE膜；

20mm厚1:2.5防水砂浆；

抗渗防水砼底板；

混凝土垫层；

采取以上措施后，防渗效果等效于厚度≧6.0m、渗透系数小于1.0×10-7cm/s粘土层的防渗能力。

2、一般防渗区

包括循环水站、原水处理站、渣池、石灰贮仓、地磅房、垃圾输送通道、烟气处理设施。

（1）循环水站、原水处理站

防渗措施参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅱ类场的要求，根据设计，防渗结构从上往下依次为：

C35抗渗混凝土自防渗；

100mm厚混凝土垫层；采取以上措施后，防渗效果等效于厚度≧1.5m、渗透系数小于1.0×10-7cm/s粘土层的防渗能力。

（2）渣池

防渗措施参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅱ类场的要求，根据设计，防渗结构从上往下依次为：

C35/P8抗渗防水砼底板；

50mm厚C30细石混凝土；

2.0mmHDPE防渗膜；

20mm厚1：2.5防水砂浆；

100mm厚C15混凝土垫层；采取以上措施后，防渗效果等效于厚度≧1.5m、渗透系数小于1.0×10-7cm/s粘土层的防渗能力。

（3）石灰贮仓、地磅房、垃圾输送通道、烟气处理设施

120mm厚C25混凝土面层；

150mm厚碎石夯实；采取以上措施后，防渗效果等效于厚度≧1.5m、渗透系数小于1.0×10-7cm/s粘土层的防渗能力。

图8-2-1  拟建项目分区防渗图

8.3 废水污染防治措施

8.3.1 生产废水处理回用

项目建成运行后，厂内的包括主厂房垃圾渗滤液60.0m3/d、卸料区地面冲洗废水9.6m3/d、车间保洁废水4.8m3/d、化水车间排水2.4m3/d、锅炉排污水40.0m3/d、循环系统置换排水45.6m3/d，以及职工生活污水6.75m3/d。

根据设计方案，厂内计划“雨污分流、清污分流”原则，废水处理后回用于循环冷却系统补充水。雨水排放采用雨水口、雨水检查井与雨水管道及雨水沟相结合的雨水排放方式。

#### 8.3.1.1  处理工艺选择

随着垃圾焚烧技术的逐步推广，为防止焚烧过程中产生的“二次污染”，垃圾渗沥液必须经过处理达标后才能排放，因此渗沥液的处理技术受到国内外环保界的广泛关注。目前正在研究或运用的处理技术有以下几种：

（1）回喷法

西方发达国家由于垃圾中厨余物少，热值高，渗沥液产量少，一般采用将渗沥液回喷焚烧炉进行高温氧化处理。厂内通过建设渗沥液收集池，平时将渗沥液集中在池内，当垃圾热值较高时，用高压泵将渗沥液加压经自动过滤器、回喷系统喷入焚烧炉进行处理，当垃圾热值较低时停止。

回喷法适合于渗沥液产量少、垃圾热值高的场合，对于热值较低的垃圾则不适合，否则大量水分的回喷会造成焚烧炉炉膛温度过低、甚至熄火的状况。

目前，中国地区的生活垃圾含水率普遍较高，渗沥液产量大，回喷法不适用于中国。

（2）生物法

生物法是渗沥液处理中最常用的一种方法，分为好氧生物处理、厌氧生物处理以及厌氧－好氧组合生物处理。生物法其运行成本相对较低、处理效率高，因而被广泛采用。

A、厌氧生化处理

厌氧生物处理有许多优点，最主要的是能耗少，操作简单，因此投资及运行费用低廉，且由于产生的剩余污泥量少，所需的营养物质也少。厌氧处理工艺主要有升流式厌氧污泥床、内循环厌氧反应器、厌氧流化床反应器、厌氧固定床反应器以及上述反应器的组合型如厌氧复合反应器等。在高浓度有机废水处理中，厌氧工艺常被作为首选工艺。

一般采用高效厌氧反应器处理高浓度废水，反应器生长有大量微生物，通过三相分离器对气、水、固进行有效的分离处理，具有有机负荷高，处理效率高，运行管理简便，动力消耗小等特点，对各种冲击有较强的稳定性和恢复能力。厌氧生物处理的缺点是停留时间长，对pH值和温度的变化比较敏感。

B、好氧生物处理

好氧处理可以通过生物降解去除COD、BOD5和NH3-N，还可以去除另一些污染物质如铁、锰等重金属。生物法中，好氧工艺的SBR的处理效果最好，运行经验丰富，工程投资较大，运行管理费用高。

以生化处理方法去除渗沥液中主要污染物的工艺目前研究较多的硝化/反硝化工艺，该工艺可将去除COD和去除NH3-N有机地结合起来。渗沥液的生化处理工艺一般采用厌氧-好氧组合工艺，其特点是：

厌氧具有处理负荷高、耐冲击负荷的优点，将其置于好氧生化之前，能有效地降低COD，减轻好氧的处理负荷，节约投资和运行成本。厌氧微生物经驯化后对毒性、抑制性物质的耐受能力比好氧强得多，并能将大分子难降解有机物水解为小分子有机物，有利于提高好氧生化的处理效率。渗沥液中含有大量表面活性物质，直接采用好氧处理在曝气池往往产生大量泡沫，并加剧污泥膨胀问题。经厌氧处理后表面活性物质得到了分解，可显著减少好氧池的泡沫。在厌氧处理过程中，厌氧微生物将有机物更多地转化为热量和能源，而合成较少的细胞物质，因此厌氧的污泥产率较低，减少了污泥处理的投资和运行管理工作量。

（3）膜法处理

膜技术包括微滤膜（MF）、超滤膜（UF）、纳滤膜（NF）和反渗透膜（RO）等技术，膜技术常用于二级处理后的深度处理中，多以微滤、超滤替代常规深度处理中的沉淀、过滤、吸附、除菌等预处理。以纳滤（NF）、反渗透（RO）进行水的软化和脱盐。

目前，在UF和NF基础上开发的MBR系统已经广泛应用于生化末端的泥水分离过程，利用膜的截留作用使微生物完全被截留在生物反应器中，实现水力停留时间和污泥龄的完全分离，使生化反应器内的污泥浓度从3~5g/L提高到10~20g/L，从而提高了反应器的容积负荷，使反应器容积减小。

污泥龄的延长，有利于世代期较长的亚硝化菌和硝化菌被保留在反应器中，使氨氮得到较充分的硝化，再通过反硝化过程实现生物脱氮。

MBR工艺首先通过高效生化过程去除易降解有机物和氨氮，然后通过膜技术过滤难降解有机物，同时，让盐份通过而排除，既利用了生物处理和膜技术各自的优点，又避免了单纯反渗透的缺点。

错流式膜技术的开发，特别是膜材料和膜产品不断发展，以及近年来膜价格的大幅度下降，使MBR工艺在废水处理的应用得到迅速发展。MBR及其组合工艺在渗沥液处理工程中取得了广泛应用和较好的效果。

MBR及其组合工艺的主要特点：

A.	有效降解主要污染物COD、BOD5和氨氮；

B.	出水水质好，无细菌和固形物；

C.	反应器内的微生物浓度高，耐冲击负荷；

D.	由于大分子有机物被截留在反应器内，可获得更长的与微生物接触的时间，有利于硝化菌、亚硝化菌和专性降解微生物的培养；

E.	反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行，剩余污泥量小。

（4）蒸发浓缩工艺处理

由于垃圾渗沥液中有机物、悬浮物、盐份等浓度和电导率都非常高，直接用单级或多级膜法处理时浓缩液量一般都很高，大量的浓缩液如何处理是限制膜法运用的一个难题。

采用蒸发浓缩工艺能较好地解决这个难题，渗沥液经混凝和分离处理去除杂质后，通过低温多效蒸发工艺将渗沥液约90%的水份提取出来，剩下约10%的残留物含有大量有机物，有着相当高的热值，可以回喷到垃圾贮坑，与垃圾一起进炉焚烧及用于石灰浆制备，提取出来的蒸发冷凝水中还残留有一些小分子的有机物，但COD已经降到4000 mg/l以下、氨氮也降到500mg/l以下，氨氮通过中和工艺可以降低到100mg/l左右，由于小分子有机物的生化性好，最后通过生化处理单元。

但是，该工艺运行处理成本较高，系统不稳定。

（5）推荐工艺

根据设计方案，本项目计划采用“格栅+混凝沉淀+UASB+外置式MBR+NF+RO”处理工艺，设计处理规模100m3/d。

#### 8.3.1.2  工艺路线说明

1、预处理系统

废水预处理采用混凝沉淀工艺，处理系统由格栅、混凝沉淀池、调节池，以及相应的提升泵和过滤器组成。

废水经格栅，滤去除颗粒直径大于2mm的固体颗粒后，进入混凝沉淀池。沉淀后的污泥排入污泥池，清液进入调节池。

预处理系统设计1座沉淀池，容积20m3，表面处理负荷1.0m3/m2·h，沉淀时间3h。

2、UASB处理

渗滤液经过预处理单元减少厌氧系统进水的SS值，同时也去除了部分COD值。滤液经篮式过滤器后进入厌氧系统，厌氧工艺采用常温（设定温度为25~35℃）UASB工艺。

UASB即升流式厌氧污泥床，由污泥反应区、气液固三相分离器（包括沉淀区）和气室三部分组成。

在底部反应区内存留大量厌氧污泥，具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触，污泥中的微生物分解污水中的有机物，把它转化为沼气。

沼气以微小气泡形式不断放出，微小气泡在上升过程中，不断合并，逐渐形成较大的气泡，在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器，沼气碰到分离器下部的反射板时，折向反射板的四周，然后穿过水层进入气室，集中在气室沼气。甲烷产生系数取0.35m3/kgCOD、沼气中甲烷含量取0.65%，本项目厌氧工序甲烷产生量约为60m3/h，计划由气管经过过滤后，引致外置的甲烷焚烧装置进行焚烧。

固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区，污水中的污泥发生絮凝，颗粒逐渐增大，并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内，使反应区内积累大量的污泥，与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出，然后排出污泥床。

固液气经三相分离器后，最终上清液经过UASB集水系统流入MBR系统。项目UASB反应器主要工艺设计参数汇总见表8-3-1。

表8-3-1  项目UASB反应器主要工艺设计参数汇总一览表

| 序号 | 指标 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计处理规模 | m3/d | 100 |
| 2 | 设计数量 | 座 | 1 |
| 3 | 运行温度T | ℃ | 35 |
| 4 | 污泥有机负荷 | kgCOD/m3·d | 6 |
| 5 | 有效水深 | m | 8 |
| 6 | 三项分离器高度 | m | 1.5 |
| 7 | 超高 | m | 0.5 |
| 8 | 单座反应器有效容积 | m3 | 1190 |
| 9 | 有效水力停留时间 | d | 11.9 |
| 10 | 单池面积 | m2 | 14 |
| 11 | 单池总高 | m | 10 |
| 12 | 单池尺寸 | m | 14×10×10 |

3、MBR系统

项目设计MBR系统由A/O工艺系统、超滤系统、超滤清液池等构成，主要反应原理见图8-3-1。

图8-3-1  项目MBR系统处理原理示意图

（1）A/O工艺系统

项目A/O工艺系统由1座反硝化池、1座硝化池、曝气系统和反硝化搅拌系统等组成。

UASB系统出水重力流入反硝化池，池内设置潜水搅拌器，进水与超滤系统回流的硝化液及污泥充分混合后，在缺氧条件下，反硝化菌利用废水中的碳源把硝化液中的硝态氮反硝化成氮气，从而实现脱氮及有机污染物去除的目的。反硝化池出水进入硝化池。

硝化池内设置鼓风曝气系统，由鼓风机、管式曝气器组成。通过高活性的好氧微生物作用将污水中的大部分有机物污染物在硝化池内得到降解，同时氨氮在硝化微生物作用下被氧化为硝酸盐。

硝化池内混合液由超滤系统进水泵提升进入外置式管式超滤系统，进行泥水分离，透过液进入超滤清水池。浓缩后的泥水混合液仍回流至反硝化池增加污泥浓度和兼做硝化液回流，剩余污泥排至污泥浓缩池。

由于渗滤液的特殊性，生化培养阶段和运行期间有时会产生大量的泡沫，A/O系统设置了消泡系统。此外，生化过程中会产生大量的热，使反应器温度升高，不利于生化运行和超滤系统的运行，故在A/O系统内设置了冷却系统，对硝化池内的泥水混合液进行冷却，并且兼具硝化池水力消泡系统及部分硝化液回流的功能。项目A/O工艺系统主要工艺设计参数汇总见表8-3-2。

表8-3-2  项目A/O工艺系统主要工艺设计参数汇总一览表

| 序号 | 指标 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计规模 | m3/d | 100 |
| 2 | 水温 | ℃ | 20~35 |
| 3 | 反硝化率 | % | >80 |
| 4 | 剩余污泥产率系数Y |  | 0.15 |
| 5 | MLVSS/MLSS比 | / | 0.7 |
| 6 | 污泥浓度 | g/L | 15 |
| 7 | 污泥负荷N | kgBOD5/kgMLSS·d | 0.06 |
| 8 | 反硝化负荷 | kgNO3-N/kgMLSS·d | 0.09 |
| 9 | 好氧池有效容积 | m3 | 891 |
| 10 | 硝化池个数 | 座 | 1 |
| 11 | 单座有效池容 | m3 | 920 |
| 12 | 反硝化池容积 | m3 | 176 |
| 13 | 反硝化池个数 | 座 | 1 |
| 14 | 单座有效池容 | m3 | 192 |
| 15 | 实际需氧量 | kgO2/h | 141.63 |
| 16 | 标准供气量 | Nm3/min | 28.10 |

（2）纳滤（NF）系统

纳滤膜是荷电膜，能进行电性吸附。在相同的水质及环境下制水，纳滤膜所需的压力小于反渗透膜所需的压力。所以从分离原理上讲，纳滤和反渗透有相似的一面，又有不同的一面。纳滤膜的孑L径和表面特征决定了其独特的性能，对不同电荷和不同价数的离子又具有不同的Donann电位；纳滤膜的分离机理为筛分和溶解扩散并存，同时又具有电荷排斥效应，可以有效地去除二价和多价离子、去除分子量大于200的各类物质，可部分去除单价离子和分子量低于200的物质；纳滤膜的分离性能明显优于超滤和微滤。项目外置管式纳滤膜的过滤方式见图8-3-2，主要工艺设计参数汇总见表8-3-3。

图8-3-2  纳滤膜系统过滤方式示意图

表8-3-3  纳滤膜系统主要工艺设计参数汇总一览表

| 序号 | 指标 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实际处理规模 | m3/d | 100 |
| 2 | 设计富余系数 | / | 1.1 |
| 3 | 设计清液产量 | m3/h | 4.58 |
| 4 | 设计污泥浓度 | g/L | 10~15 |
| 5 | 膜过滤形式 | / | 错流过滤 |
| 6 | 膜材质 | / | PVDF |
| 7 | 膜孔径 | nm | 30 |
| 8 | 膜组件流道直径 | mm | 8 |
| 9 | 膜组件长度 | mm | 300 |
| 10 | 单支膜组件面积 | m2 | 27 |
| 11 | 设计膜通量 | LMH | 60 |
| 12 | 需要膜面积 | m2 | 76.4 |
| 13 | 单个组件面积 | m2 | 27 |
| 14 | 需要膜组件数量 | 支 | 3 |
| 15 | 总膜面积 | m2 | 81 |
| 16 | 进水流量 | m3/h | 45 |
| 17 | 循环流速 | m/s | 4.0 |
| 18 | 循环流量 | m3/h | 270 |
| 19 | 正常运行压力 | bar | 4~5 |
| 20 | 膜使用寿命 | 年 | 5 |

4、深度处理系统

项目深度处理系统设计采用反渗透RO工艺，纳滤系统出水，进入RO系统后，有机污染物及SS大部分反渗透膜拦截于浓缩液中，透过液排入清水池，回用作为循环冷却系统补充水，浓缩液入炉回喷。类比金寨县生活垃圾焚烧发电项目运行管理经验，渗滤液处理站清液和浓液产生比例约为4:1，处理后的清液回用于循环冷却系统补水、浓液全部回喷至焚烧炉内。

RO（Reverse Osmosis）是利用RO膜的选择性，以膜两侧静压差为动力，克服溶剂（通常是水）的渗透压，允许溶剂通过而截留离子物质，对液体混合物进行分离的膜过程。进行RO分离过程有2个必要条件：一是外加压力必须大于溶液的渗透压力（操作压力一般为1.5~10.5MPa）；二是必须有一种高透水性、高选择性的半透膜。RO膜表面微孔孔径一般小于1nm，对绝大部分无机盐、溶解性有机物、溶解性固体、生物和胶体都有很高的去除率。

RO系统膜元件结构图见8-3-3，主要工艺设计参数汇总见表8-3-4。

图8-3-3  RO系统膜元件结构示意图

表8-3-4  RO系统主要工艺设计参数汇总一览表

| 序号 | 指标 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实际处理规模 | m3/d | 100 |
| 2 | 设计富余系数 | / | 1.1 |
| 3 | 系统回收率 | % | 80 |
| 4 | 清液产生量 | m3/d | 88.0 |
| 5 | 膜过滤形式 | / | 错流过滤 |
| 6 | 膜材质 | / | 聚酰胺复合膜 |
| 7 | 浓水流道宽度 | mm | 1.5 |
| 8 | 膜组件长度 | mm | 1200 |
| 9 | 单支膜组件面积 | m2 | 9.405 |
| 10 | 设计膜通量 | LMH | 12 |
| 11 | 需要膜面积 | m2 | 305.5 |
| 12 | 需要膜组件数量 | 支 | 33 |
| 13 | 总膜面积 | m2 | 301.365 |
| 14 | 进水流量 | m3/h | 4.5 |
| 15 | 正常运行压力 | bar | 50~65 |
| 16 | 膜使用寿命 | 年 | 5 |

5、污泥脱水系统

项目污泥主要产生于三个环节：（1）预处理系统混凝沉淀池排泥；（2）UASB反应器排泥；（3）MBR系统产生的活性污泥。其中，UASB反应器约半年排泥一次，污泥产生量很少。

根据设计方案，项目污泥处理计划采用“重力浓缩+离心脱水”工艺进行脱水处理。污泥在污泥池进行重力浓缩后，上清液排入集水池，浓缩后污泥经进料泵提升进入离心脱水系统。

离心脱水系统的进料泵为螺杆泵，从污泥浓缩池取泥加压送入离心脱水机，并在脱水机进口投加高分子絮凝剂，提高离心效率，设计脱离后泥饼含水率<80%，经倾斜式的无轴螺旋输送机输送至运泥车料斗内，最终送至厂内焚烧炉焚烧。

离心后的液相流入集水井，与污泥池排出的上清液一同回流至预处理系统的调节池。

项目设计污水处理工艺流程流程见图8-3-4。

图8-3-4  项目设计污水处理工艺流程图

#### 8.3.1.3  设计去除效率

根据设计方案，项目污水处理站不同工序中主要污染物的设计去除效率汇总见表8-3-5。

表8-3-5  项目污水处理站不同工序主要污染物设计去除效率一览表

| 工艺单元 | 项目 | COD | BOD5 | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
| 预处理+调节 | 进水 | 50000 | 20000 | 2000 | 10000 |
|  | 出水 | 45000 | 18000 | 2000 | 1500 |
|  | 去除率 | 10% | 10% | 0% | 85% |
| UASB | 进水 | 45000 | 18000 | 2000 | 1500 |
|  | 出水 | 13500 | 5400 | 2000 | 1050 |
|  | 去除率 | 70% | 70% | 0% | 30 |
| MBR系统 | 进水 | 13500 | 5400 | 2000 | 1050 |
|  | 出水 | 405 | 54 | 4 | 10.5 |
|  | 去除率 | 97.00% | 99.00% | 99.80% | 99.00% |
| RO系统 | 进水 | 405 | 54 | 4 | 10.5 |
|  | 出水 | 40.5 | 5.4 | 0.6 | 0.011 |
|  | 去除率 | 90.00% | 90.00% | 85.00% | 99.90% |

#### 8.3.1.4  深度处理回用可行性分析

根据设计方案，本项目生产废水经处理后，计划回用作为循环冷却系统补充水，其水质标准应满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的“敞开式循环冷却水系统补充水”标准。

本项目计划采用与金寨县生活垃圾焚烧发电项目生产废水处理站相同的“格栅+混凝沉淀+UASB +外置式MBR+NF+RO”处理工艺。六安市环境监测中心站于2016年5月24~25日对该污水处理站尾水中主要污染物浓度进行了实测。具体检测分析对比结果汇总见表8-3-6。

表8-3-6  项目循环冷却系统设计水质标准

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 实测排放浓度 | 实测处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD（mg/L） | 60 | 15.1~20.0 | 99.9% |
| 2 | BOD5（mg/L） | 30 | 9.7~13.8 | 99.9% |
| 3 | SS（mg/L） | / | 19.0~24.0 | 97.9% |
| 4 | 氨氮（以N计）（mg/L） | 10 | 0.062~0.10 | 99.9% |
| 5 | 总磷（以P计）（mg/L） | 1 | 0.014~0.020 | 99.8% |
| 6 | 粪大肠菌群（个/L） | 2000 | <20 | / |

类比金寨县生活垃圾焚烧发电项目竣工环保验收监测结果进行分析，本评价认为，项目垃圾渗滤液、地坪冲洗废水等生产废水，在采取“格栅+混凝沉淀+UASB +外置式MBR+NF+RO”处理工艺后，尾水中主要污染物的实测排放浓度均可以满足“敞开式循环冷却水系统补充水”标准，实测处理效率均可以满足设计标准要求。

#### 8.3.1.5  处理规模可行性分析

拟建项目渗滤液处理站处理规模为100m3/d。项目建成运行后，满负荷状态下渗滤液产生量为60m3/d，其它卸料区地面冲洗水、车间地面保洁水产生量约12.5m3/d。项目初期雨水及事故状态下产生的事故水暂存于事故池中，逐步导入渗滤液处理站处理。

综上，拟建项目配套100m3/d的渗滤液处理站，能够满足项目废水处理需求。

8.3.2 生活污水处理回用

项目计划劳动定员60人，职工生活用水定额按150L/人•d计，污水产生量均按用水量的75%计，则生活污水产生量约为6.75m3/d。

目计划自建一体化生活污水处理装置，设计处理能力20m3/d，生活污水经一体化生活处理设备处理达标后优先回用于厂内绿化用水，多余部分再经厂区渗滤液处理系统处理后回用于循环冷却系统补充水。

本项目计划采用与金寨县生活垃圾焚烧发电项目相同的一体化生化处理装置。六安市环境监测中心站于2016年5月24~25日对处理装置尾水中主要污染物浓度进行了实测。具体检测分析对比结果汇总见表8-3-7。

表8-3-7  项目循环冷却系统设计水质标准

| 序号 | 项目 | 实测排放浓度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 7.31~7.44 |
| 2 | COD（mg/L） | 24.9~31.5 |
| 3 | BOD5（mg/L） | 16.9~21.0 |
| 4 | SS（mg/L） | 17.0~23.0 |
| 5 | 氨氮（以N计）（mg/L） | 0.302~0.344 |

类比金寨县生活垃圾焚烧发电项目竣工环保验收监测结果进行分析，本评价认为，项目职工生活污水采用一体化生化处理装置处理后，尾水中主要污染物的实测排放浓度均可以满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水标准。

综上所述，本评价认为，项目各类生产废水和生活污水在采取上述处置措施后，尾水中主要污染物浓度分别可以满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的“敞开式循环冷却水系统补充水”标准以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水标准，可以实现厂内回用。

8.4 噪声污染防治措施

8.4.1 噪声控制原则

①选用符合国家噪声标准规定的设备；

②合理厂区平面布置，尽量集中布置高噪设备，并利用绿化加强噪声的影响；

③合理布置通风、通气和通水管道，采用正确的结构，防止产生振动和噪声；

④对于声源上无法根治的生产噪声，分别按不同情况采用消声隔振、隔声、吸声等措施，并着重控制声强高的噪声源；

- 减少交通噪声，垃圾运输车进出厂区和途径集中居民点时，降速、禁鸣。

8.4.2 噪声防治措施

①锅炉安全阀排气系统降噪措施

a、锅炉应加装锅炉排气消声器和吹管消音器；

b、将锅炉蒸汽的排空口背向厂办公生活区；

c、建设单位进行锅炉吹管前，应在周边敏感点采取贴告示等方法通知周边敏感点居民，并尽量避免在夜间进行，以降低对周边敏感点的影响。

②风机噪声控制措施

a、在风机进出口采取有效降噪措施；

b、在风机与基础之间安装减振器，并在风机进出口和管道之间加一段柔性接管。

③汽轮发电机组噪声控制

a、选用低噪声的发电机组；

b、机组四周安装隔声箱体（罩）；

c、机座下安装隔振支承；

④空压机噪声控制

a、在进气口装抗性消声器；

b、在贮气罐内适当位置悬挂吸声锥体，打破驻波降低噪声。

⑤水泵噪声控制措施

a、在墙体与基础之间设置减振器。

⑥管路系统噪声控制

a、选用低噪声阀门；

b、在阀门后设置节流孔板；

c、合理设计和布置管线，设计管道时尽量选用较大管径以降低流速，减少管道拐弯，交叉和变径，弯头的曲率半径至少5倍于管径，管线支承架设要牢固；靠近振源的管线处设置波纹膨胀节或其他软接头，在管线穿过墙体时最好采用弹性连接；

⑦冷却塔噪声控制

根据设计方案，本项目计划采用2台方形逆流式机械通风砼结构冷却塔，单台设备设计循环量Q=1500m3/h。

研究结果表明，机力通风冷却塔的噪声主要来自以下几个方面：（1）风机的电机噪声；（2）风急减速箱和轴流风机噪声；（3）冷却塔淋水噪声；（4）电机和风机振动引起的风筒及挡水板等结构辐射的二次噪声。

针对上述噪声来源，为进一步降低项目运行过程中，冷却塔噪声对厂界外声环境造成的不利影响，本评价要求：

（1）对风机减速机加装可拆卸式隔声罩；

（2）在冷却塔雨区填装斜管吸声填料，建议采用改性PVC材料，降低临水噪声；

（3）在厂界四周建设围墙，利用围墙对冷却塔噪声进行阻隔；

8.5 固废污染防治措施

8.5.1 固废产生情况

本项目建成运行后，产生的固废主要包括焚烧炉炉渣3.65万t/a、焚烧炉飞灰4380t/a、职工生活垃圾10.95t/a和污水处理污泥630.0t/a；项目生产运行过程中产生的其它固废包括：废除尘布袋0.1t/a，废污水处理膜0.1t/a，废机油0.2t/a，废活性炭9.7t/a。

8.5.2 固废处置措施

根据项目固废的不同成分和特性，按照固体废物“减量化、资源化、无害化”的处置原则，本评价针对不同固废提出相应的处置措施要求，分列如下：

（1）一般固废

拟建项目产生的渗滤液处理站污泥脱水后送入焚烧炉焚烧；生活垃圾送焚烧炉焚烧；炉渣外售给淮北图南机电设备安装有限公司综合利用。拟建项目一般固废均能得到妥善处置，不外排，对外环境影响较小。

（2）危险废物

拟建项目危险废物为焚烧飞灰，危险废物代码为“HW18 772-002-18”，舒城海创公司计划监事一座60m2危废暂存场所。项目产生为飞灰经内衬聚乙烯编织袋包装后暂存于危废暂存间内。

为避免危废暂存环节的二次污染防治措施，本评价参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）要求，提出下列控制措施：

（1）危废暂存场设计要求

1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

2）必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；

3）设施内要有安全照明设施和观察窗口；

4）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；

6）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

7）配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

（2）危废堆存控制要求

1）按《建设项目危险废物环境影评价技术指南》要求，切实落实危废暂存场所的四防（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施。周围应设置围墙或其它防护栅栏。

危废暂存场所地面基础必须防渗，若采用天然材料防渗结构，其防渗层饱和渗透系数不应大于1.0*10-7cm/s，厚度不应小于2m；若采用刚性防渗结构，水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不宜小于150mm）+水泥基渗透结晶型防渗图层（厚度不小于0.8mm）结构形式，防渗结构层渗透系数不应大于1.0*10-10cm/s；若采用符合防渗结构，土工膜（厚度不小于1.5m）+抗渗混凝土（厚度不小于100mm）结构。抗渗混凝土的渗透系数不大于1*10-6 cm/s；危废暂存场所必须设置落实防雨、防晒、防风要求，配套渗出液收集池和疏导系统；

2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；

3）衬里放在一个基础或底座上；

4）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；

5）衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

6）不相容的危险废物不能堆放在一起。

不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

（3）危废暂存的管理要求

企业应须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

加强企业环境管理，定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

项目建成运行后危险废物飞灰委托与芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司；职工生活垃圾和污水处理污泥入炉焚烧。其它危险废物送芜湖海创环保科技有限责任公司安全处置。

综上所述，拟建项目建成运行后，飞灰处置率100%，不会产生二次污染，不会对周边环境产生影响，处置方案可行。

8.6 垃圾收集、运输过程污染防治措施

为避免项目生活垃圾在收集、转运过程中产生的此生环境污染，本评价提出以下措施要求：

（1）项目垃圾由地方环卫部门负责运输，首先应对垃圾收集区域各垃圾中转站进行改造，生活垃圾在中转站压缩成块状，然后由专用垃圾车运往垃圾焚烧厂。

（2）运输车辆须密闭且有防止垃圾渗滤液的滴漏措施。环评要求当地生活垃圾均要由专用垃圾运输车运输，运输过程车箱严禁敞开，禁止车箱破损、密封性能差的运输车运输，以减少对沿途环境的影响。

（3）严格禁止有毒有害的垃圾进入焚烧垃圾的收集系统

危险废物及工业垃圾不得进入生活垃圾焚烧发电厂进行处理。建议厂方与当地环卫部门等有关部门密切合作，对区内有毒有害的固体废弃物的主要产出点要十分明确，对这些区域的垃圾收集要特别予以控制。鼓励垃圾收集人员举报将有毒有害固体废弃物混入生活垃圾的单位和个人。

（4）防止建筑垃圾进入焚烧垃圾的收集系统

避免建筑垃圾混入焚烧垃圾收集系统。低热值的建筑垃圾对焚烧有不利影响，如降低炉温，产生更多的CO，将不利二噁英去除，降低了焚烧厂的处理效率和热发电效率等。

（5）推广垃圾分类收集

制定具体的措施，实施对生活垃圾与建筑垃圾、工业垃圾的分开收集，鼓励和推广按不同种类收集生活垃圾，这可进一步利用垃圾中的可用资源，提高垃圾焚烧处理的效率。

（6）鼓励塑料回收

塑料尤其PVC含氯塑料是产生二噁英的主要来源，因此降低塑料的比例无疑是很重要的，建议广泛开展旧塑料回收利用。虽然这是一项社会性的工作，但厂方可向有关部门建议，仔细研讨塑料回收利用的可能性，如果技术过关，政策合理，有可能减少相当部分的塑料垃圾。要求增加对当地废塑料，尤其PVC加工企业塑料工业废弃物不得入炉。

9 环境经济损益分析

环境经济损益分析是项目环境影响评价的一个重要组成部分。其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资及所能收到的环境保护效果。因此，在环境损益分析中除需要计算用于控制污染所需投资和运行费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效，甚至还包括项目的社会经济效益，以求对项目环保投资取得的环境保护效果有全面和明确的评价。

9.1 环境效益分析

9.1.1 工程环保投资

本项目建成后，厂内自建一体化生化处理装置，采用“水解酸化+接触氧化”工艺；自建污水处理站一座，采用“格栅+混凝沉淀+UASB +外置式MBR+NF+RO”处理工艺，各类工业废水处理后回用于循环冷却系统补充水。同时，主厂房内建设渗滤液收集池，厂区配套建设各类废水的输送管道。

焚烧炉配套建设烟气处理系统一套；石灰石仓、灰仓均配套设置布袋除尘器；主厂房垃圾贮池配套恶臭废气收集系统。

此外，厂内建设焚烧炉配套设置烟气在线监测系统、全厂按分区防渗要求落实相应防渗措施、对各类高噪声设备采取相应降噪措施等等。

项目各类污染防治措施环保投资估算汇总见表9-1-1。

表9-1-1  拟建工程环保投资估算表（万元）

| 序号 | 污染类型 | 污染防治措施 | 投资额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 主厂房垃圾贮池建设渗滤液收集池，设计容积270m3。配套提升泵、输送管道等 | 158 |
| 2 |  | 自建污水处理站1座，设计处理能力100m3/d，处理后尾水回用于厂内循环冷却系统补充水，配套建设厂区内的各类废水输送管道 | 1062 |
| 3 |  | 自建地埋式一体化处理装置1座，设计处理能力20m3/d，处理后尾水回用于厂内循环冷却系统补充水 | 30 |
| 4 |  | 自建事故应急池及配套管网 | 80 |
| 5 |  | 厂内实施“清污分流、雨污分流”排水，自建厂内雨、污水管网和尾水回用管网 | 50 |
| 6 | 废气 | 焚烧炉配套烟气净化处理系统1套，采用“炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸+活性炭吸附＋袋式除尘器”的处理工艺，尾气经60m烟囱排放；配套烟气在线监测装置，监测指标至少包括CO、SO2、NOx、颗粒物和氯化氢 | 980 |
| 7 |  | 焚烧炉设置运行工况在线监测装置，配套电子显示板 | 115 |
| 8 |  | 主厂房卸料大厅全封闭设计，卸料平台进、出口均设置空气幕 | 80 |
| 9 |  | 主厂房垃圾贮池密闭，顶部设置一次风机，恶臭气体抽至焚烧炉燃烧 | 32 |
| 10 |  | 渗滤液处理站配套臭气处理系统1套 | 30 |
| 11 |  | 消石灰仓、活性炭仓均配套袋式收尘装置 | 12 |
| 12 | 固废 | 建设灰仓1个，飞灰临时储存后委托有处置 | 40 |
| 13 | 噪声 | 风机进出口安装使用阻性或阻抗复合性消声器；冷却塔雨区填装斜管吸声填料，风机减速机加装可拆卸式隔声罩；厂界四周建设围墙 | 40 |
| 14 | 地下水 | 按“分区防渗”要求，落实不同区域的防渗措施 | 170 |
| 15 |  | 规范设置地下水监控井 | 15 |
| 16 | 环境管理 | 焚烧炉设置永久采样孔、采样测试平台、废气污染源标识牌 | 5 |
| 17 |  | 落实施工期水土保持措施 | 52 |
| 18 |  | 加强厂区绿化，设计绿化率25% | 60 |
| 合 计 |  |  | 3011 |

9.1.2  环境效益分析

根据上表估算结果，本项目计划新增环保投资3011万元，占项目投资总额的13.69%。

项目建成后，设计年最大发电量5061万kwh、上网电量3998万kwh。在日处理城市生活垃圾400吨的规模下，每年预计可节约标煤1.73万吨（折算约2.43万吨原煤）、减少CO2排放量4.52万吨。

项目的实施，实现了区域生活垃圾的资源化和无害化处置。与传统电力行业生产运行过程相比，可以进一步降低碳排量，减少污染物排放，具有较好的环境效益。

9.2 社会效益分析

垃圾是危害人类生态环境和人体健康的重要污染源之一，如不进行有效处置而随意堆放，不仅对水环境、空气环境和土壤环境造成严重的影响和破坏，还会对人身的安全健康构成直接威胁。因此，本项目作为环保公益性工程，其社会效益十分显著，主要体现在以下几方面：

1、解决垃圾污染环境问题，改善公众生活质量

本项目具有集中垃圾处理处置设施，有较完备的专业技术、设备和管理能力，专业化水平和处置条件高，可以获得较好的处理效果，降低经营成本和减少处置费用，便于提高污染防治水平，也相应节约人力、物力、财力。

项目的建设，将解决目前舒城县垃圾消纳出路问题，实现垃圾的“无害化、减量化、资源化”，从根本上有效的减少垃圾污染，改善城市生活环境，保障人民群众的身体健康。

2、减少垃圾占地，改善投资环境

城市的发展相应的带来了城市垃圾的增加；同时也因此限制了垃圾处理场地的选择，造成垃圾处理占地的局限。

本项目将垃圾焚烧减量，可大幅减少垃圾处理占地面积，为城市的安全和社会稳定消除隐患，使城市基础设施尽快地完善，对开发旅游资源将产生深远的影响。

因此，本项目建设具有良好的社会效益。

9.3 小结

在落实本评价提出各项污染防治措施的前提下，本项目不仅可以实现舒城县生活垃圾的减量化和无害化处理，改善居民的居住环境和生活质量；同时，还可以对焚烧热量进行综合利用，实现生活垃圾处理的资源化。

同时，项目的建设过程中，通过合理的环保投资，保证各项污染防治措施的落实，可以使运行后的各类污染物做到稳定、达标排放，从而实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

10 环境管理与环境监测

10.1 建设单位污染物排放基本情况

10.1.1 产排污节点、污染物及污染治理设施

拟建项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息及废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息下表10-1-1及表10-1-2。

表10-1-1  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产设施名称 | 对应产污环节名称 | 污染物种类 | 排放形式 | 污染治理设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |
| 1 | 焚烧炉 | 焚烧烟气 | HCl、SO2、NOx、CO、汞及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、颗粒物、二噁英类 | 有组织 | 炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸+活性炭吸附＋袋式除尘器 | 是 | 高度60m；内径1.8m；排放温度147℃ |

表10-1-2  废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口类型 | 其他信息 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |
| 渗滤液、生产废水 | pH、COD、BOD5、SS、总汞、总铬、总镉、总砷、总铅、氨氮 | 间接排放 | 格栅+混凝沉淀+UASB +外置式MBR+NF+RO | 是 | / | 处理后厂内回用，不外排，不是废水排放口 | / | 不外排 |
| 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 间接排放 | 一体化生化处理装置 | 是 | / | 处理后厂内回用，不外排，不是废水排放口 | / | 不外排 |

10.1.2 污染物排放清单

拟建项目渗滤液、生产废水、生活污水经处理后均在厂内回用，不外排。项目废气污染物排放信息见下表。

表10-1-3  项目污染物排放清单一览表

| 废气污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程组成及产污环节 |  | 涉及原辅材料组分 | 污染物种类 | 排放浓度(mg/m3)标况 | 排放速率(kg/h) | 排污口信息 | 执行标准 | 拟采取的环保措施 | 环境监测要求 |
| 有组织废气 | 焚烧烟气 | 生活垃圾 | HCl | 44.44 | 3.33 | 高60m，内径1.8m，风量57200m3/h；去向：大气；排放方式：连续 | 60 | 炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸+活性炭吸附＋袋式除尘器 | 位置：排气筒出口；内容：风量、温度、排放浓度、排放速率 |
|  |  |  | SO2 | 59.13 | 4.46 |  | 100 |  |  |
|  |  |  | NOx | 210 | 16.57 |  | 300 |  |  |
|  |  |  | CO | 38.17 | 2.86 |  | 100 |  |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 0.038 | 0.0029 |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  | 镉及其化合物 | 0.038 | 0.0029 |  | 0.1 |  |  |
|  |  |  | 铅及其化合物 | 0.458 | 0.0343 |  | 1.0 |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 13.345 | 1.00 |  | 30 |  |  |
|  |  |  | 二噁英类 | 0.054 ngTEQ/Nm3 | 4061.2 ngTEQ/h |  | 0.1 ngTEQ/Nm3 |  |  |
| 无组织废气 | 制浆系统粉尘 |  | 粉尘 | / | 0.00008 | 长×宽×高 122m×25m×8.0m | / | 袋式除尘器，排放高度低于15m | 厂界浓度 |
|  | 活性炭仓粉尘 |  | 粉尘 | / | 0.00024 |  |  |  |  |
|  | 卸料大厅 |  | NH3 | / | 0.14 | 长×宽×高 49m×30m×8.0m | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建项目二级标准 | 厂界达标 |  |
|  |  |  | H2S | / | 0.015 |  |  |  |  |
|  | 渗滤液处理站 |  | NH3 | / | 0.034 | 长×宽×高 59m×15m×2.0m |  |  |  |
|  |  |  | H2S | / | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 氨水罐区 |  | NH3 | / | 0.002 | 长×宽×高 8.2m×8.2m×10m |  |  |  |

10.2 环境管理制度

10.2.1 环境管理机构设置

本项目建成运行后，厂内应独立的环境保护管理科室，配备专职环境保护管理人员，负责全厂的环境保护管理工作，并建议由一名业务副总进行分管。

10.2.2 环境管理机构职能

1、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行；

2、掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握垃圾综合利用情况，建立污染控制管理档案；

3、制定应急防范措施，一旦发生非正常污染应及时组织做好污染监测工作，并分析原因总结经验教训，杜绝污染事故的再次发生；

4、制定生产过程中各项污染的排放指标及环保设施的运行指标，并定期考核统计；

5、推广应用先进的环保技术和经验，组织企业的环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识；

6、监督拟建工程环保设备的安装调试等工作，坚持“三同时”原则，保障环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行；

7、搞好厂区绿化工作。

10.2.3 规章制度的确定

对于垃圾处置设施的管理，规章制度的制定是非常重要的。除一般企业需要有的通用规章制度外，还必须注意制定以下几方面的制度：

1、防止造成二次污染；

2、保障人身安全和社会稳定；

3、防止垃圾的扩散、流失或去向不明；

4、确保在处置全程中能严格执行“固废法”等国家法律、法规；

5、确保有关的档案、资料、单据在规定的期限内保存完备，且又方便查询、使用；

6、能迅速及时的向主管部门和相关部门通报突发事件的制度；

7、对处置全过程中每一个环节可能出现的突发事件的应急预案。

10.3 污染物排放管理

（1）工程组成：项目规划日处理生活垃圾400吨，建设1条生活垃圾焚烧发电生产线；采用一炉一机的模式，建设1台处理能力400t/d的机械炉排焚烧炉，配套1台9MW中温中压（3.95MPa，395℃）凝汽式汽轮机+9MW发电机组，并同步建设1套“炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸＋活性炭吸附＋袋式除尘器” 的烟气净化装置及其它辅助工程。

（2）项目主要污染物种类、排放浓度、执行环境标准情况见表10-2-1所示。

（3）需向社会公开信息：

a、环境保护方针、年度环境保护目标及成效；

b、环保投资和环境技术开发情况；

c、排放污染物种类、数量、浓度和去向；

d、环保设施的建设和运行情况；

e、生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况；

f、与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；

g、企业履行社会责任的情况；

h、企业自愿公开的其他环境信息。

10.3 环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(2017年6月1日实施)以及关于印发《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》的通知（环境保护部办公厅 环办环评[2018]20号）相关要求，结合本项目具体的污染源排放问题，本评价提出项目运行期环境监测计划如下：

10.3.1 废气污染源监测

拟建项目建成运行后，全厂设置1个有组织废气排气口，废气污染物包括HCl、SO2、NOx、CO、汞及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、颗粒物、二噁英类等，本项目建成运行后，废气污染源监测计划分列如下：

1、在线监控

（1）对垃圾焚烧炉，应设置焚烧炉运行工况在线监测装置，监测结果应采用电子显示板进行公示并与当地环境保护行政主管部门和行业行政主管部门监控中心联网。焚烧炉运行工况在线监测指标应至少包括炉膛内焚烧温度、一氧化碳浓度；

（2）焚烧炉排气筒应设置烟气在线监测装置，并按《污染源自动监控管理办法》等规定执行并定期进行校对。在线监测结果应采用电子显示板进行公示并与当地环保行政主管部门和行业行政主管部门监控中心联网。烟气在线监测指标应至少包括烟气中一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氯化氢。

2、例行监测

（1）企业对烟气中重金属类污染物和焚烧炉渣热灼减率的监测，应每月至少开展1次；对烟气中二噁英类的监测，应每年至少开展1次。其采样要求按HJ77.2有关规定执行，其浓度为连续3次测定值的算术平均值；

（2）环境保护行政主管部门应采用随机方式对项目进行日常监督性监测，对焚烧炉渣热灼减率与烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、重金属类污染物和一氧化碳的监测应每季度至少开展 1 次，对烟气中二噁英类的监测应每年至少开展 1 次。

（3）环境质量监测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，环境监测点位一般在项目厂界或大气环境防护距离（如有），外侧设置1-2个监测点。本次评价要求在区域主要风向下风向沈家院子和熊家垄设置2个点，开展颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、重金属类污染物、一氧化碳、二噁英的监测，应每年至少开展1次。

表10-3-1  本项目大气环境监测计划

| 类别 | 排放口 | 监测项目 |  | 监测点位 | 排放口性质 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 焚烧烟气排放烟囱 | CO、SO2、NOx、颗粒物和氯化氢 | 风量、温度、排放浓度、排放速率、排气筒高度和内径 | 废气处理设施进、出口 | 主要排放口 | 在线监测； 例行监测：1次/季度 |
|  |  | 铅及其化合物、铬等重金属 |  |  |  | 1次/季度 |
|  |  | 二噁英 |  |  |  | 1次/年 |
| 无组织 |  | 厂界无组织NH3和H2S |  | 厂界四周各设置1个监测点位 |  | 1次/半年 |

10.3.2 地下水监控

在项目地下水水力下游设置1个地下水环境影响跟踪监测点。监测井的深度应至少到达中风化石灰岩，一般为8~10m。监测层位为粉质黏土层的隙水含水层。每季度监测一次。

监测因子包括pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、挥发酚、氯化物、镉、铅、砷、六价铬、汞、溶解性总固体、总硬度、总大肠菌群。

10.3.3 厂界噪声监测

厂（场）界噪声每季度监测一次；按《工业企业厂界环境噪声排放标准》的规定进行监测。监测点位为各向厂界外1m，监测因子为等效连续A声级。

10.3.4 土壤监控

本评价要求在工程投产前，在厂址区域全年主导风向的上、下风向各设1个土壤中二噁英监测点，监测土壤中的二噁英浓度。

对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004），结合本项目特征，本项目建成后，土壤监测项目与频次制定如下：

表10-3-2  本项目土壤环境监测计划

| 监测对象 | 监测项目 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 基本项目 | pH、阳离子交换量 | 每3年一次 |
|  | 重点项目 | 镉、铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、二噁英 |  |

10.3.5 信息公开及“装树联”

根据原环境保护部印发《关于生活垃圾焚烧厂安装污染物排放自动监控设备和联网有关事项的通知》（环办环监〔2017〕33 号）的要求，建设项目建成运行后需依法按照污染源自动监控设备，实施监控污染物排放信息，并在便于群众查看的位置树立电子显示屏幕，将实时监测数据向社会公开，同时将自动监控系统与环保本门联网，从而便于环保部门执法监管。

10.3.6 其他

此外，企业还应参照《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）以及关于印发《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》的通知（环境保护部办公厅 环办环评[2018]20号）要求，对活性炭、脱酸剂、脱硝剂喷入量等烟气净化用消耗性物资、材料施用量实施计量并计入台账。

10.4 总量控制及排污许可申请

10.4.1 排放总量

拟建项目建成运行后生产废水、生活污水经处理后均在厂内回用，不外排，不需申请水污染物排放总量指标。

本项目建成后，新增的氮氧化物排放量为132.6t/a，二氧化硫排放量为35.74t/a;烟尘排放量为8.0t/a。

因此，项目建成运行后建议申请总量为氮氧化物132.6t/a，二氧化硫35.74t/a;烟尘8.0t/a。

10.4.2 总量来源及区域平衡方案

本项目所需总量均在舒城县内进行平衡调剂。舒城县环境保护局已出具了区域平衡方案，最终经由六安市环境保护局确认。具体见附件。

10.5 排污口规范化

按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）要求，项目焚烧炉烟囱应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设置永久采样孔、采样测试平台和排污口标志。按照GB/T16157的要求设置，在永久采样孔正下方约1m处设置不小于3m2的带护栏的安全监测平台，并设置永久电源（220V）以便防治采样设备，进行采样操作。

同时，应按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB 15562.1-1995）中的相关要求设置排放源图形标识。

11 评价结论

11.1 工程概况

1、项目名称：舒城县生活垃圾焚烧发电项目；

2、项目性质：新建；

3、建设单位：舒城海创环保科技有限责任公司；

4、建设地点：安徽省舒城县春秋塘，位于舒城县城南面约8km处、206国道西侧，地理位置见图2-1-1；

5、建设规模：项目规划日处理生活垃圾400吨，建设1条生活垃圾焚烧发电生产线；采用一炉一机的模式，建设1台处理能力400t/d的机械炉排焚烧炉，配套1台9MW中温中压（3.95MPa，395℃）凝汽式汽轮机+9MW发电机组，并同步建设1套“炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸＋活性炭吸附＋袋式除尘器” 的烟气净化装置及其它辅助工程；

6、占地面积：结合现场实际地形条件和本项目的用地要求，项目总体规划占地面积47.4亩；

7、工程投资：项目计划总投资20000万元，其中环保投资总额约为3011万元，占项目投资总额的15.05%。

11.2 产业政策和规划相符性

11.2.1 产业政策相符性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中相关规定，本项目属于“鼓励类”第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合国家产业政策要求。

11.2.2 规划相符性

根据《六安市舒城县城市总体规划（2010-2030）》，规划指导思想与原则要求“建材以资源和环境保护为前提”、“坚持可持续发展，大力发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会。”。

“规划”中预测，至2030年规划区常驻人口43万人，根据计算生活垃圾日产生量约365吨。本项目设计日处理生活垃圾400吨，能够确保区域生活垃圾实现减量化、无害化和资源化处理，为提高区域生活垃圾无害化处理提供有效途径。

因此，本项目建设符合《六安市舒城县城市总体规划（2010~2030）》要求。

根据《舒城县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》：舒城县要把绿色发展作为引领我县经济社会发展的总取向，落实主体功能区定位，更加重视自然生态系统和环境保护，巩固和保持生态环境优势，加快形成节约资源和保护生态环境的产业结构、增长方式和消费模式，实现绿水青山和金山银山有机统一，努力建设绿色舒城。到2020年，县城生活垃圾无害化处理率达95%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达90%以上。

本项目建成运行能够实现区域生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理，提高全县垃圾集中处理能力，实现城镇生活垃圾无害化处理率100%。因此，本评价认为，项目建设符合《舒城县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求。

11.2.3 其他政策法规相符性

本项目选址位于舒城县城关镇春秋塘，计划建设1台处理能力400t/d机械炉排焚烧炉，设计主要工艺参数为：入炉垃圾热值5456.2~6749.7kJ/kg、焚烧炉膛内温度≥850℃、烟气停留时间≥2s、炉渣热灼减率≤3%。处理后烟气经60m烟囱排放，配套设置焚烧工况、烟气在线监测装置；废水处理后回用；厂界外300m区域划定为项目的防护距离，等等。

分析结果表明，本项目建设符合《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）、《生活垃圾处理技术指南》（城建[2010]61号）、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建成[2010]120号）、关于印发《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》的通知（环境保护部办公厅 环办环评[2018]20号）等相关政策法规的要求。

11.3 工程分析结论

11.3.1 废气

项目建成运行后，产生的废气主要包括焚烧炉烟气、其他料仓的少量粉尘以及生活垃圾接收和储运过程产生的恶臭等。

目前，生活垃圾焚烧发电项目尚属于新兴产业，并且焚烧污染物的产生受垃圾来源和成分、分拣效率、焚烧工艺、焚烧工况等因素影响较大，因此，现阶段尚没有重金属、二噁英类等污染物的成熟的经验计算公式。

因此，本次评价过程中，对SO2、氯化氢等酸性废气，以及颗粒物等源强，均根据生活垃圾成分检测分析结果，采用经验公式进行估算；而对NOx、重金属、二噁英类、恶臭等源强，均采用类比法进行估算。

#### 11.3.1.1  焚烧炉烟气

垃圾焚烧是将垃圾中所有可燃物质在燃烧过程中变为高温气体，使一些物质发生了化学变化，转化为其他有毒有害的气体成分，大致包括酸性气体、重金属、颗粒物和二噁英类等。

项目计划采用“炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸＋活性炭吸附＋袋式除尘器”的处理工艺。设计脱硝效率≥40%、脱硫效率≥85%、除尘效率≥99.8%、氯化氢去除效率≥90%、重金属去除效率≥90%、二噁英类去除效率≥98%，处理后尾气经60m烟囱排放。

经处理后，焚烧炉烟气中氯化氢排放浓度58.2mg/m3、速率3.33kg/h；SO2排放浓度77.8mg/m3、4.46kg/h；NOx排放浓度210.0mg/m3、12.01kg/h；CO出口浓度50mg/m3；汞及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物的排放浓度分别为0.05mg/m3、0.05mg/m3和0.6mg/m3；颗粒物排放浓度17.48mg/m3；二噁英类物质排放浓度0.071ngTEQ/Nm3。尾气中各类污染物排放均可以满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中控制标准。

#### 11.3.1.2  含尘废气

项目烟气处理系统，计划配套设置活性炭仓、石灰贮仓等设施。各储仓里物料进仓时产生的扬尘，均经过仓顶配套设置的袋式收尘器处理，净化后尾气在车间内排放，最终通过主厂房的排风扇扩散到外界大气环境，属于无组织排放。

#### 11.3.1.3  恶臭废气

项目建成运行后，厂内恶臭废气污染源主要包括：（1）主厂房的垃圾卸料大厅、卸料平台和垃圾贮池；（2）厂内污水处理站（3）氨水罐区。

根据类比分析，主厂房垃圾卸料厅和垃圾坑恶臭废气源强为NH3 0.14kg/h、H2S 0.015kg/h；污水处理站恶臭废气源强为NH3 0.034kg/h、H2S 0.010kg/h。氨水罐区恶臭气体源强为0.002kg/h。

11.3.2 废水

项目建成运行后，厂内的包括主厂房垃圾渗滤液60.0m3/d、卸料区地面冲洗废水9.6m3/d、车间保洁废水4.8m3/d、化水车间排水2.4m3/d、锅炉排污水40.0m3/d、循环系统置换排水45.6m3/d，以及职工生活污水6.75m3/d。

11.3.3 固废

本项目建成运行后，产生的固废主要包括焚烧炉炉渣3.65万t/a、焚烧炉飞灰4380t/a、职工生活垃圾10.95t/a和污水处理污泥630t/a。项目生产运行过程中产生的其它固废包括：废除尘布袋0.1t/a，废污水处理膜0.1t/a，废机油0.2t/a，废活性炭9.7t/a。

11.3.4 噪声

项目生产过程中，主要噪声源主要发电机组、冷却塔、泵类及其它配套设施等。根据类比分析，各种设备的噪声源强范围为70~90dB (A)。

11.4 环境质量现状评价结论

11.4.1 大气

（1）达标区域判定

根据六安市环境保护局于2018年2月22日发布的“2017年六安市环境质量公报”中的数据，舒城县属于不达标区域。

（2）补充监测

由于本项目开展现状监测时《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）尚未发布，本次评价现状监测按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求布设了6个监测点位，对区域基本污染物和特征污染物进行了监测。布设的6个监测点位中双墩、柬家大庄、李家老庄均位于拟建项目厂址及主导风向下风向5km范围内，布点能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价需求。

根据大气环境评价的工作等级，本次大气环境质量现状监测共布设6个大气环境质量监测点。监测因子包括：SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、TSP、NH3、H2S、氯化氢、铅、六价铬和二噁英类。

安徽省分众分析测试技术有限公司于2018年2月4日~10日对区域各点位大气环境中各项指标进行了采样分析。其中，二噁英类采样分析由江苏苏里持久性有机污染物分析测试中心有限公司。

根据上述评价结果可知，区域内各点位各项指标的监测结果，均可以满足相应质量标准的要求。

11.4.2 地下水

本次地下水环境质量现状评价，设置了3个地下水环境水质监测点位。安徽省分众分析测试技术有限公司对区域内各点位的地下水环境质量进行了采样分析。

评价结果表明，各点位的监测结果中，总大肠菌群均出现了超标现象。其他指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

11.4.3 噪声

根据区域地形特征，安徽省分众分析测试技术有限公司对项目拟建厂区的边界声环境质量进行了监测，各测点昼间和夜间分别监测一次。

评价结果表明，各点位声环境监测结果均可以满足GB3096-2008中3类标准要求。

11.4.4 地表水

本次地表水环境质量现状评价，重点针对区域的主要地表水体，进行现状调查分析。在区域主要地表水杭埠河上共布设5个监测断面，以了解区域内的地表水环境质量现状。

安徽省分众分析测试技术有限公司对区域地表水进行了采样监测。评价结果表明，监测期间，杭埠河各项指标监测结果均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

11.4.5 土壤

为了解区域土壤的环境质量，本次评价在项目所在区域敏感点杨家大庄及双墩设置了2个土壤环境质量现状监测点位，安徽省分众分析测试技术有限公司以及江苏全威检测有限公司对该点位土壤环境质量进行了监测。

评价结果表明，监测期间，满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准。

本次评价同时引用了《舒城县生活垃圾焚烧发电项目土壤和地下水环境现状调查报告》（以下称“调查报告”）中土壤的监测数据。根据调查报告，在舒城海创环保科技有限责任公司厂区及附近共布设7个土壤监测点：S1（拟建设项目污水处理站）、S2、S3、S4（拟建设项目办公区）点分别位于厂区南、西、东、北侧，S5、S6位于厂区中心（拟建设项目的主厂房区）、S7位于厂区外空地，设为对照点。

根据调查报告，建设用地土壤监测点各指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018)筛选值第二类用地限值要求，说明目前该地块土壤未受到污染。

11.5 环境影响评价结论

11.5.1 大气

根据达标区域判断结果，舒城县属于不达标区域，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），拟建项目环境影响评价结果如下：

（1）舒城县大气环境质量限期达标规划尚未完成，根据《舒城县生态文明建设示范县创建规划》（2017~2020），舒城县将通过规范混凝土（沥青）搅拌站、水稳拌和站扬尘防治措施，开展工业堆场扬尘专项治理行动，推进非煤矿山环境整治工作，强化砂石、渣土运输车辆密闭管理，避免道路渣土遗撒污染。大力推进城市道路扬尘污染整治，城区道路和近郊国道、省道全面实施机械化吸尘保洁作业等一系列措施持续改善区域环境空气质量，其中到2020年PM10将降低至69.2μg/m3，确保满足环境质量要求。

（2）根据预测结果，本项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值最大占标率均小于100%。

（3）本项目新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值最大占标率均小于30%。

（4）现状超标的PM10预测范围内叠加达标年目标值后污染物浓度后符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

项目主厂房设计烟囱高度满足相关规范要求。项目按相关政策要求，设置了300m的环境防护距离。根据项目地形测绘图，防护距离内不存在学校、医院、住宅等敏感目标分布，满足防护距离设置要求。同时，本评价要求，建设单位应积极配合舒城县政府，做好防护距离内的规划控制，防护距离内不得规划、建设学校、医院、住宅等环境敏感建筑。

综上，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响评价判别依据，拟建项目大气环境影响可以接受。

11.5.2 地下水

预测结果表明，项目在发生污水渗漏事故的情况下，污染物对地下水的影响的范围和距离的大小主要取决于污水渗漏量的大小、污染因子的浓度、地下水径流的方向、水力梯度、含水层的渗透性和富水性，以及弥散度的大小。

通过对垃圾贮坑垃圾渗滤液渗漏事故的模拟预测结果可见，其影响范围主要集中在地下水径流的下游方向，污染物在地下水对流作用的影响下，污染中心区域向下游迁移，同时在弥散作用的影响下，污染羽的范围向四周不断扩大，影响距离逐渐增大。

渗漏事故发生后，渗漏区域污染物浓度逐渐降低。在预测的较长时间内，污染影响范围仍主要在项目厂区内，不会对周围的环境保护目标造成不利影响。

评价认为，在按分区防渗要求落实厂内不同区域的防渗措施；加强区域地下水监测的基础上，可以有效杜绝非正常事故的发生。正常工况下，项目实施区域地下水环境造成的不利影响较小。

11.5.3 噪声

预测结果表明，本项目新增设备对各向厂界的噪声贡献值都较小，各向厂界噪声预测结果均能够满足GB12348-2008中3类标准限值要求。

11.5.4 地表水

根据设计方案，厂内计划“雨污分流、清污分流”原则。

厂内设计自建生产废水处理站1座，采用 “格栅+混凝沉淀+UASB +外置式MBR+NF+RO”处理工艺，设计处理规模100m3/d。主厂房垃圾渗滤液、卸料平台地面冲洗废水及其他各类生产废水，均送至该污水处理站，处理满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的“敞开式循环冷却水系统补充水”标准和中相关要求后，回用作为循环冷却系统补充水。

此外，项目计划自建一体化生活污水处理装置，设计处理能力20m3/d，生活污水经一体化生活处理设备处理达标后优先回用于厂内绿化用水，多余部分再经厂区渗滤液处理系统处理后回用于循环冷却系统补充水。

目前，该废水处理方案，已经成功应用于金寨县生活垃圾焚烧发电项目。试运行情况表明，该处理方案是可行的的。

因此，本项目建成运行后，生产废水、生活污水均处理后回用，不会对区域地表水环境造成不利影响。

11.6 污染防治措施

11.6.1 废气

1、焚烧工艺技术

根据设计方案，本项目设计焚烧炉内燃烧温度为850~1000℃；烟气在焚烧炉膛内≥850℃的高温环境中，设计停留时间超过2秒以上；焚烧炉渣热灼减率≤3%；烟气中O2含量范围为6.0%~9.5%。

上述焚烧炉设计工艺技术参数，均可以满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）和《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）中的相关标准要求。

2、烟气处理措施

根据环境保护部2014年10月30日发布的2014年第71号公告《关于发布2014年国家鼓励发展的环境保护技术目录（工业烟气治理领域）的公告》，以及现行相关政策法规的要求，本项目设计焚烧炉配套1套烟气净化系统，计划采用“炉内SNCR脱硝+半干法喷雾反应塔＋干法脱酸＋活性炭吸附＋袋式除尘器”的处理工艺。

设计净化系统包括急冷反应塔及烟道系统、袋式除尘器系统、吸收剂存储输送系统、灰输送及储存系统。其中，炉内SNCR脱硝采用5%氨水作为还原剂，喷入焚烧炉炉膛内温度850℃~1000℃的区域。

该方案设计脱硝效率≥40%、脱硫效率≥85%、除尘效率≥99.8%、氯化氢去除效率≥90%、重金属去除效率≥90%、二噁英类去除效率≥98%。处理后尾气经60m烟囱排放。

分析结果表明，各项污染物排放浓度、烟囱的设计高度，均可以满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中的控制标准。

11.6.2 地下水

本项目地下水污染防治措施坚持源头控制的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。在项目总体布局上，严格区分污染防治区和非污染防治区。

污染防治区分为一般污染防治区和重点污染防治区。其中，一般污染防治区是指危害性相对较小的渣库、综合水泵房、循环水站、地磅房、垃圾输送通道等区域；重点污染防治区是指物料危害性大、对地下水环境隐患大的生产区域，包括主厂房垃圾贮池、卸料大厅、渗滤液收集池、事故应急池、生产污水处理站、一体化生化处理装置区、污水输送管沟、轻柴油罐区、氨水罐区等区域。

而对于项目烟气处理车间、锅炉间、汽机间等区域，对地下水环境危害较小，因此确定为简单防渗区。

参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数k≤1×10-7cm/s；一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数k≤1×10-7cm/s；简单防渗区只需进行地面硬化。

此外，本评价要求，在项目地下水水力下游，设置1个地下水环境影响跟踪监测点。

11.6.3 噪声

本项目通过选用低噪设备、对高噪声设备隔声、减震，加隔声罩，在厂区四周建设实心围墙，加强绿化等措施减少噪声对外环境的影响，确保厂界和声环境敏感点噪声达标。

11.6.4 废水

根据设计方案，厂内计划“雨污分流、清污分流”原则，雨水排放采用雨水口、雨水检查井与雨水管道及雨水沟相结合的雨水排放方式。屋面雨水经雨水斗收集后，通过雨水立管、排出管排入室外雨水井、雨水口及雨水沟，室外及道路雨水经雨水口及雨水沟收集，经雨水管道及雨水沟排出厂外。

1、生产废水处理

项目生产废水包括垃圾渗滤液、车间地面保洁废水和卸料区地面冲洗废水等，总量约为72.5m3/d。

厂内计划自建污水处理站一座，设计处理规模100m3/d，采用“ 格栅+混凝沉淀+UASB +外置式MBR+NF+RO”的工艺方案，处理后尾水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的“敞开式循环冷却水系统补充水”标准和《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）中相关要求，可以作为循环冷却系统的补充用水。

2、生活污水处理

项目计划劳动定员60人，生活污水产生量约为6.75m3/d。自建一体化生活污水处理装置，采用“水解酸化+接触氧化”处理工艺，设计处理能力20m3/d，生活污水经一体化生活处理设备处理达标后优先回用于厂内绿化用水，多余部分再经厂区渗滤液处理系统处理后回用于循环冷却系统补充水。

11.6.5固废

本项目建成运行后，产生的固废主要包括焚烧炉炉渣3.65万t/a、焚烧炉飞灰4380t/a、职工生活垃圾10.95t/a和污水处理污泥630.0t/a。项目生产运行过程中产生的其它固废包括：废除尘布袋0.1t/a，废污水处理膜0.1t/a，废机油0.2t/a，废活性炭9.7t/a。

根据项目固废的不同成分和特性，按照固体废物“减量化、资源化、无害化”的处置原则，本评价针对不同固废提出相应的处置措施要求，

其中，炉渣外售淮北图南机电设备安装有限公司综合利用；飞灰委托芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司安全处置；职工生活垃圾和污水处理污泥入炉焚烧。其它危险废物送芜湖海创环保科技有限责任公司安全处置。

11.7 总量控制分析

项目建成运行后，主要污染物总量控制指标为SO2和NOx。其中，SO2 预测排放量为35.74t/a、NOx预测排放量为132.6t/a、烟尘预测排放量为8.0t/a。

本项目申请总量指标为：SO2 35.74t/a  NOx 132.6t/a  烟（粉）尘 8.0t/a。

11.8 环境风险分析

项目为生活垃圾减量化、资源化处理与利用项目，项目使用的部分原辅材料、生产运营过程中产生的各种废气、废水、固废都具有一定的危险性，经过风险分析和评价得出以下结论：

1、根据风险评价导则进行分析，本项目不存在重大危险源；

2、事故状况下，焚烧炉爆炸导致的二噁英类物质的泄漏，在焚烧炉外300m区域的预测浓度可以满足环发[2008]82号文中允许的人体摄入量。项目计划设置的防护距离为厂界外300m区域。因此，焚烧炉爆炸影响范围内无居民区分布，可以满足事故状况下防护距离的设置要求。

根据类比分析，氨水储罐破裂影响、轻柴油储罐破裂等其他事故的环境风险均在可控范围之内。

3、项目建设1座事故水池（兼渗滤液调节池），规格为20m×15m×6m，有效容积为1500m3。正常状态下，事故池中渗滤液储存周期为7d，最大储存量为420m3，能够确保富余容积为1080m3，能够确保本项目事故水收集。事故池配套设置1个积水井，事故水先自流进入积水井，再排至事故池中。

4、对生产运行中事故隐患和后果的认识，是要求通过安全措施的配备和落实，最大可能地降低事故风险性，因此，建设单位必须完全落实和完善事故预防措施，以及确定详尽的事故应急预案。

评价认为，项目在认真制定事故应急预案、落实风险防范措施后，项目环境风险水平是可以接受的。

11.9 公众参与调查

舒城海创环保科技有限责任公司根据安徽省环境保护厅 皖环发【2013】91号《安徽省环保厅关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》中相关要求，采取了媒体公示（网络）、开展公众参与座谈会以及发放公众参与调查表相结合的方式。

评价过程中，舒城海创环保科技有限责任公司分别于2018年3月23日和2018年4月15日在舒城县人民政府网站进行了两次网络公示。

2018年5月，舒城海创环保科技有限责任公司在舒城县城市管理行政执法局组织召开了本项目环境影响评价公众参与座谈会，广泛征求当地群众对于本项目在环境保护方面的意见。

同时，舒城海创环保科技有限责任公司针对项目建设区域的居民，发放了公众参与调查表100份，回收有效表格98份；并针对舒城县的相关政府机关和团体也进行了走访，发放调查表18份，回收有效表格18份。

由公众调查表可以看出，被调查者均表示支持，无人表示反对。被调查团体均表示支持本项目建设。说明当地公众对项目建设是抱着支持和认可的态度。

与此同时，当地公众希望建设单位在进行本项目建设时，应充分重视公众提出的意见和建议，力求解决好公众关心的各类环境问题，以取得当地人民政府和群众的支持。

11.10 环境保护“三同时”验收

项目建成运行后，环境保护“三同时”验收具体内容汇总见表11-10-1。

表11-10-1  项目环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 治理措施 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焚烧炉烟气 | 焚烧炉配套烟气处置装置，采用“SNCR+半干法喷雾反应塔+干法脱酸+活性炭喷射吸附+布袋除尘器” 的组合烟气净化工艺，设计脱硝效率≥40%、脱硫效率≥85%、除尘效率≥99.8%、氯化氢去除效率≥90%、重金属去除效率≥90%、二噁英类去除效率≥98%，处理后尾气经60m烟囱排放 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） |
|  | 恶臭废气治理 | 卸料大厅全封闭，平台进、出口上方设置空气幕和电动卷帘门 |  |
|  |  | 垃圾贮池全封闭，垃圾贮池顶部设置一次风机抽风口，保持贮池内负压，抽风送至焚烧炉作为助燃空气。正常运行期间一次风机设计风量1010 m3/min (at 20℃)，常用风量700-920m3/min(at20℃)；垃圾坑负压一般维持在-20～-30pa；机组停运时抽风量为54000m3/h. |  |
|  |  | 垃圾贮池顶部配套可燃气体检测装置、备用除臭风机，并设置1套活性炭除臭装置； 活性炭吸附装置尺寸：4000*3600*3000mm（长*宽*高）； 活性炭吸附装置风量：70000m3/h； 活性炭吸附装置活性炭型号：颗粒状,10-20目； 活性炭吸附装置活性炭材质：椰壳, 碘值850mg/g； 活性炭吸附装置活性炭填充量：9.7t；一般一年更换一次活性炭 |  |
|  |  | 渗滤液处理站主要恶臭产生环节的构筑物采取加盖封闭设计，废气抽至垃圾池，通过一次出风口进入炉内焚烧处理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准 |
|  | 其他废气 | 活性炭仓、石灰贮仓配套袋式收尘器 | / |
| 废水 | 生产废水处理 | 自建污水处理站一座，设计处理能力100m3/d，采用“格栅+混凝沉淀+UASB +外置式MBR+NF+RO”工艺 | 尾水回用于循环冷却系统补充水 |
|  | 生活污水处理 | 自建一体化生化处理装置，设计处理能力20m3/d，采用“水解酸化+接触氧化”工艺，生活污水经一体化生活处理设备处理达标后优先回用于厂内绿化用水，多余部分再经厂区渗滤液处理系统处理后回用于循环冷却系统补充水 | 生活污水经一体化生活处理设备处理达标后优先回用于厂内绿化用水，多余部分再经厂区渗滤液处理系统处理后回用于循环冷却系统补充水 |
|  | 其他 | 按“雨污分流、清污分流”原则，布置厂内的雨水管网、各类污水管网等 | / |
| 噪声 | 冷却塔雨区填装斜管吸声填料；厂界四周建设围墙 其他各类风机、泵采用基础减震；风机进出口采取有效降噪措施 |  | GB12348-2008 3类标准 |
| 固废 | 焚烧炉渣外售淮北图南机电设备安装有限公司综合利用 |  | 不外排 |
|  | 焚烧炉飞灰委托芜湖海创、怀宁海创环保科技有限责任公司进行安全处置 |  |  |
|  | 职工生活和污水处理污泥收集送至焚烧炉焚烧 |  |  |
|  | 废除尘布袋、废污水处理膜、废机油、废活性炭委托芜湖海创环保科技有限责任公司进行安全处置 |  |  |
| 地下水 | 防渗要求 | 按分区防渗要求，落实不同功能区域的防渗措施；其中重点防渗区包括：主厂房垃圾贮池、卸料大厅、渗滤液收集池、事故应急池、生产污水处理站、一体化生化处理装置区、污水输送管沟、轻柴油罐区、氨水罐区；一般防渗区包括：渣库、综合水泵房、循环水站、地磅房、垃圾输送通道；简单防渗区包括：烟气处理车间、锅炉间、汽机间 |  |
|  | 地下水监控 | 按评价要求，规范建设区域的地下水监控井，定期开展地下水环境质量监测 |  |
| 环境风险 | 根据设计方案，项目建设1座事故水池（兼渗滤液调节池），规格为20m×15m×6m，有效容积为1500m3。正常状态下，事故池中渗滤液储存周期为7d，最大储存量为420m3，能够确保富余容积为1080m3，能够确保本项目事故水收集。事故池配套设置1个积水井，事故水先自流进入积水井，再排至事故池中。 |  |  |
| 环境管理 | 排污口规范化 | 规范设置焚烧炉烟气永久采样孔、采样测试平台和排污口标志 |  |
|  | 在线监测 | 焚烧炉设置运行工况在线监测装置，厂内利用电子显示板进行公示，并与地方环保行政主管部门联网，监测指标至少包括烟气中一氧化碳浓度和炉膛内焚烧温度 |  |
|  |  | 焚烧炉设置烟气在线监测装置，厂内利用电子显示板进行公示，并与地方环保行政主管部门联网，监测指标至少包括烟气中一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氯化氢 |  |
|  | 例行监测 | 企业对烟气中重金属类污染物和焚烧炉渣热灼减率的监测，应每月至少开展1次；对烟气中二噁英类的监测，应每年至少开展1次。其采样要求按HJ77.2有关规定执行，其浓度为连续3次测定值的算术平均值 |  |
|  |  | 环境保护行政主管部门应采用随机方式对项目进行日常监督性监测，对焚烧炉渣热灼减率与烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、重金属类污染物和一氧化碳的监测应每季度至少开展 1 次，对烟气中二噁英类的监测应每年至少开展 1 次 |  |
|  |  | 参照《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）以及关于印发《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》的通知（环境保护部办公厅 环办环评[2018]20号）要求，对活性炭、脱酸剂、脱硝剂喷入量等烟气净化用消耗性物资、材料施用量实施计量并计入台账，并定期开展周边大气和土壤环境中二噁英类的监测。 |  |

11.11 综合评价结论

舒城县生活垃圾焚烧发电项目符合国家产业政策，选址符合《六安市舒城县城市总体规划（2010~2030）》；项目选择的焚烧处理工艺、设备满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件》（环境保护部办公厅 环办环评[2018]20号）的要求。

本项目的建设，有利于实现舒城县生活垃圾处理的无害化、减量化和资源化，是解决舒城县生活垃圾处理措施缺失问题的根本途径，可以促进区域环境质量的改善。项目采用了先进的生产工艺，符合清洁生产要求。根据公参调查结果，当地群众对项目建设支持率较高。本评价认为，在采用相应污染防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，排放的主要污染物可以满足总量控制指标要求，不会降低区域环境质量的原有功能级别。在采取相应环境风险防范措施后，环境风险可接受。

因此，评价认为，项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设是可行的。