关于六安汉星能源200MW/400MWh电池储能项目220kV送出线路工程

环境影响报告表的批复

霍邱永硕新能源有限公司：

你公司报来的《六安汉星能源200MW/400MWh电池储能项目220kV送出线路工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、总体意见和输电线工程内容

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，线路建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按《报告表》所列内容和拟订方案建设。该工程构成及规模如下：

新建六安汉星能源霍邱储能电站至220kV冯井变电站220kV送出线路工程，线路路径全长2.4km，采用单回架空+单回电缆敷设，其中架空段长1.9km，电缆段长0.5km。架空线路选用1×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线，电缆型号为YJLW03-ZC127/220kV-1×630mm2。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，重点做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

(二）确保线路运行后周围及敏感目标处工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100uT的标准要求。线路临近环境敏感点处须抬高架线高度，线路经过农田时，对地距离要保证农田环境中工频电场强度小于10kV/m。

（三）架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，并采取提高导线对地高度等措施，以降低对周围保护目标的声环境影响。确保线路周边敏感目标噪声达到相关环保要求，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（四）落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（五）建设单位须做好输电线工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输电线工程建设的理解和支持，避免产生纠纷，并负责协调解决相关辐射环境纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。线路竣工后，建设单位必须按规定的程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

3

四、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送霍邱县生态环境分局，并接受其监督检查。霍邱县生态环境分局负责项目建设期间的环保监督管理。

五、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

六安市生态环境局

2024年9月18日