关于安徽六安中煤电厂220kV送出工程

建设项目环境影响报告表的批复

国网安徽省电力有限公司六安供电公司：

你公司报来的《安徽六安中煤电厂220kV送出工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

- 总体意见和项目内容

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。该工程构成及规模如下：

（一）青峰220kV开关站新建工程：新建220kV开关站1座，本期不建设主变压器，220kV出线本期8回，至六安电厂、汲东变、挥手变、叶桥变各2回。

（二）汲东220kV变电站220kV中煤电厂间隔扩建工程：

第一阶段：汲东220kV变电站本期扩建220kV出线间隔2个，位于西起第五、六出线间隔，将挥手2回线路接入该2个间隔。现状至挥手2个220kV出线间隔（西起第三、四出线间隔）改接至中煤电厂。

第二阶段：将中煤电厂2个220kV间隔改接至青峰开关站，西起第五、六出线间隔由至挥手变改为备用，结合线路增容工程，更换汪墩变220kV汲东间隔内导线。

（三）挥手220kV变电站220kV间隔改造工程：挥手220kV变电站220kV侧本期将原2个汲东间隔更名为至青峰开关站，220kV维持双母线接线。220kV侧本期更换管型母线、支柱绝缘子及母线接地开关；更换青峰开关站（原汲东）间隔、母联间隔导线；更换全站220kV电流互感器（除桥店2个出线间隔）；更换青峰开关站（原汲东）间隔线路侧接地隔离开关，线路侧接地开关采用超B类。

（四）叶桥220kV变电站220kV青峰开关站间隔扩建工程：本期220kV侧扩建2个出线间隔（南起第一、二出线间隔），扩建后接线型式不变。

（五）中煤电厂-青峰开关站、青峰开关站-汲东220kV线路工程：本工程线路起于在建中煤电厂，止于已建220kV汲东变，新建220kV同塔双回线路路径长度约34.3km（其中第一阶段中煤电厂-青峰开关站路径长度约26.8km、青峰开关站-汲东线路路径长约6.8km，第二阶段新建搭接线路径长0.4km，改造原220kV挥汲2C91/2C92线路径长约0.3km）。中煤电厂-青峰开关站段导线采用JL3/G1A-500/45型钢芯高导电率铝绞线，每相四分裂；青峰开关站-汲东段导线采用JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线，每相双分裂；改造原220kV挥汲2C91/2C92线段导线采用JL3/G1A-400/35型钢芯高导电率铝绞线，每相双分裂。此外，本工程需拆除原220kV挥汲2C91/2C92线路径长约0.3km。

（六）青峰开关站-挥手220kV线路工程：本工程线路起于拟建青峰开关站，止于已建220kV挥手变，新建220kV同塔双回线路路径长度约13.7km。导线采用JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线，每相双分裂。

（七）青峰开关站-叶桥220kV线路工程：本工程线路起于拟建青峰开关站，止于已建220kV叶桥变，新建220kV同塔双回线路路径长度约45.1km。导线采用JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线，每相双分裂。

（八）汲东-汪墩220kV增容改造工程：本工程线路起于已建汲东-汪墩220kV线路（220kV汪汲27T0/27T9线）#40塔小号侧，止于已建220kV汪墩变，新建220kV同塔双回线路路径长度约14.2km。一般线路段导线采用JL3/G1A-400/35型钢芯高导电率铝绞线，每相双分裂，跨越淠河段导线采用JLHA1/G1A-400/50型钢芯铝合金绞线，每相双分裂。拆除现状220kV汪汲27T0/27T9线路径长约14.0km，恢复架线长约0.3km，双回路。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，重点做好以下工作：

(一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

(二）确保开关站工程运行后周围及敏感目标处工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100uT的标准要求。线路临近环境敏感点处须抬高架线高度，确保工程运行后附近的敏感目标能满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100uT的标准要求。线路经过农田时，对地距离要保证农田环境中工频电场强度小于10kV/m。

（三）新建开关站须选用低噪声设备，确保开关站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中标准要求、开关站周围保护目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中标准要求，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（四）站内的废旧蓄电池、废变压器油及含油废水应委托有资质的单位处理，并办理相关环保手续。

（五）落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声扰民和扬尘污染等现象。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。工程涉及生态敏感区、饮用水水源二级保护区时，严格落实各项避让、减缓、修复、管理等环境保护措施。

（六）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷，并负责协调解决相关电磁环境纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定的程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送金安区生态环境分局、裕安区生态环境分局、叶集区生态环境分局，并接受其监督。金安区生态环境分局、裕安区生态环境分局、叶集区生态环境分局负责项目建设期间的环保监督管理。

五、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

六安市生态环境局

2025年3月6日