关于六安南湖220kV输变电工程建设项目环境影响报告表的批复

国网安徽省电力有限公司六安供电公司：

你公司报来的《六安南湖220kV输变电工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

- 总体意见和项目内容

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。该工程构成及规模如下：

（一）六安南湖220kV变电站新建工程：新建户内型220kV变电站1座，本期建设2台240MVA主变，220kV本期出线间隔6回， 110kV本期出线间隔6回，每台主变10kV侧装设4组10Mvar并联电容器。

（二）皋城500kV变电站220kV南湖间隔改造工程：220kV侧本期将原2回六安出线间隔更名为为南湖出线间隔，更换线路侧隔离开关及间隔内导线，线路侧接地开关采用B 类。

（三）六安220kV变电站220kV南湖间隔改造工程：220kV侧本期将原2回皋城出线间隔更名为为南湖出线间隔，更换线路侧隔离开关、电流互感器及间隔内导线，线路侧接地开关采用B类。

（四）皋城-六安π入南湖变电站220kV架空线路工程：本工程新建架空线路路径长约13.55km，其中220kV/110kV混压同塔四回路角钢塔段路径长约1.6km，220kV/110kV混压同塔四回路钢管杆段路径长约6.5km，220kV同塔双回路钢管杆段路径长约1.75km，220kV同塔双回路角钢塔段路径长约3.7km，重新架设导线段路径长约0.3km。本工程混压同塔四回路段110kV双回线路本期同步架线，为同期新建南湖220kV变电站110kV送出工程使用。另本工程涉及拆除220kV皋城-六安双回线路长约11.2km，拆除杆塔29基。皋城侧220kV导线采用2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线，六安侧220kV导线采用2×JL3/G1A-400/35型钢芯高导电率铝绞线；110kV导线采用JL3/G1A-300/25型钢芯高导电率铝绞线。

（五）皋城-六安π入南湖变电站220kV电缆线路工程：本工程新建双回电缆线路路径长约0.19km，采用电缆沟、工井方式敷设，皋城侧电缆型号为ZC-YJLW03-Z-127/220-1×2500mm2型交联聚乙烯绝缘铜芯电缆，六安侧电缆型号为ZC-YJLW03-Z-127/220-1×2000mm2型交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

（六）响洪甸抽蓄-皋城、皋城-裕安牵引站改接入南湖变电站220kV架空线路工程：本工程新建架空线路路径长约0.85km，其中220kV同塔双回路角钢塔段路径长约0.6km，220kV同塔双回路钢管杆段路径长约0.25km，恢复架线段路径长约0.8km。拆除220kV皋城-裕安牵引站/响洪甸抽蓄-皋城双回线路5.2km，拆除杆塔17基；拆除220kV响洪甸抽蓄-皋城单回线路长约5.2km，拆除杆塔16基。导线采用2×JL3/G1A-400/35型钢芯高导电率铝绞线。

（七）响洪甸抽蓄-皋城、皋城-裕安牵引站改接入南湖变电站220kV电缆线路工程：本工程新建双回电缆线路路径长约0.11km，电缆型号为ZC-YJLW03-Z-127/220-1×2000mm2型交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，重点做好以下工作：

(一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

(二）确保变电站工程运行后周围及敏感目标处工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100uT的标准要求。线路临近环境敏感点处须抬高架线高度，确保工程运行后附近的敏感目标能满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100uT的标准要求。线路经过农田时，对地距离要保证农田环境中工频电场强度小于10kV/m。

（三）新建变电站须选用低噪声设备，确保变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中标准要求、变电站周围保护目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中标准要求，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（四）站内的废旧蓄电池、废变压器油及含油废水应委托有资质的单位处理，并办理相关环保手续。

（五）落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声扰民和扬尘污染等现象。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（六）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷，并负责协调解决相关电磁环境纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定的程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送金安区生态环境分局，并接受其监督。金安区生态环境分局负责项目建设期间的环保监督管理。

五、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

六安市生态环境局

2025年3月6日