关于六安俞林-冯井220kV线路工程建设项目环境影响报告表的批复

国网安徽省电力有限公司六安供电公司：

你公司报来的《六安俞林-冯井220kV线路工程项目建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

- 一、总体意见和项目内容

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。该工程构成及规模如下：

（一）冯井220kV变电站220kV俞林间隔扩建工程

冯井220kV变电站本期扩建2个220kV出线间隔（俞林Ⅰ、俞林Ⅱ），利用北起第一、第二出线间隔，接线型式不变。

（二）俞林220kV变电站220kV冯井间隔扩建工程

俞林220kV变电站本期扩建2个220kV出线间隔（冯井Ⅰ、冯井Ⅱ），利用东起第三、第四出线间隔，接线型式不变。

（三）俞林-冯井220kV线路工程

新建段：新建线路路径长度34.4km，其中7.0km按混压四回路架设（与远期冯井～高塘双回110kV线路同塔，本期一次建成），27.4km按同塔双回路架设。利旧已建蓼城～俞林/俞林～白莲110kV线路（按220kV设计，目前处于110kV降压运行状态）20km，最终形成俞林～冯井220kV线路路径长度为54.4km。

本工程需拆除原蓼城～俞林/俞林～白莲110kV线路2.0km，拆除铁塔11基。本工程恢复原蓼城～俞林/俞林～白莲110kV线路架线约0.6km，另涉及原线路恢复架线路径长约0.9km。

改接段：本工程将俞林～白莲、俞林～高镇110kV线路自俞林侧断开，将蓼城～长集110kV线路自蓼城变侧断开，再将断开后的白莲侧线路与长集变侧线路相接，形成白莲～长集110kV线路。新建110kV线路路径长约0.2km，涉及原线路恢复架线路径长约0.4km，均为单回路。

迁改段：由于冯井～周集双回110kV线路无法同时停电，需对其中一回进行迁改，新建110kV线路1.5km，单回路。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，重点做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）确保工程运行后变电站周围及敏感目标处工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100uT的标准要求。线路临近环境敏感点处须抬高架线高度，确保工程运行后附近的敏感目标能满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100uT的标准要求。线路经过农田时，对地距离要保证农田环境中工频电场强度小于10kV/m。

（三）落实施工期各项污染防治措施，不得发生噪声扰民和扬尘污染等现象。尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷，并负责协调解决相关电磁环境纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定的程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送至霍邱县生态环境分局，并接受其监督。霍邱县生态环境分局负责项目建设期间的环保监督管理。

五、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

六安市生态环境局

2025年7月11日