关于六安潘岗110kV输变电工程建设项目

环境影响报告表的批复

国网安徽省电力有限公司六安供电公司：

你公司报来的《六安潘岗110kV输变电工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

- 一、总体意见和项目内容

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。该工程构成及规模如下：

- （一）潘岗110kV变电站新建工程

- 新建户内型110kV变电站1座。本期建设2台50MVA主变，110kV出线2回（南湖1回，T接南湖~汉王1回），均采用单母线分段接线，每台主变10kV侧装设1组（4+5）Mvar电容器。

- （二）南湖220kV变电站110kV潘岗间隔扩建工程

- 本期扩建110kV出线间隔1个，利用东起第四出线间隔，扩建后接线型式不变。本期间隔扩建工程在南湖220kV变电站预留位置进行，不新征用地。

- （三）南湖～潘岗、汉王～南湖T接潘岗变电站110kV架空线路工程

- 新建110kV架空线路路径长约5.7km，其中双回路钢管杆架设段2.9km，双回路角钢塔架设段2.8km，导线采用JL3/G1A-300/25钢芯高导电率铝绞线。

- （四）南湖～潘岗、汉王～南湖T接潘岗变电站110kV电缆线路工程

- 新建110kV电缆线路路径长约0.206km，其中双回路电缆段0.096km，单回路电缆段0.11km，电缆采用ZC-YJLW03-Z64/110kV 1×630mm2型电力电缆。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，重点做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）确保变电站工程运行后周围及敏感目标处工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100μT的标准要求。线路临近环境敏感点处须抬高架线高度，确保工程运行后附近的敏感目标能满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100μT的标准要求。线路经过耕地、道路时，对地距离要保证耕地、道路环境中工频电场强度小于10kV/m。

（三）新建变电站须选用低噪声设备，确保变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中标准要求、变电站周围保护目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中标准要求，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（四）站内的废旧蓄电池、废变压器油及含油废水应委托有资质的单位处理，并办理相关环保手续。

（五）落实施工期各项污染防治措施，不得发生噪声扰民和扬尘污染等现象。尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（六）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷，并负责协调解决相关电磁环境纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定的程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送金安区生态环境分局、裕安区生态环境分局，并接受其监督。金安区生态环境分局、裕安区生态环境分局负责项目建设期间的环保监督管理。

五、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

六安市生态环境局

2025年9月10日