
六环评〔2025〕44号

 六安市生态环境局关于安徽大别山国有资产投资（控股）集团有限公司霍山县兴水生态工程（二期）
环境影响报告书的批复
安徽大别山国有资产投资（控股）集团有限公司：
你公司《霍山县兴水生态工程（二期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽霍山县淠河路与柳林河交口西南角，项目占地约3.388hm2，设计进水水质为 pH：6-9、COD：400mg/L、BOD5：180mg/L、NH3-N：300mg/L、SS：250mg/L、TN：40mg/L、TP:4mg/L，采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及曝气沉砂池+水解酸化池+改良氧化沟+二沉池及泵房+高效沉淀池+反硝化滤池+紫外消毒+出水计量”组合式污水处理工艺路线，形成污水处理规模20000m3 /d的处理能力。项目总投资11368.31万元，其中环保投资总额为10491万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理，因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照“雨污分流”规范建设项目区内部排水管网。厂区内的生活污水、冲洗废水及生物除臭废水进入污水处理厂调节池同进厂废水一并处理，尾水满足排放标准后经管道排入东淠河湿地，经深度净化后排入下河路沟渠，再沿自然沟渠最终排入东淠河。进水口设置流量、pH、COD、NH3-N在线监测装置，出水口设置流量、pH、COD、NH3-N、总磷、总氮在线监测装置。
3.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。本工程针对系统内可能存在的臭气逸散单元，进行针对性封闭及臭气加盖处理，系统主要包括收集粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、应急事故池、水解酸化池、厌氧池、缺氧池、污泥池以及污泥脱水设备间，收集的废气通过一套生物除臭系统处理后通过排气筒（DA001）排放。
本项目有组织排放的氨、硫化氢及臭气浓度等污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准；厂界恶臭污染物无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型规模要求。
4.优先选用低噪声设备，针对高噪声设备采取基础减振、消声、合理布局、厂房隔声等降噪措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准排放。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目运营期产生的废润滑油及废油桶、废抹布、废试剂瓶、实验废液、废紫外灯管等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；项目运营期产生的废包装袋由物资公司回收利用，栅渣、沉砂、生活垃圾交由环卫部门统一清运、处置。污泥在进行危险废物鉴定前，按照危险废物进行处置，如鉴定为一般工业固废，按要求进行处置或综合利用。
6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并报备。规范建设事故废水应急池，用于消防废水、事故废水收集和暂存；厂区污水排放口及雨水排放口设置切断阀等切断设施，雨水管网、污水管网经闸阀与事故废水应急池连通，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池，杜绝事故性废水排入外环境。厂区应设置监控设备及有毒有害和可燃气体检测报警装置。
7.按照分区防渗原则，对危废仓库、污水处理区、污泥处理区、加药间、机修间及仓库等区域进行重点防渗处理；进水检测间、出水检测间等区域进行一般防渗处理；风机房及变配电间、综合楼等区域，采取一般地面硬化。
8.本项目自厂界起设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。
三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司须认真落实排污许可管理要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告。加强对纳管企业的监督，进水水质须满足污水处理厂涉及要求。强化对污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、霍山县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局
                              2025年9月19日        
抄送：市生态环境综合行政执法支队，安徽霍山经济开发区管委会、霍山县水务局、霍山县生态环境分局，设计单位、环评单位。
六安市生态环境局                        2025年09月19日印发
-2-

-1-

