关于南湖220kV变电站110kV送出工程

建设项目环境影响报告表的批复

国网安徽省电力有限公司六安供电公司：

你公司报来的《南湖220kV变电站110kV送出工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

一、总体意见和项目内容

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。该工程构成及规模如下：

（一）六安-华山π入南湖变电站110kV架空线路工程

新建110kV架空线路路径长度约0.5km，其中双回路钢管杆段路径长约0.3km，双回路角钢塔段路径长约0.2km。导线采用JL3/G1A-300/25钢芯高导电率铝绞线。

（二）六安-华山π入南湖变电站110kV电缆线路工程

新建110kV电缆线路路径长度约0.09km，其中站外电缆盘井敷设段路径长约0.03km，利用站内电缆沟敷设段路径长约0.06km。电缆采用ZC-YJLW03-Z64/110kV-1×630mm2电力电缆。

（三）汉王-南乡π入南湖变电站110kV架空线路工程

新建110kV架空线路路径长度约4.7km，其中双回路钢管杆段路径长约0.2km，双回路角钢塔段路径长约4.5km。导线采用JL3/G1A-300/25钢芯高导电率铝绞线。

（四）汉王-南乡π入南湖变电站110kV电缆线路工程

新建110kV电缆线路路径长度约0.07km，其中站外电缆盘井敷设段路径长约0.025km，利用站内电缆沟敷设段路径长约0.045km。电缆采用ZC-YJLW03-Z64/110kV-1×630mm2电力电缆。

（五）崔庄-杨庄π入南湖变电站110kV架空线路工程

新建110kV架空线路路径长度约8.2km，双回路钢管杆段路径长约4.3km，双回路角钢塔段路径长约2.0km，四回路钢管杆段路径长约1.9km（本工程使用下双回，上双回预留）。导线采用JL3/G1A-300/25钢芯高导电率铝绞线。

另外，本工程需对220kV皋裕4757线/响皋2C90线#28~#29塔段、#31~#34塔段进行升高改造，拆除原线路杆塔6基，新建杆塔6基，涉及原线路恢复架线段路径长约3.0km，均为双回路；同时涉及拆除原220kV响皋4750线（停役）#111~#122塔，拆除线路路径长4.0km，单回路。

（六）崔庄-杨庄π入南湖变电站110kV电缆线路工程

新建110kV电缆线路路径长度约0.06km，其中站外电缆盘井敷设段路径长约0.03km，利用站内电缆沟敷设段路径长约0.03km。电缆采用ZC-YJLW03-Z64/110kV-1×630mm2电力电缆。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，重点做好以下工作：

(一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

(二）线路临近环境敏感点处须抬高架线高度，确保工程运行后附近的敏感目标能满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100μT的标准要求。线路经过耕地、道路时，对地距离要保证耕地、道路环境中工频电场强度小于10kV/m。

（三）落实施工期各项污染防治措施，不得发生噪声扰民和扬尘污染等现象。尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷，并负责协调解决相关电磁环境纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定的程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送金安区、裕安区生态环境分局，并接受其监督。金安区、裕安区生态环境分局负责项目建设期间的环保监督管理。

五、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

六安市生态环境局

2025年9月23日