关于六安正阳110kV输变电工程建设项目

环境影响报告表的批复

国网安徽省电力有限公司六安供电公司：

你公司报来的《六安正阳110kV输变电工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

- 一、总体意见和项目内容

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。该工程构成及规模如下：

- （一）六安正阳110kV变电站新建工程

- 拟建正阳110kV变电站本期安装2台50MVA主变压器，户内布置，电压等级110/10kV；110kV出线，本期2回（汪墩1回、T接六安-城北1回），采用单母线分段接线；本期装设2组(4+5)Mvar并联电容器。

- （二）汪墩-正阳、六安-城北T接正阳变电站110kV架空线路工程

- 新建110kV架空线路路径长约2.6km，其中双回路段路径长约1.45km、单回路段路径长约1.15km。导线采用300mm2截面的钢芯高导电率铝绞线。利用原110kV汪城690线段导地线更换路径长约0.85km。

- 涉及拆除原110kV汪城690线导、地线0.85km，拆除原110kV城北619线杆塔1基，原线路恢复架线约0.48km，其中双回路0.38km，双回路单回恢复0.1km。

- （三）汪墩-正阳、六安-城北T接正阳变电站110kV电缆线路工程

- 110kV正阳变进线段采用电缆敷设，新建双回路110kV电缆线路路径长约0.41km，其中利用站内电缆沟段长约0.02km，新建拉管+工井段长约0.37km，新建沟槽段0.02km。电缆采用630mm2截面的铜芯电力电缆。

- 二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，重点做好以下工作：

- （一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

- （二）确保变电站工程运行后周围工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100uT的标准要求。线路临近环境敏感点处须抬高架线高度，确保工程运行后附近的敏感目标能满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100uT的标准要求。线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所时，对地距离要保证环境中工频电场强度小于10kV/m。

- （三）变电站须选用低噪声设备，线路提高导线对地高度等，确保变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中标准要求，变电站及线路周围声环境保护目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

- （四）不得在饮用水水源保护区内设置永久及临时占地，禁止将工程废水及固体废物等排入水源保护区，落实饮用水水源保护区无害化穿越措施，确保水源地安全。

- （五）站内的废铅蓄电池、废变压器油及含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。

- （六）落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。强化施工期环境管理，严格控制施工作业范围，施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

- （七）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷，并负责协调解决相关辐射环境纠纷。

- 三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定的程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

- 四、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送至金安区生态环境分局、经济技术开发区生态环境分局，并接受其监督。金安区生态环境分局、经济技术开发区生态环境分局负责项目建设期间的环保监督管理。

- 五、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

- 六安市生态环境局

- 2025年9月24日