
六环评〔2026〕37号

六安市生态环境局关于安徽霍邱经济开发区工业污水处理厂及配套工程环境影响报告书的批复
安徽霍邱经济开发区管委会：
你单位《安徽霍邱经济开发区工业污水处理厂及配套工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽霍邱经济开发区规划的司圩路与皖西路交口东南角，项目占地2.825hm2，新建一座工业污水处理厂，处理规模5000吨/天，新建尾水管道约14.47km，新建污水管网约26km。项目总投资21708.74万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
项目实施可能对地表水、大气环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理，因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照“污污分流、分质处理”要求，规范建设废水收集管网。收集表面处理废水处理工艺为“调节池+水解酸化池+多级AO生物池+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+臭氧接触氧化+超滤反渗透系统+消毒池”，处理规模2500m3/d；收集其他行业项目废水处理工艺为“粗格栅+细格栅及沉砂池+调节池+初沉池+水解酸化池+多级AO生物池+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+臭氧接触氧化+消毒池”，处理规模2500m3/d，两股废水的尾水通过同一根管道排放。厂区内的生活污水、食堂污水、检测废水全部进入污水处理系统一并处理；膜清洗废水进入高效沉淀池处理。

本项目进水水质须达到设计要求。鉴于下游控制断面总磷不能稳定达标，总排放口总磷排放限值暂参照《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中表2城镇污水处理厂Ⅰ的排放限值执行；总氰化物、氟化物、总铁参照《电镀水污染物排放标准》（DB34/4966-2024）直接排放标准执行；其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A和表2、表3标准。规范设置废水总排放口，进水口设置流量、pH、COD、NH3-N在线监测装置，出水口设置流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN在线监测装置。
3.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。对粗格栅、细格栅及沉砂池、调节池、初沉池、水解酸化池、污泥池、污泥脱水间以及多级AO反应池的厌氧段等采取加盖或密闭设计，恶臭气体输送至生物除臭装置集中处理，处理达标后经15m高排气筒（DA001）排放；浓水处理系统产生的硫酸雾通过碱液喷淋处理达标后经15m高排气筒（DA002）排放；超滤反渗透系统产生的氯化氢通过加强通风无组织排放。本项目恶臭污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2排放标准；厂界恶臭污染物无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4厂界废气排放最高允许浓度中二级标准；氯化氢、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值要求。
4.优先选用低噪声设备，针对高噪声设备采取基础减振、消声、合理布局、厂房隔声等降噪措施，确保运营期厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值要求。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目运营期产生的检测废液、废试剂瓶、废机油、废过滤介质、浓水处理污泥等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行安全处置；项目运营期产生的栅渣、沉砂、生活垃圾交由环卫部门统一清运、处置；废化学品包装袋收集后由物资公司回收。污水处理污泥须进行危险废物特性进行鉴定，在鉴定前或鉴定为危险废物的按照危险废物进行贮存，定期交由有资质单位处置，如不属于危险废物，按照一般工业固废处置。
6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并定期演练。厂区污水排放口设置切断设施。做好水污染物的源头控制和管理，与收水范围企业签订纳管排放协议。运行期间发现出水水质异常时，立即报告属地生态环境部门，并根据超标因子采取针对性处置措施，及时启动突发环境事件应急预案，禁止废水超标排放。
7.按照分区防渗原则，对粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池、调节池、初沉池、水解酸化池、多级AO池、二沉池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、臭氧接触池、超滤反渗透系统、浓水处理系统、消毒池、污泥池、污泥脱水间、化验室、危废暂存间、事故池、污水管道等区域进行重点防渗处理；鼓风机房、加药间、除臭系统、在线监测间、臭氧制备间、液氧站、配电间等区域进行一般防渗处理。
8.本项目自厂界起设置150m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你单位应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。
三、你单位应严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、项目运营单位应加强项目环境管理，配备专职技术人员。严格执行排污许可证制度，定期开展环境监测，编制执行报告，按照环评要求定期开展环境质量监测。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你单位应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、霍邱县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局
                              2026年4月16日        
抄送：市生态环境综合行政执法支队，安徽霍邱经济开发区管委会、霍邱县自然资源局、霍邱县水利局、霍邱县生态环境分局，设计单位、环评单位。。
六安市生态环境局                        2026年04月16日印发
-2-

-1-

