关于安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程

环境影响报告表的批复

安徽金沙钼业有限公司：

你公司报来的《安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

- 一、总体意见和项目内容

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。该工程构成及规模如下：

- （一）110kV变电站新建工程

- 拟建110kV变电站本期安装3台63MVA三相双绕组自冷式有载调压电力变压器（两用一备），单侧敞开式户外布置，电压等级110/10kV；110kV出线，本期2回，采用单母线三分段接线；本期设置10kV无功补偿装置10Mvar两套。

- （二）古碑-钼矿变电站110kV线路工程

- 本工程架空线路自220kV古碑变110kV构架（110kV西起第三线路间隔）起，至110kV钼矿变构架（110kV西起第二线路间隔）止，新建单回线路路径长约35km。导线采用应力转移型特强钢芯（软）铝型绞线。本工程利用古碑变一个待用间隔。本期随线路常规段架设2根48芯OPGW-90光缆，路由长度约2×35km，形成古碑-钼矿的2条48芯光缆通道（其中1根预留）。

- （三）双河-钼矿变电站110kV线路工程

- 本工程新建1回双河-金沙钼业110kV线路，新建线路约1×22km。导线采用AF(SZ)+S4A-315+50应力转移型特强钢芯软铝型线绞线。本工程在双河变电站扩建一个出线间隔。随新建线路架设2根48芯OPGW光缆，光缆路由长约22km。

- （四）双河110kV变电站110kV钼矿间隔扩建工程

- 本期扩建1个110kV出线间隔（钼矿），利用北起第一出线间隔，接线型式不变。本期间隔扩建工程在双河110kV变电站110kV配电装置区预留位置进行，不新征用地。

- 二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，重点做好以下工作：

- （一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

- （二）确保变电站工程运行后周围工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100uT的标准要求。线路临近环境敏感点处须抬高架线高度，确保工程运行后附近的敏感目标能满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100uT的标准要求。线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所时，对地距离要保证环境中工频电场强度小于10kV/m。

- （三）变电站须选用低噪声设备，线路提高导线对地高度等，确保变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中标准要求，变电站及线路周围声环境保护目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准要求，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

- （四）不得在生态保护红线、永久基本农田、国家一级公益林、饮用水水源保护区和准保护区内设置临时占地，禁止将工程废水及固体废物等排入水库、河流等水体，落实生态保护红线、永久基本农田、国家级公益林、饮用水水源准保护区的环境保护措施，确保生态影响最小。

- （五）站内的废铅酸蓄电池由电池厂家更换后带走，废变压器油、维护检修废物等危险废物由维修厂家带走，站内不得暂存和处置危险废物。

- （六）落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。强化施工期环境管理，严格控制施工作业范围，施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

- （七）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷，并负责协调解决相关辐射环境纠纷。

- 三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定的程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

- 四、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送至金寨县生态环境分局，并接受其监督。金寨县生态环境分局负责项目建设期间的环保监督管理。

- 五、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

- 六安市生态环境局

- 2026年4月24日

- 抄送：市生态环境综合执法支队、金寨县生态环境分局