建设项目环境影响报告表

项目名称：安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程

建设单位（盖章）：         安徽金沙钼业有限公司

编制单位：合肥芳硕环境科技有限公司

编制日期：二〇二六年四月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	24

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	48

四、生态环境影响分析	68

五、主要生态环境保护措施	100

六、生态环境保护措施监督检查清单	116

七、结论	123

专题：电磁环境影响专项评价

专题：生态环境影响专项评价

附图：

附图1 项目变电站位置示意图；

附图2 项目输电线路路径示意图；

附图3-1 项目变电站平面布置示意图；

附图3-2 项目变电站1F平面布置示意图；

附图3-3 项目变电站2F平面布置示意图；

附图3-4 项目变电站3F平面布置示意图；

附图4-1 变电站站址“三区三线”套合图；

附图4-2 输电线路路径“三区三线”套合图；

附图5-1 变电站周围环境保护目标示意图；

附图5-2 输电线路周围环境保护目标示意图；

附图6-1 项目变电站生态环境保护措施示意图；

附图6-2 项目输电线路工程生态环境保护措施示意图；

附图7 项目分区防渗示意图；

附图8-1 项目与集中式饮用水水源保护区相对位置示意图；

附图8-2 项目与金寨县饮用水水源准保护区相对位置示意图；

附图9 项目周边水系图；

附图10 项目占用生态保护红线示意图；

附图11 工程与一级公益林地位置关系示意图；

附图12 项目占用林地示意图；

附图13 项目塔杆型号示意图

附件：

附件1 环评委托书；

附件2 建设单位意见；

附件3 六安市发改委关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目核准的批复；

附件4 关于对安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程线路路径意见的复函--金寨县自规局；

附件5 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程线路路径方案意见的复函--金寨县林业局；

附件6 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程线路路径方案征求意见的复函--金寨县交通局；

附件7 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程线路路径方案意见的复函--金寨县水利局；

附件8 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程路线路径方案征求意见的复函--金寨县生态环境分局；

附件9 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程线路路径方案意见的复函--金寨县文旅局；

附件10 关于对安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程线路路径方案征求意见的复函--金寨县应急管理局；

附件11 关于对安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程线路路径意见的复函--金寨县人武部

附件12 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目规划选址选线征求意见的复函--金寨县古碑镇人民政府；

附件13 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目规划选址选线征求意见的复函--金寨县槐树湾乡人民政府；

附件14 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目规划选址选线征求意见的复函--金寨县南溪镇人民政府；

附件15 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目规划选址选线征求意见的复函--金寨县双河镇人民政府；

附件16 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目规划选址选线征求意见的复函--金寨县汤家汇镇人民政府；

附件17 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程线路路径方案意见的复函--金寨县中国移动公司；

附件18 关于对安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程线路路径意见的复函--金寨县中国联通公司；

附件19 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目规划选址征求意见的复函--金寨县林业局；

附件20 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目规划选址选线征求意见的复函--金寨县应急管理局；

附件21 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目规划选址选线征求意见的复函--金寨县生态环境分局；

附件22 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目规划选址选线征求意见的复函--金寨县文化旅游体育局；

附件23 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目规划选址选线征求意见的复函--金寨县农业农村局；

附件24 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目规划选址选线征求意见的复函--金寨县交通运输局；

附件25 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目规划选址选线征求意见的复函--金寨县关庙乡银山村民委员会；

附件26 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目规划选址选线征求意见的复函--金寨县关庙乡人民政府；

附件27 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目规划选址选线征求意见的复函--金寨县水利局

附件28 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目用地预审意见的复函--六安市自规局；

附件29 沙坪沟钼矿矿区及道路土石方综合利用意向书；

附件30 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程建设用地的批复；

附件31 类比升压站电磁环境监测报告；

附件32-1 噪声环境现状监测报告；

附件32-2 电磁环境现状监测报告；

附件32-3 噪声环境现状补充监测报告；

附件32-4 电磁环境现状补充监测报告；

附件33-1 古碑变电站环评批复；

附件33-2 古碑变电站竣工验收意见；

附件33-3 双河变电站环评批复；

附件33-4 双河变电站竣工验收意见；

附件34 金寨县人民政府关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程符合生态保护红线内允许有限人为活动的说明；

附件35 国网六安供电公司经研所关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程变电站接入系统设计评审意见的批复；

附件36 安徽省生态环境厅关于安徽金沙钼业有限公司金寨县沙坪沟钼矿采选项目环境影响报告书审批意见的函；

附件37 《安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程符合生态保护红线内允许有限人为活动的论证报告》专家论证意见；

附件38 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目有关情况的说明；

附件39 金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）-项目所在页；

附件40 关于安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目输电线路选址选线征求意见的复函--安徽省梅山水库管理处。

附件41 关于《安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程不可避让永久基本农田论证报告》的备案意见

附件42 关于安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程与金寨县饮用水水源保护区相对位置的复函--金寨县生态环境分局

附件43 安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程环境影响报告表技术评审意见

附件44 安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程环境影响报告表修改清单--评审

附件45 安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程环境影响报告表技术函审意见

附件46 安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程环境影响报告表修改清单--函审

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-341500-04-01-941002 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈鑫 | 联系方式 | 18396380229 |
| 建设地点 | 变电站站址位于安徽省六安市金寨县关庙乡银山村沙坪沟道路一侧 线路工程位于金寨县双河镇、古碑镇、槐树湾乡、南溪镇、汤家汇镇、关庙乡境内 |  |  |
| 地理坐标 | 变电站中心坐标：东经115°29′48.093″，北纬31°33′15.353″ 古碑-钼矿线路工程起点坐标：东经115°45′49.811″，北纬31°27′46.148″ 古碑-钼矿线路工程终点坐标：东经115°29′48.503″，北纬31°33′15.604″ 双河-钼矿线路工程起点坐标：东经115°41′52.164″，北纬31°36′19.677″ 双河-钼矿线路工程终点坐标：东经115°29′47.707″，北纬31°33′15.619″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | “五十五、核与辐射”中的“161、输变电工程” | 用地面积（m2）/长度（km） | 变电站用地面积：4652m2（永久占地4352m2，临时占地300m2）；新建输电线路路径长度57km |
| 建设性质 | 新建（迁建）； 改建； ☐扩建； ☐技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目； ☐不予批准后再次申报项目； ☐超五年重新审核项目； ☐重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 六安市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 六发改审批核〔2025〕23号 |
| 总投资（万元） | 17899 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占总投资比例（%） | 0.84% | 施工工期 | 19个月 |
| 是否开工建设 | 否； ☐是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 电磁环境：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）“附录B”要求，本工程需设置电磁环境影响专项评价。 生态环境：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）中相关要求，本工程需设置生态环境影响专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | - 规划名称：《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》 - 审批机关：六安市人民政府 - 审批文件名称：六安市人民政府关于《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复 审批文号：六政秘〔2024〕71号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本工程与《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析 《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》提出“加强重点矿种和急需矿种的勘查，落实金寨沙坪沟钼矿开发项目，推进金寨沙坪沟钼矿国家规划矿区建设”，并将金寨县沙坪沟钼矿采选项目列入“专栏48近期重点项目—重大基础设施项目”（详见附件38和附件39）。本工程属于沙坪沟钼矿配套电力设施，已列入《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》-重点项目安排表，项目的建设对于满足沙坪沟钼矿开发、缓解区域电网供应压力具有重要的意义，本工程符合金寨县国土空间总体规划。 根据《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关内容，本工程与《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析情况详见下表。 表1-1 项目与《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析一览表 序号; 规划要求; 项目情况; 符合性. 1; 生态保护红线管控要求：生态保护红线一经划定，未经批准严禁擅自调整。自然保护地边界发生调整的，依据相关批准文件，对生态保护红线做相应调整。以生态保护红线围合的空间为核心，严格控制人为活动尤其是开发建设对生态系统的破坏和扰动，整体保护和合理利用森林、湿地、河流、荒地等自然生态空间，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。生态保护红线内按自然保护地核心保护区和其他区域进行分类管控。自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域禁止开发性、生产性建设活动。在符合现行法律法规前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动和国家重大项目占用生态保护红线。; 本工程拟建110kV变电站位于金寨县关庙乡银山村沙坪沟道路一侧，线路工程全线位于金寨县双河镇、古碑镇、槐树湾乡、南溪镇、汤家汇镇、关庙乡境内。本工程线路工程涉及占用生态保护红线，新建塔基占用生态保护红线总面积为0.4970公顷，主要为林地等，输电线路不涉及占用国家一级公益林。本工程已取得《金寨县人民政府关于安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程符合生态保护红线内允许有限人为活动的说明》（详见附件34），因此本工程的建设符合安徽省生态保护红线管控要求。; 符合. 2; 《金寨县国土空间总体规划（2021-2035 年）》提出“加强重点矿种和急需矿种的勘查，落实金寨沙坪沟钼矿开发项目，推进金寨沙坪沟钼矿国家规划矿区建设”，并将金寨县沙坪沟钼矿采选项目列入“专栏48近期重点项目—重大基础设施项目”。; 本工程属于沙坪沟钼矿配套电力设施，已列入《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》-重点项目安排表（序号743），项目的建设对于满足沙坪沟钼矿开发、缓解区域电网供应压力具有重要的意义。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.1 政策及规划相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本工程行业代码为“D4420 电力供应”。本工程属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的第一类鼓励类中第二条电力基础设施建设“电网改造与建设，增量配电网建设”类项目。本工程已取得六安市发展和改革委员会关于该项目核准的批复，项目代码为2501-341500-04-01-941002，（详见附件3），已列入《金寨县国土空间总体规划（2021—2035年）》-重点项目安排表。项目建设符合国家和地方的相关产业政策。 根据《安徽金沙钼业有限公司金寨县沙坪沟钼矿采选项目环境影响报告书》，明确提出在沙坪沟钼矿选厂建设一座110/10kV总降压变电所，属于企业自主建设，只服务于金寨钼矿建设开发和生产运营需要，由供电公司供电。本项目通过了关于安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程变电站接入系统设计评审，符合六安市电网相关规划要求。 在选址、选线阶段，设计单位对本工程变电站站址及输电线路路径选择给予了充分的重视，已经向地方政府、自然资源和规划局、林业局、交通运输局、文化和旅游局等部门征询意见，在本次评价中，评价单位就协议落实情况进行了详细调查了解，这些意见在后续工作中基本落实。因此本工程在建设工程中较好考虑了项目本身与环境的协调，满足规划要求。具体见附件4-附件28和附件40所示。 表1-2 本工程站址及路径协议一览表 征求意见单位; 主要意见; 落实情况; 备注. 金寨县自然资源和规划局; 一、原则同意输电线路路径方案。; 本工程输电线路部分塔基占用生态保护红线，已取得《金寨县人民政府关于安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程符合生态保护红线内允许有限人为活动的说明》；项目已制定生态保护措施方案，减轻项目建设对生态环境的影响; 附件4. 六安市自然资源和规划局; 一、该项目用地符合规定，原则同意通过用地预审。 二、该项目用地应控制在0.4352公顷以内，其中农用地0.4352公顷（耕地0.0762公顷，不涉及占用永久基本农田）。在初步设计阶段，必须严格保护耕地，从严控制用地规模。 三、项目用地涉及金寨县关庙乡银山村，不涉及占用生态保护红线。 四、按照《中华人民共和国土地管理法》等规定，建设项目占用耕地的，应当补充数量相同、质量相当的耕地。你单位应足额落实补充耕地、土地复垦等相关费用，在用地报批前按规定做好耕地占补平衡工作和土地复垦前期工作；结合土地整治、高标准农田建设和土地复垦等工作，及时组织开展耕作层土壤剥离利用、补充耕地；用地报批时，耕作层土壤剥离利用安排情况随同补充耕地方案一并予以说明。 五、项目经审批后，必须按照《中华人民共和国土地管理法》有关规定，依法办理农用地转用和土地征收手续，纳入国土空间规划“一张图”实施监管。未取得建设用地批准手续的不得开工建设。已通过用地预审的项目，如对土地用途、建设项目选址等进行重大调整的，应当重新办理用地预审。 六、建设单位应当对项目是否位于自然和历史文化保护区、地质灾害易发区，是否压覆重要矿产资源进行查询核实；应避让自然和历史文化保护区域，位于地质灾害易发区域或者压覆重要矿产资源的，应当根据相关法律法规的规定，在办理用地预审手续后，做好地质灾害危险性评估、压覆矿产资源审批等。 七、项目建设必须严格履行规划审批程序，按规划要求实施建设，服从规划管理。项目在深化设计及建设中，要符合所在地国土空间规划要求，协调好与周边市政基础设施、公共服务设施、公共安全设施等之间的关系，协调好与沿线相关资源保护及利用的关系。; 本工程变电站站址用地为0.4352公顷，初设阶段做到保护耕地，控制用地规模；变电站不涉及占用生态保护红线；项目在用地报批前按规定做好耕地占补平衡工作和土地复垦前期工作，及时组织开展耕作层土壤剥离利用、补充耕地；项目已依法办理农用地转用和土地征收手续，已取得安徽省人民政府关于该项目的建设用地批复，不涉及对土地用途、建设项目选址等进行重大调整；本工程不涉及压覆重要矿产资源，已避让自然和历史文化保护区域；项目按规划要求实施建设，符合六安市国土空间规划要求。; 附件28. 金寨县林业局; 一、原则上同意工程线路路径方案。 二、工程使用林地手续获得批准后，对所需采伐的林木，由林木所有者申请，村、镇签出意见，经属地林业站勘测设计后核发林木采伐证（I级保护林地和一级国家级公益林不得核发采伐证），凭证采伐，严禁无证采伐林木，严禁未批先伐。 三、施工期间要加强森林资源的保护，项目选址内如遇有列入国家、省保护的古树、名木，必须更改规划选址，不得破坏古树名木。 四、加强松材线虫病防控，按照松材线虫病防治技术方案要求除治疫木，严防疫木流失，严禁调入县外松木及其制品。; 项目施工前按要求履行办理使用林地和林木采伐手续，待林地手续获得批准后，对所需采伐的林木，由林木所有者申请，村、镇签出意见，经属地林业站勘测设计后核发林木采伐证再进行砍伐；项目不涉及自然保护区、不涉及采伐I级保护林地和一级国家级公益林，不破坏古树名木；若工程施工过程中发现疫木，按照松材线虫病防治技术方案要求除治疫木，严防疫木流失，本工程不涉及调入县外松木及其制品。; 附件5. 原则同意该项目选址方案。项目选址涉及使用林地，项目实施建设前需依法依规办理使用林地和林木采伐手续。; 附件19. 金寨县交通运输局; 一、原则同意本工程线路路径方案。 二、该项目古碑一钼矿线路、双河一钼矿线路分别跨越我县S331、S245、S443及部分县乡公路，根据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《涉路工程安全评价规范》等有关规定：1.电力设施线路应在公路建筑控制区外布设（公路建筑控制区满足国道不少于20米，省道不少于15米，县道不少于10米， 乡道不少于5米）；2.电力线跨越公路交角不小于70°（特殊情况下不小于60°）。 请你单位根据规定，进一步优化工程线路方案，为公路改扩建预留空间。; 严格按国家相关法律、政策要求实施，本工程输电线路塔基距离S331最近距离约51m、距离S245最近距离约33m、距离S443最近距离约40m，已为公路改扩建预留空间; 附件6. - 原则同意变电站选址方案。 - 根据《公路安全保护条例》《公路工程技术标准》和《涉路工程安全评价规范》等相关规定，电力设施涉路时应在公路建筑控制区外架设，公路建筑控制区的范围标准应满足：国道不少于20米；省道不少于15米；县道不少于10米；乡道不少于5米。同时保证涉路杆线与公路的交叉角度、最小垂直净空等技术指标均满足规范要求。; 严格按国家相关法律、政策要求实施，输电线路涉及跨越公路时在公路建筑控制区外架设塔杆，本工程输电线路塔基距离S331最近距离约51m、距离S245最近距离约33m、距离S443最近距离约40m，涉路杆线与公路的交叉角度、最小垂直净空等技术指标均满足规范要求; 附件24. 金寨县水利局; - 原则同意安徽金沙钼业有限公司110kv输变电工程线路路径方案。; 按要求实施，项目建设单位已委托编制涉水建设方案并在项目施工前取得水行政主管部门许可；确保施工废水、固体废物不排入天然河道; 附件7. - 原则同意该项目选址方案，建议做好水土保持防治，施工废水、固体废物不得排入天然河道。; 附件27. 安徽省梅山水库管理处; - 该输变电工程线路选址第1处和第3处塔基位于梅山水库保护范围内，项目建设全过程均应按照《梅山水库保护规划》相关要求落实保护措施，充分考虑梅山水库库区水资源、水环境、水生态保护，减少对原有周边环境、植被造成的影响，最大限度减少项目实施区域的水土流失等不利影响，最大程度保持库区水域岸线自然原貌。 - 输变电线路塔基选址应合理，塔基处设计高程不得低于防洪高水位133.00m，建议不低于居民迁移线高程136.5m。 三、应充分考虑项目实施过程中可能对梅山水库防洪蓄洪造成的影响，不得侵占水库库容及影响水库调度运用。; 本工程输电线路涉及跨越梅山水库部分水域，涉及塔基编号为A32和A33；本工程已按照《梅山水库保护规划》相关要求落实保护措施，充分考虑梅山水库库区水资源、水环境、水生态保护，减少对原有周边环境、植被造成的影响；项目塔基处设计高程不低于防洪高水位133.00m，不低于居民迁移线高程136.5m；项目实施过程中对梅山水库防洪蓄洪造成的影响可接受，不涉及侵占水库库容及影响水库调度运用; 附件40. 金寨县生态环境分局; 1.项目主要建设内容及规模包括：新建110KV线路总长约55.5km，其中古碑-钼矿线路路径长约32.4km，线路路径沿途经过关庙乡、汤家汇镇、南溪镇、槐树湾乡和古碑镇；双河-钼矿线路路径长约23.1km，线路路径沿途经过关庙乡、汤家汇镇、南溪镇、双河镇。项目建成后将加快金寨县沙坪沟钼矿开发，保障钼矿生产运营期间供电需求。 2.我局原则同意安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程路线路径方案选址选线。 3.请严格按照环境保护法律法规及相关政策要求，及时落实相关环保手续。; 按要求实施，本工程已避开饮用水水源保护区；按照环境保护法律法规及相关政策要求，正在落实相关环保手续; 附件8. 1.我局原则同意安徽金沙钼业有限公司110KV输变电工程项目站址规划选址。尽量优化输变线路路径，避开饮用水水源保护区。 2.请严格按照环境保护法律法规及相关政策要求，及时落实相关环保手续。; 附件21. 金寨县文化旅游和体育局; 如在施工过程中发现古遗址、古墓葬等，请立即停工，妥善保护好现场，并第一时间与我局联系。; 若施工过程中发现古遗址、古墓葬等，项目立即停工并通知金寨县文化旅游和体育局; 附件9. 原则同意该项目选址方案。如在施工过程中发现古遗址、古墓葬等，请立即停工，妥善保护好现场，并第一时间与我局联系。; 附件22. 金寨县应急管理局; 一、原则同意你公司110kV输变电工程线路路径方案。 二、该项目施工过程中存在高处坠落、物体打击、触电等安全风险，你公司要严格落实安全生产主体责任，督促施工、监理等单位遵守安全生产有关法律法规，明确“安全生产责任，落实安全生产教育培训和安全技术交底等”，强化现场安全管理，确保施工作业期间安全稳定。 三、项目设计阶段要保持与矿山、危化、加油（气）站等高风险企业安全距离，遇到相关问题需经有关专家和行业监管部门论证同意方可。; 施工时落实安全生产主体责任，督促施工、监理等单位遵守安全生产有关法律法规，确保施工作业期间安全稳定；项目设计阶段已保持与矿山、危化、加油（气）站等高风险企业安全距离；工程已按要求履行，线路已避开人员密集场所和易燃易爆场所，确保施工安全; 附件10. 原则同意该项目选址方案。线路应避开人员密集场所和易燃易爆场所，在建设过程中，应加强安全管理，确保施工安全。; 附件20. 金寨县人武部军事科; 1.该线路沿线无重要军事设施； 2.原则同意本工程路径方案。; 按要求实施; 附件11. 金寨县古碑镇人民政府; 原则同意该项目选址方案。; /; 附件12. 金寨县槐树湾乡人民政府; 原则同意该项目选址方案，项目具体施工阶段，请及时与我乡做好对接，并根据现场实际，适当予以调整，以减少对张公山旅游开发的影响。; 本工程建设不涉及对张公山旅游开发区的影响; 附件13. 金寨县南溪镇人民政府; 原则同意该项目选址方案，项目具体施工阶段，请及时与我镇做好对接，并根据现场实际，适当予以调整。; 按要求实施; 附件14. 金寨县双河镇人民政府; 经研究，对该方案无异议，同时我们建议： 1.与新建合武高铁施工单位及原110kV线路有关负责单位充分对接，避免规划冲突。 2.方案线路拟经过的河东、河西二村，需到场对接相关细节。; 按要求实施，本工程已与新建合武高铁施工单位及原110kV线路有关负责单位充分对接; 附件15. 金寨县汤家汇镇人民政府; 原则同意该项目选址方案。; /; 附件16. 金寨县移动公司网络部; 1、原则同意本工程路径方案； 2、如涉及金寨县移动公司通信杆线迁改，请提前告知，并按照《安徽省电信设施建设和保护办法》予以赔偿。; 本工程建设不涉及通信杆线迁改; 附件17. 中国联合网络通信有限公司金寨县分公司; 1、原则同意本工程路径方案。 2、如若涉及联通通信杆线，请提前告知，并按照《安徽省电信设施建设和保护办法》予以补偿。; 本工程建设不涉及通信杆线迁改; 附件18. 金寨县农业农村局; 原则同意该项目选址方案。; /; 附件23. 金寨县关庙乡银山村民委员会; 原则同意该项目选址方案。; /; 附件25. 金寨县关庙乡人民政府; 原则同意该项目选址方案。; /; 附件26. 1.2 与“三线一单”相符性分析 根据原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（安徽省人民政府，2020年6月29日）的要求，将“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）作为环境评价的一条主线与建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线进行对照。发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本工程的建设与《六安市“三线一单”》相符性分析如下： （1）生态保护红线 本工程拟建110kV变电站位于金寨县关庙乡银山村沙坪沟道路一侧，线路工程全线位于金寨县双河镇、古碑镇、槐树湾乡、南溪镇、汤家汇镇、关庙乡境内。 本工程位于大别山区，古碑-钼矿110kV线路工程起点为位于古碑镇的古碑220kV变电站，终点为位于关庙乡的110kV钼矿变电站；双河-钼矿110kV线路工程起点为位于双河镇的双河220kV变电站，终点为位于关庙乡的110kV钼矿变电站，线路走向总体呈东西走向，起终点之间存在有大片区的生态保护红线，东西绵延密布；输电线路作为线性工程具有连续性和不可分割性，由于本工程路径长、跨度大，受沿线城镇规划、自然条件等因素限制，为有效避让国家一级公益林及饮用水水源保护区，本工程线路路径很难避让生态保护红线。本工程在选址选线过程中从生态环境、施工难度、建设安全性、建设经济性等角度经多方案比选，尽最大可能避让生态保护红线，由于输电线路较长，沿线涉及的乡镇生态保护红线分布广泛、占比较高，因此，输电线路和塔基难以完全避让生态保护红线。对照《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函〔2022〕2072号）中划定的生态保护红线，本工程线路工程涉及占用生态保护红线，主要为林地等，新建塔基占用生态保护红线总面积为0.4970公顷，输电线路穿越生态保护红线距离为17.738km，输电线路在生态保护红线范围内立塔数量为54基，输电线路跨越国家一级公益林，跨越桩号A32-A33，跨越长度420米，塔基距离一级公益林边界分别为310米和23米。 本工程已取得《金寨县人民政府关于安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程符合生态保护红线内允许有限人为活动的说明》（详见附件34），属于对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 本工程在跨越生态保护红线和公益林时，尽量减少线路进入保护区路径长度及塔基占地；采取塔基定位避让、控制导线高度等环境保护措施，以减少在生态保护红线区域内占地、减少林木砍伐和植被破坏；对占用的林地，按规定及时足额支付林地补偿费、林木补偿费、森林植被恢复费等，按照规定收缴的森林植被恢复费，由政府部门专门用于森林植被的异地恢复，占一补一，确保林地总量保持平衡，确保造林成活率和造林质量；塔基施工主要采取人工开挖方式，严禁在生态保护红线和公益林范围内设置取土场、弃土场；生态保护红线、公益林内尽量利用红线区域内已有市政道路及机耕小路，无法直接到达塔基处，优先采用人畜运输材料或无人机等新技术运输材料，尽量减少砍伐乔木开辟施工便道。架线施工优先利用无人机放线方式，以减少土石方开挖和破坏植被；塔基处设置护坡、挡土墙等水土保持措施，以减少水土流失；工程建成后对塔基处进行绿化或恢复原有土地功能。通过采取相关减缓和补偿措施，以尽量减轻对跨越生态保护红线、公益林的不良影响。项目有关监管单位切实加强项目实施管理，确保符合生态保护红线内允许有限人为活动的相关要求。 本项目符合生态保护红线管理要求。本工程与生态保护红线及主要敏感区位置关系示意图详见附图10。 （2）环境质量底线 ①大气环境：六安市金寨县生态环境分局发布的《2024年金寨县环境质量公报》，2024年金寨县环境空气质量优良天数比例为91.8%（有效天数366天，优良天数为336天）。可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年平均浓度分别为49微克/立方米、31微克/立方米、5微克/立方米和15微克/立方米；一氧化碳（CO）日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位数为138微克/立方米。 与上年相比，空气质量优良天数比例上升0.3个百分点。臭氧日最大8小时平均第90百分位数、细颗粒物等年均浓度分别上升1.5%、3.3%；二氧化硫和可吸入颗粒物、CO日均值第95百分位数年均浓度均有所下降，降幅分别为16.7%、12.5%和11.1%；二氧化氮无变化。 金寨县2024年可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 项目所在区域空气质量为达标区域，本工程运营期无生产废气产生，在采取本评价提出的环保措施后，均能达到相关排放标准，对金寨县环境质量底线影响较小。 ②地表水环境：根据金寨县生态环境分局发布的《2024年金寨县环境质量公报》，2024年金寨县国控监测断面共5个，总体水质状况良好，水质年均达到Ⅱ类，均达到考核目标要求；2024年金寨县省控监测断面共1个，总体水质状况良好，水质年均达到Ⅱ类，达到考核目标要求。 2024年，金寨县城镇集中式饮用水源地梅山水库水质各项监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质达标率为100％。10个农村集中式饮用水源地水质各项监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，达标率为100％。本工程涉及的地表水水体为白水河、梅山水库、麻河、双河，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本工程运营期仅有少量生活污水产生，生活污水经化粪池收集后排入厂区生活排水管道，最终排入矿区内地埋式生活污水处理装置（生物接触氧化+砂滤+消毒工艺）收集处理后泵至选矿生产，地埋式生活污水处理装置位于变电站西侧，依托具有可行性，对周围水环境影响较小。 ③声环境：根据声环境现状监测结果分析可知：拟建变电站及架空线路沿线声环境保护目标测点处的昼间噪声监测值在38.3dB(A)~50.9dB(A）之间，夜间噪声监测值在36.6dB(A)~41.1dB(A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求。 本工程在采取评价中提出的环保措施后，噪声可做到达标排放，本工程运营期对周围声环境影响较小。 ④电磁环境 为掌握本工程变电站及输电线路周边电磁环境现状，环评机构委托阜阳三达环境检测有限公司（CMA证书号：191212051497）于2025年5月27日和2026年1月5日对本工程变电站站址四周及输电线路沿线具有代表性的敏感点进行了电磁环境现状监测，监测报告见附件32-2及附件32-4，电磁环境现状监测结果表明： 拟建金沙钼矿110kV变电站站址四周及敏感点所有测点处的工频电场强度监测值在0.103V/m~1.77V/m之间，工频磁感应强度监测值在0.001μT~0.002μT之间，所有测点处的监测值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的标准要求。 拟建输电线路沿线所有测点处的工频电场强度监测值在0.110V/m~16.9V/m之间，工频磁感应强度监测值在0.002μT~0.088μT之间，所有测点处的监测值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的标准要求。 综上所述，本工程的建设不会突破当地的环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目采用的能源主要为电能和新鲜水，项目施工期及运营期用水量很小，项目对资源的使用较少、利用率较高，不会突破资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 ①本工程属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的第一类鼓励类中第二条电力基础设施建设“电网改造与建设，增量配电网建设”类项目。 ②本工程不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类项目，且项目已取得六安市发展和改革委员会关于该项目核准的批复，项目代码为2501-341500-04-01-941002。 ③生态环境分区管控要求 对照《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》《安徽省“三线一单”公众服务平台》，本工程拟建变电站位于一般管控单元内（管控编码：ZH34152430036）、拟建线路途经一般管控单元（管控编码：ZH34150330101）和优先保护单元（管控编码：ZH34152410205）。本工程评价范围内涉及优先保护单元（管控编码：ZH34150310537）。本工程与六安市环境管控单元图位置关系图，见图1-1和图1-2。 根据安徽省“三线一单”成果数据分析（见图1-1和图1-2），本工程与2个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类1个，重点管控类0个，一般管控类1个。具体管控要求及交叠情况详见下表： 表1-3 建设项目与生态环境分区管控要求及交叠情况一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元分类; 区域管控要求. ZH34152410205; 优先保护单元30; 优先保护单元; 皖西大别山生态屏障区-优先管控单元16，环巢湖生态示范区-优先管控单元17. ZH34152430036; 一般管控单元6; 一般管控单元; 环巢湖生态示范区-一般管控单元15，皖西大别山生态屏障区-一般管控单元16. 图1-1 项目变电站与环境管控单元相对位置示意图 图1-2 项目输电线路与环境管控单元相对位置示意图 根据六安市生态环境管控单元图，本工程拟建变电站位于一般管控单元和优先管控单元区域，输电线路途经一般管控单元、优先管控单元区域，对照管控单元生态环境准入清单，项目不属于管控单元内禁止、限制开发建设活动，工程建设符合管控单元的管控要求。本工程与一般管控单元和优先管控单元中管控要求符合性分析内容见下表。 表1-4 建设项目与生态环境分区管控要求符合性分析 管控单元; 管控要求; 项目情况; 符合性. 水环境分区管控-优先管控单元; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《安徽省饮用水水源环境保护条例》等法律法规和规章对饮用水水源保护区实施管控；依据《中华人民共和国自然保护区条例》《国家湿地公园管理办法》《安徽省湿地保护条例》《安徽省湿地公园管理办法（试行）》等法律法规和规章对湿地型自然保护区、湿地公园实施管控；依据《水产种质资源保护区管理暂行办法》对水产种质资源保护区实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；各类保护地外围区域按照既有规定进行管控；依据《六安市饮用水水源环境保护条例》《六安市水污染防治工作方案》等法律法规和规章对饮用水水源保护区实施管控。; 本工程为输变电工程，运行期仅日常巡检人员产生少量的生活污水，经矿区内地埋式生活污水处理装置（生物接触氧化+砂滤+消毒工艺）收集处理后泵至选矿生产。不会对沿线水环境产生影响，因此符合优先管控单元和一般管控单元中环境分区管控要求。; 符合. 水环境分区管控-一般管控单元; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《六安市水污染防治工作方案》对一般管控区实施管控。; 符合. 大气环境分区管控-优先管控单元; 依据《中华人民共和国大气污染防治法》《安徽省大气污染防治条例》等法律法规和规章对优先保护区实施管控；依据《国家森林公园管理条例》《安徽省森林公园管理条例》等法律法规和规章对森林公园实施管控；依据《地质遗迹保护管理规定》对地质公园实施管控；依据《国家风景名胜区管理条例》、安徽省人民政府办公厅《关于加强风景名胜区规划建设管理工作的意见》等法律法规和规章对各类风景名胜区实施管控；依据《中华人民共和国自然保护区条例》等法律法规和规章对各类自然保护区实施管控。; 本工程为输变电工程，运行期无大气污染物排放，施工期土方开挖等易产生扬尘污染，通过采取针对性的污染防治措施后，不会对大气环境带来显著影响。因此符合优先管控单元和一般管控单元中大气环境分区管控要求。; 符合. 大气环境分区管控-一般管控单元; 依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《六安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 符合. 土壤环境分区管控-优先管控单元; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《基本农田保护条例》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《六安市土壤污染防治工作方案》等要求对优先保护区实施管控。; 本工程为输变电工程，变电站主变下方设置有事故油坑，并与站内事故油池相连，事故油坑及油池均采取了防渗措施。变压器漏油事故产生的变压器废油经事故油池收集后委托有资质单位处置。不会对土壤产生影响。; 符合. 土壤环境分区管控-一般管控单元; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》《六安市土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。; 符合. 根据优先保护单元和一般管控单元总体要求，本工程为基础设施建设项目，不属于建设项目禁入清单、污染物排放管控、土壤风险防控、资源能源利用控制要求范围内，变电站配套新建满足环境风险防控要求的事故油池，本工程符合该区域生态环境保护的基本要求。 综上所述，本工程为输变电工程，属于基础设施建设项目，不属于高耗水、高排放、高污染行业，不属于对应优先保护、重点及一般管控单元生态环境准入清单中禁止开发类建设活动，项目符合生态环境准入清单内的管控要求，本工程与金寨县饮用水水源保护区相对位置示意图详见附图8-1。本工程区域环境质量满足项目所在地环境功能区划要求，具有一定的环境容量，且各污染物均可做到达标排放；项目使用资源为清洁的电能，利用率较高，不触及资源利用上线；符合国家产业、地方政策和生态环境准入标准和要求。因此，项目符合国家和地方产业政策要求，满足生态环境准入清单要求。 1.3 项目与生态环境保护规划的符合性分析 （1）项目与《六安市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《六安市“十四五”生态环境保护规划》，本工程未进入自然保护区、风景名胜区等需要特别保护的生态敏感区域。施工期的主要环境影响为施工扬尘、地表水、噪声、固体废物，运营期主要的环境影响为工频电场、工频磁场及噪声，产生的环境影响及环境风险均相对较小，不属于资源开发类以及污染重、风险高对生态环境具有较大的现实和潜在影响的项目，因此项目符合《六安市“十四五”生态环境保护规划》要求。 （2）与国土空间规划（“三区三线”）的符合性分析 ①生态保护红线：本工程线路跨越金寨县生态保护红线，塔基占用生态保护红线面积0.4970公顷，根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）有关规定：“生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动”。本工程符合《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》，输电线路不可避免穿越生态保护红线，符合《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中规定的自然保护地核心保护区外、生态保护红线内对生态功能不造成破坏的有限人为活动，具体情形为“6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造”情形。本工程涉及生态保护红线符合有关规定。 根据安徽省生态环境厅《安徽省生态保护红线生态环境监督实施办法（试行）》，生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。在符合现行法律法规前提下，除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。本工程符合《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关要求，本工程已取得《金寨县人民政府关于安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程符合生态保护红线内允许有限人为活动的说明》（详见附件34），属于对生态功能不造成破坏的有限人为活动。本工程的建设符合安徽省生态保护红线管控要求。 ②永久基本农田：本工程输电线路部分塔基涉及占用永久基本农田（净面积0.1790公顷），根据《安徽省实施<中华人民共和国电力法>办法》第十四条规定：“架空电力线路走廊（包括杆、塔基础）、地下电缆通道等占地较少工程建设，可以不实行征地，电力建设单位对杆塔基础、地下电缆工井占用的土地应当依法给予补偿”。因此，本工程输电线路和塔基无需履行建设用地审批手续，建设单位在施工前依法做好群众的土地补偿工作。根据《永久基本农田保护红线管理办法》（2025年10月1日起施行）第二十一条规定，本项目对永久基本农田的不可避让性以及对耕作的影响已经进行论证，并已报金寨县自然资源和规划局备案（详见附件41）。在施工阶段采取减少施工占地面积、优化施工工艺、边施工边修复等措施，保护耕地和永久基本农田，不得擅自改变土地用途，尽量降低对区域农业生产生活的影响。 ③城镇开发边界：本工程整体用地（含输电线路、塔基）不涉及城镇开发边界，符合城镇开发边界管控规则。 综上所述，本工程符合金寨县“三区三线”相关要求，变电站及输电线路与周边已划定的“三区三线”套合图见附图4-1和附图4-2。 （3）与其他相关政策文件的符合性分析 对照《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业和草原局令第42号修改）、《六安市“十四五”林业发展规划》《金寨县“十四五”林业发展规划》《中华人民共和国水污染防治法（2017年第二次修订）》《安徽省饮用水水源环境保护条例》（安徽省人大常委会公告 第49号）、《六安市饮用水水源环境保护条例》《关于公布梅山、响洪甸两座水库保护范围划界结果的通知》《金寨县“十四五”生态环境保护规划》中相关政策要求，本工程与相关政策的符合性分析汇总见下表。 表1-5 与其他相关政策文件的符合性分析一览表 - 政策名称; - 文件要求; - 项目情况; - 符合性. - 《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业和草原局令第42号修改）; - 建设项目应当不占或者少占林地，必须使用林地的，应当符合林地保护利用规划，合理和节约集约利用林地。; - 项目涉及占用林地，不涉及占用I级保护林地和一级国家级公益林；项目已取得金寨县林业局关于同意该项目建设的回函。; - 符合. - 占用和临时占用林地的建设项目应当遵守林地分级管理的规定：（一）各类建设项目不得使用Ⅰ级保护林地。; - 符合. 《六安市“十四五”林业发展规划》; - 坚守林业生态保护底线，严格落实森林资源保护发展目标责任制，确保“十四五”期间森林蓄积量逐步提高。组织指导编制新一轮县级《林地保护利用规划》，对接国土空间规划，将国家级和省级自然保护区核心区内林地保护等级划为Ⅰ级，严禁占用。规范建设项目使用林地审核审批程序，引导集约节约使用林地，优先保障基础设施、公共事业和民生、农村产业融合发展用地需要。严格执行限额采伐，落实采伐更新管理制度，着重检查是否按标准恢复植被，确保林木越采越多。积极引导和鼓励森林经营者科学编制森林经营方案，并将其作为开展森林经营活动和采伐管理的重要依据，到2022年前所有县区完成县级森林经营规划编制工作。开展森林督查、即时卫片监测、行政案件复核等常态化执法专项行动，严厉打击各类破坏森林资源违法犯罪行为，对重大破坏生态环境案件，开展生态环境损害赔偿工作。加强重点公益林保护，优先在天马国家级自然保护区、大别山地质公园、五大水库周边水源涵养林、淠河沿岸防护林等重点公益林区域建设林长制改革公益林保护示范区。贯彻落实《天然林保护修复制度方案》，推动天然林保护扩面提标。; 本工程不涉及占用I级保护林地和一级国家级公益林；项目已取得金寨县林业局关于同意该项目建设的回函。; - 符合. - 《金寨县“十四五”林业发展规划》; - 一是加强森林资源保护，巩固造林绿化成果。实行森林资源保护管理制度，设立和严守生态保护红线。重点在库区和高速公路和高速铁路沿线开展封山育林和森林抚育。积极构建生态公益林现代化保护治理体系，完善天然林保护制度。强化林业防灾减灾体系建设，健全林业执法监管机制，筑牢生态安全屏障。; - 本工程线路工程涉及占用生态保护红线，新建塔基占用生态保护红线总面积为0.4970公顷，主要为林地等，输电线路不涉及占用国家一级公益林。; - 符合. - 《中华人民共和国水污染防治法（2017年第二次修订）》; - 第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 - 第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 - 第六十六条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; - 本工程为输变电项目，工程站址及线路路径均未经过金寨县饮用水水源一级和二级保护区，详见附图8-1。; - 符合. - 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; - 本工程部分输电线路位于金寨县饮用水水源准保护区范围内，跨越长度约为1.2km，涉及在饮用水水源准保护区内立塔的塔基编号为A27、A28、A29、A30，详见附图8-2；本工程仅在施工期产生少量污染物，污染物经妥善处理后不会对水体产生严重污染，不涉及增加排污量。; - 符合. - 《安徽省饮用水水源环境保护条例》（安徽省人大常委会公告 第49号）; - 第十四条在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：（一）新建扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；（二）改建增加排污量的建设项目；（三）设置易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站；（四）施用高毒、高残留农药；（五）毁林开荒；（六）法律、法规禁止的其他行为。对准保护区内前款第一项规定的已建项目，县级以上人民政府应当制定方案，采取措施，逐步将其搬出。; - 本工程为输变电项目，不属于制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。本工程部分输电线路位于金寨县饮用水水源准保护区范围内，跨越长度约为1.2km，涉及在饮用水水源准保护区内立塔的塔基编号为A27、A28、A29、A30，详见附图8-2；本工程仅在施工期产生少量污染物，污染物经妥善处理后不会对水体产生严重污染，不涉及增加排污量。; - 符合. - 第十五条在饮用水水源二级保护区内，除遵守本条例第十四条的规定外，还禁止下列行为：（一）设置排污口；（二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（三）堆放化工原料、危险符合化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；（四）从事规模化畜禽养殖；（五）从事经营性取土和采石（砂）等活动。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; - 本工程为输变电项目，不属于制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；工程站址及线路路径均未经过金寨县饮用水水源一级和二级保护区，详见附图8-1。; - 符合. - 第十六条在饮用水水源一级保护区内，除遵守本条例第十四条、第十五条的规定外，还禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（二）从事网箱养殖、畜禽养殖、施用化肥农药的种植以及旅游、游泳、垂钓等可能污染饮用水水源的行为；（三）停靠与保护水源无关的机动船舶；（四）堆放工业废渣、生活垃圾和其他废弃物。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; - 符合. 《六安市饮用水水源环境保护条例》; - 第十条在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：（一）新建扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；（二）改建增加排污量的建设项目；（三）设置易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站；（四）施用高毒、高残留农药；（五）毁林开荒；（六）擅自筑坝围堤；（七）破坏水源涵养林、水土保持林以及与水源保护相关的植被；（八）可能影响饮用水水源环境的开采矿产资源、规模性取土行为；（九）使用电力、炸药、毒药和其他化学物品捕捞；（十）法律、法规禁止的其他行为。对准保护区内前款第一项规定的已建项目，县级以上人民政府应当制定方案，采取措施，逐步将其搬迁。; - 本工程为输变电项目，不属于制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；本工程部分输电线路位于金寨县饮用水水源准保护区范围内，跨越长度约为1.2km，涉及在饮用水水源准保护区内立塔的塔基编号为A27、A28、A29、A30，详见附图8-2；本工程仅在施工期产生少量污染物，污染物经妥善处理后不会对水体产生严重污染，不涉及增加排污量。; - 符合. - 第十一条在饮用水水源二级保护区内，除遵守本条例第十条的规定外，还禁止下列行为：（一）设置排污口；（二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（三）堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；（四）从事网箱养殖、规模化畜禽养殖、施用农药；（五）从事经营性取土和采矿（砂）等活动；（六）非因必经航道通航需要，航行、停泊汽柴油等燃料动力船舶；（七）在水体放养畜禽、捕捞、投放饵料垂钓；（八）丢弃或者掩埋动物尸体；（九）洗刷车辆、农药器皿和其他物品。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事旅游等活动的，应当采取措施，防止污染饮用水水体。; - 本工程为输变电项目，不属于制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；项目建设不涉及饮用水水源保护区；本工程不涉及破坏水源涵养林、水土保持林以及与水源保护相关的植被；工程站址及线路路径均未经过金寨县饮用水水源一级和二级保护区，详见附图8-1。; - 符合. - 第十二条在饮用水水源一级保护区内，除遵守本条例第十条、第十一条的规定外，还禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（二）从事畜禽养殖、施用化肥的种植以及旅游、游泳、垂钓、水上训练、露营、野炊等可能污染饮用水水源的行为；（三）停泊与保护水源无关的船舶；（四）堆放工业废渣、生活垃圾和其他废弃物。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。一级保护区内的居民由县级人民政府逐步组织搬迁。; - 符合. 《关于公布梅山、响洪甸两座水库保护范围划界结果的通知》; - 梅山水库库区保护范围：大坝坝址以上，库区两岸管理范围线外至第一道分水岭脊线之间的陆地；响洪甸水库库区保护范围：大坝坝址以上，库区两岸管理范围线外至第一道分水岭脊线之间的陆地。库区周边各乡镇人民政府、各有关单位要严格按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》及安徽省相关实施办法。《安徽省水工程管理和保护条例》《安徽省湖泊管理保护条例》等涉水法律法规规定，强化组织领导，切实做好库区管理和保护工作。; - 本工程输电线路涉及跨越梅山水库部分水域，涉及塔基编号为A32和A33，已取得梅山水库管理处的函询意见，详见附件40。; - 符合. 《金寨县“十四五”生态环境保护规划》; - 围绕能耗“双控”目标，强化重点用能企业在线监管，落实六安市“十四五”期间下达金寨的能源消费总量及强度“双控”目标，按照省、市工作安排，试行碳排放权交易。加快能源结构调整，严格控制煤炭消费总量，加快提升工业园区集中供热热源点建设，增加天然气供应保障能力，加快清洁能源替代，壮大清洁能源产业，稳步推进可再生能源规模化发展。加大燃煤小热电、燃煤锅炉淘汰力度。加快推进金寨抽水蓄能电站、园区增量配电试点项目、斑竹园110千伏输变电等新能源项目建设，力争新型磁悬浮微风发电、储能示范基地等项目开工建设，积极申报创建全国储能产业示范基地。争取再配置一批光伏发电项目指标。抓好节能减碳工作，全面淘汰城区小煤炉，提高城区居民用能清洁化水平。; - 本工程属于输变电类项目，属于沙坪沟钼矿配套电力设施，已列入《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》-重点项目安排表，项目的建设对于满足沙坪沟钼矿开发、缓解区域电网供应压力具有重要的意义。; - 符合. 1.4与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）符合性分析 本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析内容详见下表。 表1-6 与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性 条文要求; 本工程情况; 符合性. 1、输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 2、变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本工程在选址时已按终期规模综合考虑进出线走廊规划，规划进出线线路不涉及自然保护区、饮用水源水源保护区。; 符合. 3、原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本工程不涉及0类声功能区。; 符合. 4、同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 本工程新建线路全线采用同塔单回架设，减少了土地占用。; 符合. 5、户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本工程已对变电站及架空线路周围环境敏感保护目标采取优化塔基布局及输电线路路径等综合措施，减少电磁和声环境影响。; 符合. 6、变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 变电站选址时考虑了土石方平衡、减少工程占地等因素，减少了对生态环境的不利影响。; 符合. 7、输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本工程线路按照同塔单回架空线路设计，全线采用架空线路的方式，项目线路路径跨越I级保护林地和一级国家级公益林，线路塔基不涉及占用I级保护林地和一级国家级公益林，不涉及采伐1级保护林地和一级国家级公益林中的林木；该线路路径不涉及已划定的自然保护地。本工程与一级公益林地位置关系详见附图11。; 符合. 8、进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 本工程不涉及自然保护区。; 符合. 本工程变电站和线路路径在选址、选线和设计中严格遵守相关的法律法规，未进入各类自然保护区、风景名胜区等需要特别保护的生态敏感区域。综上，本工程的建设符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中的相关要求。 |

二、建设内容

| 地理位置 | 本工程拟建110KV变电站站址位于安徽省六安市金寨县关庙乡银山村沙坪沟道路一侧；拟建线路工程位于金寨县双河镇、古碑镇、槐树湾乡、南溪镇、汤家汇镇、关庙乡境内。变电站中心坐标：东经115°29′48.093″，北纬31°33′15.353″；古碑-钼矿线路工程起点坐标：东经115°45′49.811″，北纬31°27′46.148″；古碑-钼矿线路工程终点坐标：东经115°29′48.503″，北纬31°33′15.604″；双河-钼矿线路工程起点坐标：东经115°41′52.164″，北纬31°36′19.677″；双河-钼矿线路工程终点坐标：东经115°29′47.707″，北纬31°33′15.619″。本工程地理位置见附图1和附图2。 本工程属于安徽金沙钼业有限公司金寨县沙坪沟钼矿采选项目的配套项目，为满足沙坪沟钼矿矿场用电需求，根据本地区的电网情况，同时结合实际用电需求，本工程拟在矿区内建设一座110/10kV总降压变电站，变电站位于矿体东北侧的采选工业场地内，作为全矿的电力供应中心。安徽金沙钼业有限公司于2024年委托安徽睿晟环境科技有限公司对“金寨县沙坪沟钼矿采选项目”开展环境影响评价工作，并于2025年7月10日取得了《安徽省生态环境厅关于安徽金沙钼业有限公司金寨县沙坪沟钼矿采选项目环境影响报告书审批意见的函》（详见附件36）。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2、建设内容 2.1、工程建设内容 安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程主要包含以下4个单项工程： - （1）110kV变电站新建工程 - 本工程安装3台63MVA三相双绕组自冷式有载调压电力变压器，电压等级110/10kV，主变为单侧敞开式户外布置（带雨棚的敞开式布置），正常运行时，两台63MVA主变同时工作，另1台63MVA主变备用，即1#、2#主变同时使用，3#主变为1#和2#主变的备用变压器，母联断开。1#检修时，3#主变启动，1段母线和3段母线母联闭合。2#检修时，3#主变启动，2段母线和3段母线母联闭合。110kV、10kV系统为单母线三分段接线，110kV架空进线两回，架空出线两回，10kV系统进线3回，出线41回。设置10kV无功补偿装置10Mvar两套，110kV侧系统功率因数达到0.95及以上。I段、II段母线分别安装一台接地变，每台容量为800/200kVA，10kV±2×2.5%/0.4kV。110kV配电装置采用户内GIS设备，电缆进出线。 - （2）古碑-钼矿变电站110kV线路工程 - 本工程架空线路自220kV古碑变110kV构架（110kV西起第三线路间隔）起，至110kV钼矿变构架（110kV西起第二线路间隔）止，新建单回线路路径长约35km。导线采用AF(SZ)+S4A-315/50应力转移型特强钢芯（软）铝型绞线。本工程利用古碑变一个待用间隔。 - 根据系统通信方案，本期随线路常规段架设2根48芯OPGW-90光缆，路由长度约2×35km，形成古碑-钼矿的2条48芯光缆通道（其中1根预留）。 - （3）双河-钼矿变电站110kV线路工程 - 本工程新建1回双河-金沙钼业110kV线路，新建线路约1×22km。导线采用AF(SZ)+S4A-315+50应力转移型特强钢芯软铝型线绞线。本工程在双河变电站扩建一个出线间隔。 - 根据系统通信方案，随新建线路架设2根48芯OPGW光缆，光缆路由长约22km。 - （4）双河110kV变电站110kV钼矿间隔扩建工程 双河110kV变电站为已投运常规变电站，双河110kV变电站主变为户外型布置，已建设2台主变，主变区位于站区中部，南北向排列。110kV配电装置布置在站区东侧，向东架空出线4回（红石1回，南溪1回，备用2回）。 - 本期扩建1个110kV出线间隔（钼矿），利用北起第一出线间隔，接线型式不变。本期间隔扩建工程在双河110kV变电站110kV配电装置区预留位置进行，不新征用地。 项目主要工程内容如下。 表2-1 建设项目组成一览表 工程名称; 建设内容. 主体工程; 110kV变电站新建工程; 本工程安装3台63MVA三相双绕组自冷有载调压变压器，电压等级110/10kV，正常运行时，两台63MVA主变同时工作，另1台63MVA主变备用，即1#、2#主变同时使用，3#主变为1#和2#主变的备用变压器，母联断开。1#检修时，3#主变启动，1段母线和3段母线母联闭合。2#检修时，3#主变启动，2段母线和3段母线母联闭合。110kV、10kV系统为单母线三分段接线，110kV架空进线两回，架空出线两回，10kV系统进线3回，出线41回。设置10kV无功补偿装置10Mvar两套，110kV侧系统功率因数达到0.95及以上。I段、II段母线分别安装一台接地变，每台容量为800/200kVA，10kV±2×2.5%/0.4kV。110kV配电装置采用户内GIS设备，电缆进出线。. 古碑-钼矿变电站110kV线路工程; 本工程架空线路自220kV古碑变110kV构架（110kV西起第三线路间隔）起，至110kV钼矿变构架（110kV西起第二线路间隔）止，新建单回线路路径长约35km。导线采用AF(SZ)+S4A-315/50应力转移型特强钢芯（软）铝型绞线。本工程利用古碑变一个待用间隔。根据系统通信方案，本期随线路常规段架设2根48芯OPGW-90光缆，路由长度约2×35km，形成古碑-钼矿的2条48芯光缆通道（其中1根预留）。. 双河-钼矿变电站110kV线路工程; 本工程新建1回双河-金沙钼业110kV线路，新建线路约1×22km。导线采用AF(SZ)+S4A-315+50应力转移型特强钢芯软铝型线绞线。本工程在双河变电站扩建一个出线间隔。根据系统通信方案，随新建线路架设2根48芯OPGW光缆，光缆路由长约22km。. 双河110kV变电站110kV钼矿间隔扩建工程; 双河110kV变电站为已投运常规变电站，双河110kV变电站主变为户外型布置，已建设2台主变，主变区位于站区中部，南北向排列。110kV配电装置布置在站区东侧，向东架空出线4回（红石1回，南溪1回，备用2回）。本期扩建1个110kV出线间隔（钼矿），利用北起第一出线间隔，接线型式不变。本期间隔扩建工程在双河110kV变电站110kV配电装置区预留位置进行，不新征用地。. 辅助工程; 站内建筑物; 变电站一楼主要为3个主变压器室、无功补偿室、接地变压器室、高压配电室、消防水泵房；二楼主要为GIS室、电力集控室、二次设备控制室；三楼主要为工程师技术室、维修休息室、巡检休息室。总建筑面积为1809m2，建筑高度14.1m，共三层。. 进站道路; 变电站进站道路由农村道路引接，进站道路长度约为20m，站址处交通便利，属负荷中心、进出线方便。. 站区围墙; 站区围墙长270m，围墙内占地0.3752hm2，围墙高度为2.5m。围墙基础采用现浇钢筋混凝土基础。. 消防系统; 细水雾灭火系统：根据规范要求，对变电站内补偿室、高压配电室、二次设备及控制室、电力集控室、接地变室、GIS室采用细水雾全淹没应用方式的开式灭火系统进行保护，保护区域划分为4个保护分区，总保护面积1102.2m2；变压器室采用细水雾局部应用方式的开式灭火系统进行保护，保护区域划分为3个保护分区，总保护面积360m2。细水雾灭火系统设V=12m3不锈钢水箱（L×B×H=3000x2000x200mm）一套，含有高低位报警、自动补水、放空装置，水箱补水由厂区生活给水管网直接供给，由液位变送器控制补水电磁阀的启闭实现对水箱自动补水。 室外消火栓系统：变电所室外消防水量20L/s，火灾延续时间2h，一次消防水量144m3。变电所室外消火栓系统为常高压消防系统。消防用水储存在选矿工业场地2座容积4000m3生产消防高位水池中。管道采用焊接钢管，沿道路环状铺设，水压0.5MPa。. 公用工程; 给水系统; 项目供水由矿区生活高位水池通过生活给水管网供给，生活高位水池的水由市政供水管网供给，主要为员工生活用水。. 排水系统; 雨水; 变电站场地雨水通过场地坡度排至场地周边混凝土矩形排水沟，最终汇入采选工业场地南侧初期雨水收集池进行沉淀处理。. 污水; 生活污水经化粪池收集后排入厂区生活排水管道，最终排入矿区内地埋式生活污水处理装置（生物接触氧化+砂滤+消毒工艺）收集处理后泵至选矿生产。. 事故油池; 根据设计规程要求，在站区内设置总事故油池（34m3）。事故油池具有油水分离功能，分离出的油由厂家回收处理。其余带油的电气设备，如无功补偿室均设有排油坑，该排油坑与总事故油池连通，废变压器油经有效收集后不会污染环境。. 环保工程; 废水处理; 施工期：施工废水经临时沉淀池沉淀后，回用于施工场地，不外排。施工人员产生的生活污水经临时旱厕收集，定期清理，不外排。 营运期：采用雨污分流，变电站场地雨水通过场地坡度排至场地周边混凝土矩形排水沟，最终汇入采选工业场地南侧初期雨水收集池进行沉淀处理；生活污水经化粪池收集后排入厂区生活排水管道，最终排入矿区内地埋式生活污水处理装置（生物接触氧化+砂滤+消毒工艺）收集处理后泵至选矿生产，地埋式生活污水处理装置位于变电站西侧，依托具有可行性。. 废气处理; 施工期：采取限制车辆行驶速度、保持路面的清洁、洒水等措施降低施工期扬尘产生量。. 固废处理; 施工期：生活垃圾交由环卫部门处理；建筑垃圾委托环卫部门清运。 营运期：生活垃圾集中收集后统一由环卫部门清运处理；废铅酸蓄电池由电池厂家更换后带走，废变压器油、维护检修废物等危险废物由维修厂家带走，厂内不暂存和处置危险废物。. 电磁防治; 对变电站的电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备的安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置。. 风险事故; 变压器事故废油进入事故油池，事故油池容积34m3。. 噪声防治; 施工期：合理安排施工计划和施工机械设备组合，合理选择运输路线，远离居民聚集区域等； 营运期：选择低噪声设备，对主变压器等配电装置采取减振、围墙隔声降噪，加强管理等措施。. 2.2、建设规模及主要工程参数 - （1）110kV变电站新建工程 本工程110kV变电站内主变压器采用单侧敞开式户外布置（带雨棚的敞开式布置），本工程按终期规模征地，变电站征地红线内用地面积0.4352hm2，其中围墙内占地面积0.3752hm2，临时占地（位于变电站征地红线范围外）面积为0.03hm2，本工程安装3台63MVA三相双绕组自冷式有载调压电力变压器，电压等级110/10kV，正常运行时，两台63MVA主变同时工作，另1台63MVA主变备用，即1#、2#主变同时使用，3#主变为1#和2#主变的备用变压器，母联断开。1#检修时，3#主变启动，1段母线和3段母线母联闭合。2#检修时，3#主变启动，2段母线和3段母线母联闭合。110kV、10kV系统为单母线三分段接线，110kV架空进线两回，架空出线两回，10kV系统进线3回，出线41回。设置10kV无功补偿装置10Mvar两套，110kV侧系统功率因数达到0.95及以上。I段、II段母线分别安装一台接地变，每台容量为800/200kVA，10kV±2×2.5%/0.4kV。110kV配电装置采用户内GIS设备，电缆进出线。站内建筑物、110kV出线构架以及站内电缆沟本期一次建成。 表2-2 金沙钼矿110kV变电站工程内容一览表 工程名称; 金沙钼矿110kV变电站. 性质; 新建. 电压等级; 110kV. 占地面积; 变电站征地红线内用地面积0.4352hm2，其中围墙内占地面积0.3752hm2. 建设规模; 3×63MVA主变压器. 布置方式; 单侧敞开式户外布置. 建设地点; 安徽省六安市金寨县关庙乡银山村沙坪沟道路一侧. （2）古碑-钼矿变电站110kV线路工程 - 本工程架空线路自220kV古碑变110kV构架（110kV西起第三线路间隔）起，至110kV钼矿变构架（110kV西起第二线路间隔）止，新建单回线路路径长约35km。导线采用AF(SZ)+S4A-315/50应力转移型特强钢芯（软）铝型绞线。本工程利用古碑变一个待用间隔。根据系统通信方案，本期随线路常规段架设2根48芯OPGW-90光缆，路由长度约2×35km，形成古碑-钼矿的2条48芯光缆通道（其中1根预留）。古碑-钼矿变电站110kV线路工程内容见下表。 表2-3 古碑-钼矿变电站110kV线路工程内容一览表 线路名称; 古碑-钼矿变电站110kV线路工程. 敷设方式; 架空. 性质; 新建. 电压等级; 110kV. 回路数; 单回. 架线方式; 架空. 线路路径长度; 35km. 导线型号; AF(SZ)+S4A-315+50应力转移型特强钢芯软铝型线绞线. 地线型号; 2根48芯OPGW-48. 杆塔类型; 角钢塔. 基础; 钢筋混凝土板式基础、掏挖基础和挖孔桩基础. 途经区域; 输电线路起点至终点依次经过金寨县境内的古碑镇、槐树湾乡、南溪镇、汤家汇镇、关庙乡. （3）双河-钼矿变电站110kV线路工程 本工程新建1回双河-金沙钼业110kV线路，新建线路约1×22km。导线采用AF(SZ)+S4A-315+50应力转移型特强钢芯软铝型线绞线。本工程在双河变电站扩建一个出线间隔。根据系统通信方案，随新建线路架设2根48芯OPGW光缆，光缆路由长约22km。双河-钼矿变电站110kV线路工程内容见下表。 表2-4 双河-钼矿变电站110kV线路工程内容一览表 线路名称; 双河-钼矿变电站110kV线路工程. 敷设方式; 架空. 性质; 新建. 电压等级; 110kV. 回路数; 单回. 架线方式; 架空. 线路路径长度; 22km. 导线型号; AF(SZ)+S4A-315+50应力转移型特强钢芯软铝型线绞线. 地线型号; 2根48芯OPGW-48. 杆塔类型; 角钢塔. 基础; 钢筋混凝土板式基础、灌注桩基础、掏挖基础和挖孔桩基础. 途经区域; 输电线路起点至终点依次经过金寨县境内的双河镇、南溪镇、汤家汇镇、关庙乡. - （4）双河110kV变电站110kV钼矿间隔扩建工程 双河110kV变电站为已投运常规变电站，双河110kV变电站主变为户外型布置，已建设2台主变，主变区位于站区中部，南北向排列。110kV配电装置布置在站区东侧，向东架空出线4回（红石1回，南溪1回，备用2回）。 本期扩建1个110kV出线间隔（钼矿），利用北起第一出线间隔，接线型式不变。本期间隔扩建工程在双河110kV变电站110kV配电装置区预留位置进行，不新征用地。 （5）塔型及导线型号 根据项目初步设计方案，本工程架空线路采用AF(SZ)+S4A-315+50应力转移型特强钢芯软铝型线绞线，地线线路采用48芯OPGW-48电力电缆，本工程共架设杆塔164基，均为角钢塔。本工程杆塔型号见下表及附图13。 表2-5 本工程塔杆使用情况一览表 塔号; 杆塔型式; 呼高 （m）; 基数（座）; 基础类型; 备注. 古碑-钼矿变电站110kV线路工程. #A1; 110-DD31S-DJC; 18; 1; 挖孔桩基础; 双回终端塔. #A2; 110-DD31D-JC4; 27; 1; 挖孔桩基础; 单回转角塔. #A3; 110-DD31D-JC1; 24; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A4; 110-DD31D-JC3; 27; 1; 挖孔桩基础; 单回转角塔. #A5; 110-DD31D-JC2; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A6; 110-DD31D-JC1; 33; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A7; 110-DD31D-JC2; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A8; 110-DD31D-JC1; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A9; 110-DD31D-ZMC2; 27; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #A10; 110-DD31D-ZYT; 15; 1; 挖孔桩基础/板式基础; 单回钻越塔. #A11; 110-DD31D-ZYT; 15; 1. #A12; 110-DD31D-ZMC2; 30; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #A13; 110-DD31D-JC1K; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A14; 110-DD31D-JC1; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A15; 110-DD31D-JC3; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回转角塔. #A16; 110-DD31D-ZMC2; 36; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #A17; 110-DD31D-ZMC3; 51; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A18; 110-DD31D-JC1K; 27; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A19; 110-DD31D-ZMC2; 33; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #A20; 110-DD31D-ZMC2; 27; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #A21; 110-DD31D-JC1; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A22; 110-DD31D-JC2; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A23; 110-DD31D-ZMC2; 30; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #A24; 110-DD31D-JC2; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A25; 110-DD31D-ZMC3; 42; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A26; 110-DD31D-JC3; 33; 1; 挖孔桩基础; 单回转角塔. #A27; 110-DD31D-JC3; 33; 1; 挖孔桩基础; 单回转角塔. #A28; 110-DD31D-ZMC2; 30; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #A29; 110-DD31D-JC3; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回转角塔. #A30; 110-DD31D-ZMC3; 51; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A31; 110-DD31D-JC1K; 48; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A32; 110-DD31D-JC3; 27; 1; 挖孔桩基础; 单回转角塔. #A33; 110-DD31D-ZMC3; 42; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A34; 110-DD31D-JC3; 36; 1; 板式基础; 单回转角塔. #A35; 110-DD31D-ZMC2; 33; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #A36; 110-DD31D-JC1; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A37; 110-DD31D-ZMC3; 42; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A38; 110-DD31D-ZBCK; 39; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A39; 110-DD31D-JC1; 27; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A40; 110-DD31D-JC1; 27; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A41; 110-DD31D-ZMC3; 39; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A42; 110-DD31D-JC1; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A43; 110-DD31D-JC1; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A44; 110-DD31D-ZBCK; 39; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A45; 110-DD31D-JC1; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A46; 110-DD31D-JC1; 33; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A47; 110-DD31D-JC3; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回转角塔. #A48; 110-DD31D-JC1; 21; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A49; 110-DD31D-ZYT; 15; 1; 挖孔桩基础/板式基础; 单回钻越塔. #A50; 110-DD31D-JC2; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A51; 110-DD31D-JC3; 27; 1; 挖孔桩基础; 单回转角塔. #A52; 110-DD31D-ZMC2; 36; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #A53; 110-DD31D-JC2; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A54; 110-DD31D-ZMC3; 39; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A55; 110-DD31D-ZMC3; 42; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A56; 110-DD31D-JC3; 36; 1; 板式基础; 单回转角塔. #A57; 110-DD31D-ZMC3; 39; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A58; 110-DD31D-JC1; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A59; 110-DD31D-JC1K; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A60; 110-DD31D-JC1K; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A61; 110-DD31D-ZBCK; 42; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A62; 110-DD31D-JC1; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A63; 110-DD31D-JC2; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A64; 110-DD31D-JC1; 33; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A65; 110-DD31D-JC1; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A66; 110-DD31D-JC2; 33; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A67; 110-DD31D-ZMC3; 39; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A68; 110-DD31D-JC2R; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A69; 110-DD31D-JC2R; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A70; 110-DD31D-JC2; 33; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A71; 110-DD31D-ZMC3; 45; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A72; 110-DD31D-ZMC3; 39; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A73; 110-DD31D-JC1; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A74; 110-DD31D-ZMC3; 42; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A75; 110-DD31D-ZMC3; 48; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A76; 110-DD31D-JC1; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A77; 110-DD31D-JC1; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A78; 110-DD31D-ZMC3; 39; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A79; 110-DD31D-ZMC3; 48; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A80; 110-DD31D-JC1; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A81; 110-DD31D-ZMC2; 30; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #A82; 110-DD31D-ZMC3; 42; 1; 掏挖基础/板式基础; 单回路直线塔. #A83; 110-DD41D-DJC1; 33; 1; 挖孔桩基础; 单回路终端塔. #A84; 110-DD41D-ZBC3; 33; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #A85; 110-DD41D-DJC1; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路终端塔. #A86; 110-DD41D-ZBCK; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #A87; 110-DD41D-ZBC1; 27; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #A88; 110-DD41D-ZBCK; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #A89; 110-DD41D-JC1; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A90; 110-DD41D-ZBCK; 42; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #A91; 110-DD41D-JC1; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A92; 110-DD41D-JC2; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A93; 110-DD41D-ZBCK; 45; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #A94; 110-DD41D-ZBCK; 51; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #A95; 110-DD41D-JC1; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A96; 110-DD41D-JC1; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #A97; 110-DD41D-ZBCK; 42; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #A98; 110-DD41D-DJC2; 18; 1; 挖孔桩基础; 单回路终端塔. 双河-钼矿变电站110kV线路工程. #B1; 110-DD31D-JC4; 24; 1; 挖孔桩基础; 单回转角塔. #B2; 110-DD31D-JC2; 27; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B3; 110-DD31D-ZYT; 14; 1; 灌注桩基础; 单回钻越塔. #B4; 110-DD31D-ZYT; 14; 1; 灌注桩基础; 单回钻越塔. #B5; 110-DD31D-JC3; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B6; 110-DD31D-ZMC3; 42; 1; 掏挖基础/挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B7; 110-DD31D-ZMC2; 33; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #B8; 110-DD31D-JC2; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B9; 110-DD31D-ZMC3; 39; 1; 掏挖基础/挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B10; 110-DD31D-JC1; 33; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B11; 110-DD31D-ZMC2; 30; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #B12; 110-DD31D-JC1; 27; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B13; 110-DD31D-JC1; 27; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B14; 110-DD31D-JC1; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B15; 110-DD31D-ZMC2; 36; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #B16; 110-DD31D-ZMC2; 33; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #B17; 110-DD31D-JC3; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B18; 110-DD31D-ZMC2; 36; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #B19; 110-DD31D-ZMC3; 45; 1; 掏挖基础/挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B20; 110-DD31D-ZMC2; 39; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #B21; 110-DD31D-ZMC2; 36; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #B22; 110-DD31D-JC2; 33; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B23; 110-DD31D-ZMC3; 48; 1; 掏挖基础/挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B24; 110-DD31D-ZMC3; 30; 1; 掏挖基础/挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B25; 110-DD31D-JC1K; 27; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B26; 110-DD31D-ZMC3; 42; 1; 掏挖基础/挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B27; 110-DD31D-JC1; 27; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B28; 110-DD31D-ZMC2; 36; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #B29; 110-DD31D-JC1; 33; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B30; 110-DD31D-JC1; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B31; 110-DD31D-JC1K; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B32; 110-DD31D-JC1; 33; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B33; 110-DD31D-ZMC3; 42; 1; 掏挖基础/挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B34; 110-DD31D-ZMC2; 36; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #B35; 110-DD31D-JC2; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B36; 110-DD31D-ZMC3; 39; 1; 掏挖基础/挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B37; 110-DD31D-ZMC2; 36; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #B38; 110-DD31D-JC2R; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B39; 110-DD31D-ZMCR; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B40; 110-DD31D-ZMCR; 45; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B41; 110-DD31D-JC2R; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B42; 110-DD31D-JC2; 27; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B43; 110-DD31D-ZMC3; 42; 1; 掏挖基础/挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B44; 110-DD31D-ZMC3; 30; 1; 掏挖基础/挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B45; 110-DD31D-ZMC3; 33; 1; 掏挖基础/挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B46; 110-DD31D-ZMC3; 51; 1; 掏挖基础/挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B47; 110-DD31D-JC1; 27; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B48; 110-DD31D-ZMC3; 45; 1; 掏挖基础/挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B49; 110-DD31D-ZMC3; 39; 1; 掏挖基础/挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B50; 110-DD31D-JC1; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B51; 110-DD31D-ZMC2; 33; 1; 掏挖基础; 单回路直线塔. #B52; 110-DD41D-DJC; 30; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B53; 110-DD41D-ZBC3; 33; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B54; 110-DD41D-DJC; 39; 1; 挖孔桩基础/板式基础; 单回路终端塔. #B55; 110-DD41D-ZBCK; 42; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B56; 110-DD41D-ZBCK; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B57; 110-DD41D-ZBCK; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B58; 110-DD41D-JC1; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B59; 110-DD41D-ZBCK; 45; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B60; 110-DD41D-JC1; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B61; 110-DD41D-JC2K; 42; 1; 挖孔桩基础; 转角塔. #B62; 110-DD41D-JC1; 33; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B63; 110-DD41D-JC1; 36; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B64; 110-DD41D-JC1; 39; 1; 挖孔桩基础; 单回路转角塔. #B65; 110-DD41D-ZBCK; 48; 1; 挖孔桩基础; 单回路直线塔. #B66; 110-DD41D-DJC; 18; 1; 挖孔桩基础/板式基础; 单回路终端塔. 合计; /; 164; /; /. 根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中送电线路与相关设施的安全距离见下表。 表2-6 110kV架空送电线路在不同地区导线的对地距离要求一览表 序号; 工程; 最小距离（m）; 备注. 1; 导线对居民区地面; 7; 最大弧垂. 2; 导线对非居民区地面; 6; 最大弧垂. 3; 导线与建筑物之间垂直距离; 5; 最大弧垂. 4; 导线与建筑物之间净空距离; 4; 最大风偏. 5; 导线与树木之间的垂直距离; 4; 最大弧垂. 6; 导线与树木之间的净空距离; 3; 最大风偏. 2.3、辅助工程 （1）站内建筑物 本站属无人值班有人值守变电站户内GIS变电站。变电站一楼主要为3个主变压器室、无功补偿室、接地变压器室、高压配电室、消防水泵房；二楼主要为GIS室、电力集控室、二次设备控制室；三楼主要为工程师技术室、维修休息室、巡检休息室。总建筑面积为1809m2，建筑高度14.1m。 （2）进站道路 变电站进站道路由农村道路引接，进站道路长度约为20m，站址处交通便利，属负荷中心、进出线方便。 （3）站区围墙 站区围墙长270m，围墙内占地0.3752hm2，围墙高度为2.5m。围墙基础采用现浇钢筋混凝土基础。 （4）消防系统 细水雾灭火系统：根据规范要求，对变电站内补偿室、高压配电室、二次设备及控制室、电力集控室、接地变室、GIS室采用细水雾全淹没应用方式的开式灭火系统进行保护，保护区域划分为4个保护分区，总保护面积1102.2m2；变压器室采用细水雾局部应用方式的开式灭火系统进行保护，保护区域划分为3个保护分区，总保护面积360m2。细水雾灭火系统设V=12m3不锈钢水箱（L×B×H=3000×2000×200mm）一套，含有高低位报警、自动补水、放空装置，水箱补水由厂区生活给水管网直接供给，由液位变送器控制补水电磁阀的启闭实现对水箱自动补水。 室外消火栓系统：变电所室外消防水量20L/s，火灾延续时间2h，一次消防水量144m3。变电所室外消火栓系统为常高压消防系统。消防用水储存在选矿工业场地2座容积4000m3生产消防高位水池中。管道采用焊接钢管，沿道路环状铺设，水压0.5MPa。 2.4、环保工程 （1）事故油池 根据设计规程要求，在站区内设置总事故油池（34m3），位于站区内西南侧。事故油池具有油水分离功能，分离出的油由厂家回收处理。其余带油的电气设备，如主变压器室均设有排油坑，该排油坑与总事故油池连通，废变压器油不会污染环境。 （2）污水处置 站内新建化粪池一座，雨水、生活污水采取雨污分流制排放。变电站场地雨水通过场地坡度排至场地周边混凝土矩形排水沟，最终汇入采选工业场地南侧初期雨水收集池进行沉淀处理；生活污水经化粪池收集后排入厂区生活排水管道，最终排入矿区内地埋式生活污水处理装置（生物接触氧化+砂滤+消毒工艺）收集处理后泵至选矿生产，地埋式生活污水处理装置位于变电站西侧，依托具有可行性。 （3）生活垃圾 站内设置垃圾桶，运维检修人员产生的少量生活垃圾集中定点收集后统一清运处理。 （4）固体废物 废铅酸蓄电池由电池厂家更换后带走，废变压器油、维护检修废物等危险废物由维修厂家带走，厂内不暂存和处置危险废物。 2.5、工程占地及土石方工程 （1）新建变电站工程区 本工程新建变电站工程区总占地面积为0.4352hm2，均为永久占地，主要占地类型为林地、耕地（旱地）。新建变电站位于沙坪沟钼矿区，变电站施工临时道路依托矿区内主干道及矿区外周边已有市政道路，不新增施工道路。 （2）新建架空输电线路工程区 ①塔基及施工区 根据国家电网有限公司企业标准《输变电工程水土保持技术规程 第1部分：水土保持方案》（Q/GDW11970.1-2023）中架空输电线路占地面积估算原则，角钢塔以塔基根开和立柱宽基础上外扩1m作为塔基永久占地，单回路角钢塔施工区临时占地按（根开+10m）2-永久占地估算，根据主设提供的塔基型式及根开数据表计算可知，塔基施工区占地约5.3hm2，其中永久占地1.34hm2，临时占地3.96hm2，主要占地类型为林地、草地。 （3）其他临时工程区 ①施工生产生活区 施工生产区拟布设于变电站红线范围外东侧道路旁平整地块，占地面积为0.03hm2，为临时占地。 ②牵张场及跨越场区 本工程输电线路架设时需要布置牵张场和跨越场，拟规划约15个塔基建设一处牵张场，本工程共拟设置11处牵张场，分别布设在古碑-钼矿线路塔基塔号A14~A15、A29~A30、A44~A45、A59~A60、A74~A75、A89~A90、A97~A98和双河-钼矿线路塔基塔号B14~B15、B29~B30、B44~B45、B59~B60之间，每处占地400m2，沿线需跨越公路、水库等，布设跨越场12处，每处占地400m2，牵张场及跨越场区临时占地0.92hm2，为临时占地。 ③施工临时道路 塔基区施工临时道路大部分利用周边已有市政道路及机耕小路，无法直接到达塔基处，采用骡马托运方式或无人机运输施工材料，部分需砍伐乔木开辟施工便道，约有20处需要砍伐乔木开辟新的施工便道，每处施工便道长度约0.2km，宽度3m，则需新开辟施工便道约4km，共计占地面积约1.2hm2，为临时占地。 综上所述，项目总占地面积7.8852hm2，其中永久占地1.7752hm2，临时占地6.11hm2。 （4）土石方工程 根据主体设计资料和施工资料，《金寨县沙坪沟钼矿采选项目水土保持报告书》已考虑新建变电站场平工程，本次不再单独计列。本工程主体已考虑构建筑物基础开挖、管线工程基础开挖和塔基工程区基础开挖，未考虑牵张场及跨越施工场区、施工道路区，牵张场及跨越施工场区、施工道路区等以临时占压为主，无土石方开挖，变电站施工生产生活区涉及基础开挖、回填土方等。 施工生产生活区：本工程变电站工程施工生产生活区布设在新建变电站工程区外矿区主干道旁平整空地上，占地面积0.03hm2，基础开挖挖方约0.01万m3，全部用于基础回填土。 根据该项目水土保持方案文件可知本工程变电站工程土石方总挖方0.16万m3，总填方0.11万m3，借方0万m3，余方0.05万m3；输电线路工程土石方总挖方1.08万m3，总填方1.02万m3，借方0m3，余方0.06万m3； 综上所述，本工程变电站工程区、输电线路工程区总挖方为1.24万m3，填方1.13万m3，借方0万m3，余方0.11万m3，余方摊平在施工场地及塔基四周。 表2-7 土石方平衡表 单位：万m3 项目分区; 挖方; 填方; 借方; 余方. 主体工程区-变电站工程; 0.16; 0.11; 0; 0.05. 主体工程区-输电线路工程; 1.08; 1.02; 0; 0.06. 合计; 1.24; 1.13; 0; 0.11. 备注：借方+挖方=填方+余方 2.6、劳动定员及班制 本工程定员6人。本工程年工作天数为365天，每天采用三班制，每班工作8小时。 |
| 总平面及现场布置 | 2.7、变电站工程 本工程拟建110kV变电站站区围墙长270m，围墙内占地0.3752hm2，围墙高度为2.5m。变电站平面布置紧凑合理，各建（构）筑物之间防火间距按规范要求执行。变电站主入口设在东侧，配电装置室布置在站区中间位置，3台主变紧邻配电装置室西南侧布置，采用单侧敞开式户外布置。配电装置室四周设环形道路，消防水泵房布置在站区西侧，事故油池布置在站区的西南角。变电站场地内部环状道路宽度为4m，采用城市型沥青单坡路面形式，结构层：150mm密级配沥青混凝土，370mm稳定骨架粒料层，180mm稳定土层，能满足大型电气设备运输车和消防车通行。变电站总平面布置图见附图3-1、3-2、3-3、3-4。 2.8、架空线路工程 1、双河110kV变电站110kV钼矿间隔扩建工程 双河110kV变电站为已投运常规变电站，双河110kV变电站主变为户外型布置，已建设2台主变，主变区位于站区中部，南北向排列。110kV配电装置布置在站区东侧，向东架空出线4回（红石1回，南溪1回，备用2回）。 本期扩建1个110kV出线间隔（钼矿），利用北起第一出线间隔，接线型式不变。本期间隔扩建工程在双河110kV变电站110kV配电装置区预留位置进行，不新征用地。 2、古碑-钼矿110kV变电站线路工程 （1）线路路径 本工程线路自220kV古碑变110kV构架（西起第三线路间隔）起，向西北方向走线，右转向北走线，跨越合武铁路隧道、跨越G42沪蓉高速公路，右转经下河西西侧，刘家堰东侧，草帽窝东侧，卢老湾西侧，余老湾东侧，杨家湾东侧，江家大畈东侧，左转跨越梅山水库至寺前畈南侧，经北凉堰北侧，张家水围子北侧，李家边南侧，南湾南侧，雨林北侧，吕大院东侧，石林沟北侧，小里湾北侧，五竹园南侧，在上湾南侧跨越合武高铁隧道，线路继续向西走线，经椅子圈北侧，凉水井北侧，左转跨越在建和襄高速，经过路岭南侧，晏家湾北侧，毛竹园北侧，万家湾南侧，左转至詹家塆南侧，由北侧接入钼矿变110kV构架（西起第二线路间隔）。 （2）线路两端进出线情况 ①已建220kV古碑变110kV出线间隔情况 古碑220kV变电站位于金寨县古碑镇。古碑变110kV构架向南出线，共有14个出线间隔，自西向东依次为：南溪1、南溪2、钼矿、备用、东高山、备用、斑竹园1、斑竹园2、待用、待用、备用、青山、备用、备用。本工程采用西起第三出线间隔即“钼矿”间隔出线。 - 图2-1 古碑220kV变电站110kV出线间隔图（现状） ②钼矿110kV变电站110kV间隔出线情况 钼矿110kV变电站位于金寨县关庙乡，共有110kV出线间隔2个，向北出线，自西向东依次为：双河、古碑。本期西起第二线路间隔即“古碑”间隔出线，穿墙套管导线相序为正相序排列，即：在围墙外，面向穿墙套管，导线相序从左到右为A、B、C顺序排列。 - 图2-2 钼矿110kV变电站110kV间隔出线示意图 （3）杆塔及基础型式 古碑-沙坪沟钼矿110kV架空单回路线路工程新建杆塔98基，均为角钢塔，其中双回路角钢塔1基，单回路角钢塔97基。基础采用板式基础、掏挖基础、挖孔桩基础，根据输电线路工程杆塔划拨土地面积测算原则、杆塔类型及基础施工工艺特点，塔基永久占地在塔基根径的基础上，向外各延伸1.0m范围计列，占地类型主要为林地和其他草地。 3、双河-钼矿110kV变电站线路工程 （1）线路路径 线路自已建110kV双河变北侧第一构架起，利用已建110kV红双655线#105塔北侧横担挂线，左转跨越S244省道，后右转至省道北侧，右转向南走线，再次跨越S244省道，接着右转钻越110kV红双655/南双726线，向西南方向走线至湖边卷拱桥西侧，左转向南走线至河东村东南侧，右转途经高石堰至北栗树湾，右转向西南方向走线跨越双河途经深湾至坳口东南侧，右转向西南方向走线跨越35kV南双353线至麻河村北侧，右转跨越S245省道向西走线跨越麻河至青石岩北侧，左转至柏园村岭头上西侧，右转途经学屋岭至七冲北侧，左转至店房东侧，左转向西走线跨越在建高铁隧道，途经曾畈村小冲子至石鼓冲西侧，左转至新家湾东侧，右转向西走线跨越S331省道和在建和襄高速以及35kV南汤358线至西湾南侧，右转后接着左转，向西偏南方向走线途经葛山村金善坑和过路岭至葛山水库北侧，右转向西偏北方向走线途经大竹园、张家湾、毛竹园至金沙钼矿区域，至银冲村铜锣东南侧左转向西南走线，最终接至待建110kV钼矿变。 （2）线路两端进出线情况 ①双河110kV变电站110kV间隔出线情况 双河110kV变电站位于金寨县双河镇，共有110kV出线间隔4个，向东出线，自北向南依次为：钼矿、红石、南溪、待用。本期由“钼矿”间隔出线，利用已建110kV红双655线#105塔北侧横担挂线，后接至新建杆塔。构架导线相序为正相序排列，即：在围墙外，面向构架，导线相序从左到右为A、B、C顺序排列。 - 图2-3 双河110kV变电站110kV间隔出线示意图 ②钼矿110kV变电站110kV间隔出线情况 钼矿110kV变电站位于金寨县关庙乡，共有110kV出线间隔2个，向北出线，自西向东依次为：双河、古碑。本期由“双河”间隔出线，穿墙套管导线相序为正相序排列，即：在围墙外，面向穿墙套管，导线相序从左到右为A、B、C顺序排列。 - 图2-4 钼矿110kV变电站110kV间隔出线示意图 3）杆塔及基础型式 双河-沙坪沟钼矿110kV架空单回路线路工程新建杆塔66基，其中单回路直线角钢塔34基，单回路耐张角钢塔32基。基础采用机械灌注桩基础、板式基础、掏挖基础、挖孔桩基础。根据输电线路工程杆塔划拨土地面积测算原则、杆塔类型及基础施工工艺特点，塔基永久占地在塔基根径的基础上，向外各延伸1.0m范围计列。占地类型主要为林地和其他草地。 本工程拟建输电线路路径示意图见附图2。 2.9、施工现场布置 （1）间隔扩建工程 间隔扩建区：双河110kV变电站110kV钼矿间隔扩建工程间隔扩建区设置在双河110kV变电站内，布置在前期预留位置，不新征用地。 （2）新建变电站工程区 施工生产生活区：施工生产区拟布设于变电站红线范围外东侧道路旁平整地块，占地面积为0.03hm2，为临时占地。 临时排水沟：在变电站排水管网建成前，建设临时排水沟方便施工区域内的汇水和排水，汇集的废水经临时沉淀池沉淀后排入进站道路区排水沟中。 临时堆土区：拟于变电站红线范围内北侧设置一处施工临时场地，作为施工期间土石方临时堆放场地，临时占地面积约0.15hm2（位于变电站占地范围内），后期进行绿化或硬化。 （3）塔基区 塔基及施工区：本工程共架设杆塔164基，塔基施工区占地约5.3hm2，其中永久占地1.34hm2，临时占地3.96hm2。 施工临时道路：塔基区施工临时道路大部分利用周边已有市政道路及机耕小路，无法直接到达塔基处，采用骡马托运方式运输施工材料，部分需砍伐乔木开辟施工便道，约有20处需要砍伐乔木开辟新的施工便道，每处施工便道长度约0.2km，宽度3m，则需新开辟施工便道约4km，共计占地面积约1.2hm2，为临时占地。 牵张场及跨越场区：本工程输电线路架设时需要布置牵张场和跨越场，拟规划约15个塔基建设一处牵张场，本工程共拟设置11处牵张场，分别布设在古碑-钼矿线路塔基塔号A14~A15、A29~A30、A44~A45、A59~A60、A74~A75、A89~A90、A97~A98和双河-钼矿线路塔基塔号B14~B15、B29~B30、B44~B45、B59~B60之间，每处占地400m2，沿线需跨越公路、水库等，布设跨越场12处，每处占地400m2，牵张场及跨越场区临时占地0.92hm2，为临时占地。本工程拟建线路沿线重要跨越点位见下表。 表2-8 本工程拟建线路重要跨越位置一览表 古碑-钼矿110kV线路工程. 房屋拆迁（已拆迁）; 楼房1户，512平方米. 交叉 跨（钻）越; 跨越高速公路; 2. 跨越等级公路（四车道及以下）; 跨越省道3次. 跨越城市道路（四车道及以下）; /. 跨越土路; 40. 跨越普通铁路; /. 跨越电气化铁路（含高铁）; 跨越已建高铁隧道1次，跨越在建高铁隧道1次. 跨越220kV高压电力线（单回路）; /. 跨越220kV高压电力线（多回路）; /. 跨越110kV高压电力线（单回路）; /. 跨越110kV高压电力线（多回路）; /. 钻越同等级或更高等级高压电力线（单回路）; 220kV 1次，110kV 3次. 钻越同等级或更高等级高压电力线（多回路）; 220kV 1次，110kV 1次. 跨越35kV电力线（单回路）; 1. 跨越35kV电力线（多回路）; /. 跨越10kV电力线（单回路）; 17. 跨越10kV电力线（多回路）; /. 跨越低压电力线或弱电流线; 60. 跨越河流/湖泊/水库（水域宽度50m以内）; /. 跨越河流/湖泊/水库（水域宽度150m以内）; 2. 跨越河流/湖泊/水库（水域宽度500m以内）; 1. 跨越河流/湖泊/水库（水域宽度500m以上）; /. 双河-钼矿110kV线路工程. 居民区分布（房屋拆迁情况）; /. 交叉 跨越; 钻110kV线路; 1. 跨35kV线路; 2. 跨10kV线路; 15. 跨380V线路; 11. 跨220V线路; 6. 跨通信线; 31. 跨在建高铁隧道; 1. 跨在建高速公路; 1. 跨省道; 3. 跨水泥路; 31. 跨土路; 22. 跨河流; 3. 跨塘; 4. 跨水渠; 1. |
| 施工方案 | 2.10、施工工艺 （1）间隔扩建工程 间隔扩建工程不新征用地，不改变现有电气接线方式及整体平面布置。施工内容主要为基础处理和设备支架安装等。主要污染因子有施工噪声、扬尘、废（污）水、固废，此外表现为水土流失。 （2）变电站工程 新建变电站施工前期应在项目用地范围内先设置围墙，然后将材料堆放等用地进行硬化，本工程变电站和线路浇筑均使用商品混凝土，现场不自设搅拌站。新建变电站施工内容主要包括地基处理、土石方开挖、土建施工及设备安装等几个阶段。主要的施工工艺和方法见下表。 表2-9 变电站主要施工工艺及方法 序号; 施工场所; 施工工艺、方法. 1; 站区及施工区挖方回填; 采用自卸卡车分层立抛填筑，推土机摊铺，并使厚度满足要求，振动碾压密实，边角部位采用平板振动压实。. 2; 建（构）筑物; 采用机械开挖基槽，钢模板浇筑钢筋混凝土。砖混、混凝土、预制构件等建材采用塔吊垂直提升，水平运输采用人力推车搬运。. 3; 设备及网架施工; 采用机械开挖基槽，钢模板浇筑基础，钢管人字柱及螺栓角钢梁构架均在现场组装，采用吊车；设备支架为浇制基础，预制构件在现场组立。. 4; 供排水管线、管沟; 机械开挖基槽，采用钢筋混凝土及浆砌砖混相结合。. 5; 站外道路; 站外道路筑路时尽量利用已有道路。. 变电站工程施工期间一般设置一处施工生产生活区，变电站施工人员一般为20~25人。产污环节主要集中在变电站土建施工阶段，主要的污染因子为施工扬尘、施工噪声、施工废水、固废。变电站施工工艺流程见下图。 图2-5 变电站工程施工期工艺流程及产污因子示意图 （3）架空线路 线路施工主要分为杆塔基础、杆塔组立和导线架设几个步骤，施工在线路路径方向上分段推进，即在一个工段上完成基础、立塔和架线后再进行下一个工段的施工。 线路施工工序流程见下图。 图2-6 线路施工工序流程图 ①基础施工 本工程采用钢筋混凝土板式基础、灌注桩基础、掏挖基础和挖孔桩基础，土石方开挖采用机械与人工开挖结合方式。以灌注桩为例，采用泥浆护壁的配套工艺，泥浆循环由泥浆池、泥浆循环槽、泥浆泵组成，钻机采用筒式旋挖取土。施工准备阶段主要是施工备料及临时道路的施工，材料运输尽量利用已有公路、林区小路、机耕道等，施工时仅需对一些道路进行整修以适应施工需要。本工程所用混凝土一般在山下进行搅拌，通过无人机、人力抬运等方式运到塔基处进行浇筑。 钢筋混凝土板式基础：钢筋混凝土板式基础主柱为直柱，基础与铁塔之间采用地脚螺栓连接。主要特点是适用的地质范围较广，混凝土的用量较小，耗钢量较大，综合造价较低，是目前线路中常见的基础形式。对于具备一定承载力的软土及淤泥质黏性土、地下水位较高的砂类土地区，可采取基础浅埋方式来降低基坑施工开挖难度。 ②铁塔组立施工 采用内拉线悬浮抱杆或外拉线悬浮抱杆分段分片吊装。铁塔组立采用分片分段吊装的方法，按吊端在地面分片组装，吊至塔上合拢，地线支架与最上段塔身同时吊装。吊装或大件吊装时，吊点位置要有可靠的保护措施，防止塔材出现硬弯变形。 ③架空线路 输电线路建设阶段主要采用人抬、畜力运送或无人机运输材料，人工挖塔基并结合无人机进行组装。架线施工中对交叉跨越情况一般采用占地和扰动均较小的搭建竹木塔架的方法，在需跨越的线路、公路的两侧搭建竹木塔架，竹木塔架高度以不影响其运行为准。 施工期产污环节主要集中在新建变电站阶段，新建变电站施工阶段涉及的施工机械包括挖掘机、推土机、运输车等；输电线路建设阶段主要采用索道运输方式或人抬、畜力运输运送材料，人工挖塔基并结合无人机进行组装。主要污染因子有施工噪声、扬尘、废（污）水、固废，此外表现为土地占用、植被破坏和水土流失。单个塔基施工人数一般为5~8人左右，输电线路施工期间施工人员的施工营地可与变电站施工共用一处施工营地。 杆塔组立及接地工程施工过程中对环境产生的影响主要表现为基坑开挖和混凝土浇筑过程中产生的临时堆土、余土弃渣、施工噪声、施工扬尘、施工废水等。施工过程中应对临时堆土设置隔离、拦挡，表面采用苫布覆盖等防护措施。 架线施工过程中主要表现为对线路下方农作物、树木等植被产生的影响以及临时的跨越场地占用。高压输电线路建设目前国内外普遍采用张力架线方式，该方法避免了导线与地面的机械摩擦，在减少了对农作物、树木损失的前提下，也可以有效减轻因导线损伤带来的运行中的电晕损失。架线施工中对交叉跨越情况一般采用占地和扰动均较小的搭建竹木塔架的方法，在需跨越的线路、公路的两侧搭建竹木塔架，竹木塔架高度以不影响其运行为准。 ④生态保护红线内输电线路施工工艺 本工程在穿越生态保护红线、公益林时，通过优化杆塔设计，选用跟开较小的塔型以减少塔基占地；采取塔基定位避让、高跨设计、高塔大跨越方式控制导线高度等环境保护措施，以减少对公益林及生态红线的占用、减少林木砍伐和植被破坏；结合周边地形优先选用高低腿轻型角钢塔、大跨距悬索式塔、钢管杆，搭配掏挖式、灌注桩小基础，减少占地、挖填方和植被砍伐，实现“随坡就势、少扰动”。采用先进的施工技术和设备，灌注桩基础代替开挖式基础，降低对土壤结构和植被的破坏。同时塔基处设置护坡、挡土墙等水土保持措施，以减少水土流失；塔基施工主要采取人工开挖方式并结合无人机进行组装，架线施工利用无人机放线方式，以减少破坏植被；施工阶段牵张场的设置避开生态保护红线、公益林及饮用水水源保护区，采用人抬、畜力运送材料或无人机运输材料，尽量优化临时道路路径长度及路宽设计，尽量利用生态保护红线区域内已有道路，以减少临时施工占地面积；线路跨越水体时采取一档跨越方式，塔基设置远离饮用水水源保护区、水体；架线施工中对交叉跨越情况一般采用占地和扰动均较小的搭建竹木塔架的方法，在需跨越的线路、公路的两侧搭建竹木塔架，竹木塔架高度以不影响其运行为准；工程建成后对塔基处进行绿化或复耕，以恢复原有土地功能。施工场地应选择在非林地或植被稀疏区域，尽量减少对林木的砍伐。加强对施工人员的生态保护教育，禁止在施工区域内捕猎野生动物、采摘野生植物等破坏生态环境的行为。施工结束后，应及时清理施工场地，拆除临时设施，恢复地表原貌。按照生态保护方案的要求，对占用的林地进行植被恢复，选择适合当地生长的乡土树种进行造林，确保恢复的植被能够适应生态环境，提高成活率。建立生态恢复监测机制，定期对恢复区域的植被生长情况、水土流失情况等进行监测，及时发现问题并采取相应的措施进行整改。接受林业主管部门的监督检查，确保生态恢复工作达到规定的标准和要求。 ⑤跨越河流处输电线路施工工艺 本工程输电线路于金寨县境内涉及跨越梅山水库、白水河、双河、麻河。严格控制施工范围，河道两侧杆塔基础采用挖孔桩基础，考虑塔基施工外扩的临时场地布置，材料运输路线远离河流，杆塔施工及架线尽量安排在冬季，即非汛期，杆塔施工采用小型机械+人工施工方式，临时土方及材料堆放布置于远离河道一侧，并用彩条布苫盖，施工场地应设置在远离水源地的区域，避免施工废水、生活污水等直接排入水源地。施工场地周边应设置围堰、沉淀池等设施，收集和处理施工过程中产生的废水，确保废水达标排放或回用。优先选用大跨距跨越塔，直接跨越河流，无需扰动水域生态。跨越段架线工程施工将采用牵张机结合无人机展放的方式，临时场地布置远离河道。项目施工阶段注意标识河道范围，塔基施工占地、牵张场及跨越场施工临时占地尽量远离河流，严禁在河流中冲洗施工机械，杜绝向河流内倾倒废弃物、排放废污水及乱丢乱弃各类垃圾。施工结束后，应及时清理施工场地，拆除临时设施，恢复地表原貌。对施工过程中破坏的植被进行恢复，选择适合当地生长的植物进行种植，提高水源地的生态功能。接受生态环境主管部门的监督检查，确保施工后的环境恢复工作达到规定的标准和要求。 2.11、施工时序、建设周期 本工程主体工程拟定于2026年5月开工建设，至2028年12月底工程全部建成，总工期为19个月；若项目未按照原计划取得开工许可，则实际开工时间相应顺延。 2.12、施工期劳动定员及班制 施工期劳动定员60人，采用1班制。 |
| 其他 | 无 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 本工程变电站站址位于安徽省六安市金寨县关庙乡银山村沙坪沟道路一侧，线路工程位于金寨县双河镇、古碑镇、槐树湾乡、南溪镇、汤家汇镇、关庙乡境内。总体上不会因该项目的实施而改变区域环境现有功能。 3.1、生态环境 3.1.1、项目所在地区域主体功能规划 根据《安徽省主体功能区规划》（皖政〔2013〕82号），不同区域资源环境承载能力、现有开发强度和发展潜力，统筹考虑未来人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局，将全省国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发三类主体功能区。 本工程位于安徽省六安市金寨县境内，属于国家重点生态功能区。本工程为输变电类项目，本工程拟建线路涉及在永久基本农田中立塔，穿越永久基本农田，建设单位在施工前依法做好群众的土地补偿工作，项目路径方案已取得金寨县自然资源和规划局的原则同意，详见附件4。在施工过程中严格按设计要求控制用地规模，减少生态破坏，做好动植物的保护及宣传工作，加强站区绿化，在此基础上，本工程的建设符合《安徽省主体功能区规划》要求。 3.1.2、项目所在地生态功能区规划 本工程位于六安市金寨县境内，依据《安徽省生态功能区划》，本工程所在区域属于“III—皖西大别山生态区—III1大别山北麓山前丘陵岗地农业生态亚区—III1-1梅响磨佛水库水源涵养与生物多样性保护生态功能区”。 该生态功能区位于本亚区西部，行政区划包括金寨县全部、霍山县大部、六安市辖区西南部地区，面积6746.4km2。该区地貌类型以中低山为主，在山间盆地或谷地中有零星畈区分布，大别山最高峰白马尖分布于本区内。本区属北亚热带湿润性季风气候区，气候温凉，雨水充沛。年平均日照时数为1900~2000小时，年平均气温14.5~15.0℃，中山处年平均气温10～12℃，最热月（7、8月）气温仅21~23℃，年均相对湿度在80%以上，年均降水1400mm左右，是安徽省的降水次中心，年蒸发量1400mm以下，无霜期为220天。 本生态功能区以森林生态系统为主，植被类型属暖温带落叶阔叶林向亚热带常绿阔叶林过渡型，植被垂直分布带谱明显，野生动植物资源丰富，区系成分复杂，特有种多。天马和鹞落坪两处国家级自然保护区内保存了大批珍稀、古老孑遗物种和典型、多样的生物群落，目前已查明维管束植物有2000多种，陆栖脊椎动物200多种，其中国家重点保护的野生植物有大别山五针松、香果树、杜仲等25种，而且本区还是香果树、领春木、大别山五针松、连香树、鹅掌楸、金钱松、天女花、厚朴、大鲵、原麝、勺鸡等保护物种的集中分布区，其中中国特有植物13属及地方特有动植物十余种，被誉为“大别山区的天然物种基因库”。本区还是淮河重要支流史河、淠河的发源地和下游梅山、响洪甸、磨子潭和佛子岭四大水库的水源涵养区。 3.1.3、生态环境现状 本工程拟建110kV变电站及线路位于六安市金寨县境内，拟建变电站站址现状为农用地，拟建线路主要沿林地进行架设。本工程所在的区域植物区系划分属于泛北极植物区-北方植物亚区-东亚植物区-中国日本森林植物亚区-华东植物地区，华东植物地区植物种类丰富，约有植物2万种以上和90个以上的特有属，评价范围内不涉及重点保护动植物。 （1）土地利用现状：项目变电站站址总占地面积为4352m2，围墙内总面积3752m2。塔基区永久占地面积约13400m2，塔基不征地。本工程临时占地主要为塔基施工区、施工生产生活区、牵张场及跨越场区、施工临时道路等，临时占地面积共约61100m2。本工程拟建变电站和输电线路主要位于林地、旱地（耕地）、草地。 （2）植被：输电线路沿线主要为林地及山地，本区域为典型的北亚热带常绿、落叶阔叶混交林，分布少量人工植被林，如毛竹、茶园、针叶林等，区内地域性植被分布明显，植物种类主要以青冈、苦槠、麻栎、枸骨、细齿叶柃、山胡椒、樟树、胡枝子、枫杨、山矾、化香、杨树及栎类等为主组成的常绿和落叶阔叶林。针叶树木以喜温属性的马尾松、杉木等树种组成。 （3）动物：评价区动物现状有两栖动物如无尾目蟾蜍科蟾蜍、黑斑蛙等，哺乳动物有东方田鼠、黑线姬鼠、褐家鼠等，周边地区鸟类如普通夜鹰、斑嘴鸭、麻雀，以雀形目鸟类最多。评价范围内不涉及重点保护动物的集中栖息地、繁殖区以及野生动物迁徙通道等重要生境。 （4）重点保护野生动植物情况：经查阅相关资料和现场踏勘，本工程评价范围内未发现有重点保护野生动植物分布。 项目区现状. 项目区航拍图; 项目区东北侧农村道路. 图3-1项目区域及周边现状. 本工程未穿越自然保护区和森林公园。项目周边评价区域内未发现珍稀、濒危植物，未见挂牌名木古树，周边未发现珍稀、濒危动物，陆生动物以田鼠等啮齿类动物以及以麻雀等为代表的鸟类。 3.2、大气环境现状 根据六安市金寨县生态环境分局发布的《2024年金寨县环境质量公报》，2024年金寨县环境空气质量优良天数比例为91.8%（有效天数366天，优良天数为336天）。可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年平均浓度分别为49微克/立方米、31微克/立方米、5微克/立方米和15微克/立方米；一氧化碳（CO）日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位数为138微克/立方米。 与上年相比，空气质量优良天数比例上升0.3个百分点。臭氧日最大8小时平均第90百分位数、细颗粒物等年均浓度分别上升1.5%、3.3%；二氧化硫和可吸入颗粒物、CO日均值第95百分位数年均浓度均有所下降，降幅分别为16.7%、12.5%和11.1%；二氧化氮无变化。 金寨县2024年可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 综上所述，可以判断本工程所在区域大气环境质量现状为达标区域。 3.3、地表水环境现状 本工程位于安徽省六安市金寨县境内，根据金寨县生态环境分局发布的《2024年金寨县环境质量公报》，2024年金寨县国控监测断面共5个，总体水质状况良好，水质年均达到Ⅱ类，均达到考核目标要求；2024年金寨县省控监测断面共1个，总体水质状况良好，水质年均达到Ⅱ类，达到考核目标要求。 2024年，金寨县城镇集中式饮用水源地梅山水库水质各项监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质达标率为100％。10个农村集中式饮用水源地水质各项监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，达标率为100％。 本工程涉及的地表水水体为白水河、梅山水库、麻河、双河，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本工程架空输电线路涉及跨越梅山水库、白水河、双河、麻河。项目跨越水体位置及示意图见下图。 古碑-钼矿输电线路穿越白水河. 古碑-钼矿输电线路穿越梅山水库. 双河-钼矿输电线路穿越麻河; 双河-钼矿输电线路穿越双河. 图3-2 项目跨越水体位置及示意图. 3.4、声环境现状 根据踏勘现场情况可知，项目变电站厂界200m范围内有3处居民点，选取距离变电站最近的东侧活动板房和北侧的詹家塆作为监测点；线路工程沿线选取了9个具有代表性的敏感点作为监测点。 （1）监测时间及天气 表3-1 本工程监测时间及天气情况一览表 监测时间; 风速（m/s）; 天气状况. 2025年5月26日昼间; 0.8; 晴. 2025年5月26日夜间; 1.0; 晴. 2025年5月27日昼间; 1.2; 晴. 2025年5月27日夜间; 1.0; 晴. 2025年5月28日夜间; 1.0; 晴. 2026年1月5日昼间; 1.4; 多云. 2026年1月5日夜间至1月6日凌晨; 1.0; 多云. 2026年1月6日昼间; 1.8; 晴. 2026年1月6日夜间至1月7日凌晨; 1.2; 晴. （2）监测因子 噪声（等效连续A声级） （3）监测点位 拟建变电站站址及线路工程周围声环境保护目标建筑物外1米处距地面高度1.2m处监测昼、夜间噪声值，测量昼、夜间噪声值。 （4）监测单位 本次监测单位阜阳三达环境检测有限公司已通过CMA计量认证，具备相应的检测资质和检测能力；检测仪器均在刻度/校准的有效期内。 （5）监测方法 《声环境质量标准》（GB3096-2008） （6）监测仪器 噪声监测仪器见下表。 表3-2 本工程使用噪声监测仪器一览表 仪器设备名称; 型号; 生产厂家; 出厂编号; 受控编号; 技术指标; 校准/检定证书编号及有效期. 声校准器; AWA6022A; 杭州爱华仪器有限公司; 2011383; A004; 标准声压级：94dB(A) 频率范围：1000Hz; XZJS-20251250877有效期至2026年12月11日. 多功能声级计; AWA5688; 杭州爱华仪器有限公司; 10352588; A019; 测量范围：35dB~130dB(A) 频率范围：20Hz~12.5kHz 测量精确度：≤0.5dB; XZJS-20250250796有效期至2026年2月25日. （7）监测结果 本工程声环境监测见下表。 表3-3 本工程噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 点位编号; 监测点位; 检测日期; 监测结果. 昼间Leq[dB(A)]; 夜间Leq[dB(A)]. N1; 拟建变电站东侧活动板房; 2025.05.26; 46.9; 40.6. 2025.05.27; 47.0; 40.2. N2; 古碑-钼矿架空线路沿线南溪镇曹畈村G1（金寨县南溪镇曹畈村）; 2025.05.26; 41.1; 38.4. 2025.05.27; 43.4; 38.7. N3; 架空线路沿线南溪镇大竹园G3（金寨县南溪镇大竹园）; 2025.05.26; 40.5; 38.0. 2025.05.27; 41.9; 38.8. N4; 双河-钼矿架空线路沿线南溪镇坳口G2（金寨县南溪镇坳口）; 2025.05.26-2025.05.27; 47.0; 41.1. 2025.05.27-2025.05.28; 45.9; 40.4. N5; 古碑-钼矿架空线路沿线槐树湾乡笔架塆; 2026.01.05- 2026.01.06; 45.6; 37.6. 2026.01.06- 2026.01.07; 44.5; 37.3. N6; 古碑-钼矿架空线路沿线南溪镇吕大院; 2026.01.05- 2026.01.06; 50.9; 38.9. 2026.01.06- 2026.01.07; 50.1; 38.4. N7; 古碑-钼矿架空线路沿线南溪镇麦岭; 2026.01.05- 2026.01.06; 49.7; 37.9. 2026.01.06; 46.3; 38.6. N8; 双河-钼矿架空线路沿线双河镇吕大塆; 2026.01.05- 2026.01.06; 38.3; 38.0. 2026.01.06- 2026.01.07; 39.2; 37.8. N9; 双河-钼矿架空线路沿线南溪镇店房; 2026.01.05- 2026.01.06; 40.3; 36.6. 2026.01.06; 46.3; 37.5. N10; 双河-钼矿架空线路沿线南溪镇新家塆; 2026.01.05- 2026.01.06; 40.8; 37.5. 2026.01.06; 43.6; 38.4. N11; 金寨县关庙乡詹家塆; 2026.01.05- 2026.01.06; 42.8; 39.9. 2026.01.06- 2026.01.07; 42.1; 38.0. 根据监测结果分析： 拟建变电站及架空线路沿线声环境保护目标测点处的昼间噪声监测值在38.3dB(A)~50.9dB(A）之间，夜间噪声监测值在36.6dB(A)~41.1dB(A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求。 图例 第一次监测点位 补充监测点位 - 图3-3 噪声监测点位图 3.5、电磁环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中“4.10.2对于输电线路，其评价范围内具有代表性的电磁环境敏感目标的电磁环境现状应实测，非电磁环境敏感目标处的典型线位电磁环境现状可实测，也可利用评价范围内已有的最近3年内的电磁环境现状监测资料，并对电磁环境现状进行评价。电磁环境影响预测一般采用模式预测的方式，输电线路为地下电缆时，可采用类比监测的方式；对于变电站、换流站、开关站、串补站，其评价范围内临近各侧站界的电磁环境敏感目标的电磁环境现状应实测，站界电磁环境现状可实测，也可利用已有的最近3年内的电磁环境现状监测资料，并对电磁环境现状进行评价。电磁环境影响预测应采用类比监测的方式”。为掌握本工程变电站周边电磁环境现状，环评机构委托阜阳三达环境检测有限公司（CMA证书号：191212051497）于2025年5月27日和2026年1月5日对本工程变电站厂界四周及敏感点、输电线路沿线具有代表性的敏感点进行了电磁环境现状监测，监测报告见附件32-2和32-4，具体如下： （1）监测项目 工频电场强度、工频磁感应强度：各监测点距离地面1.5m高处的工频电场、工频磁感应强度。监测点位图详见图3-4和图3-5。 （2）监测仪器与监测依据 - 表3-4 监测仪器与监测依据一览表 仪器名称; 型号; 出厂编号; 技术指标; 校准/检定证书号及有效期. 电磁辐射分析仪; NBM-550/EHP50F; H-0802/510WY90138; 探头频率响应范围：1Hz~400kHz，探头量程：工频电场强度：5mV/m~1kV/m、0.5V/m~100kV/m 工频磁感应强度：0.3nT~100μT、30nT~10mT; WWD202501247（EHP50F） 有效期至2026年4月20日. - （3）监测结果 - 表3-5 工频电场强度、工频磁感应强度现状监测结果一览表 序号; 监测点位; 检测日期; 1.5m高度处工频电场强度（V/m）; 1.5m高度处工频磁感应强度（μT）. 1; 拟建变电站东侧厂界处; 2025.05.27; 0.342; 0.002. 2; 拟建变电站南侧厂界处; 0.117; 0.002. 3; 拟建变电站西侧厂界处; 0.103; 0.001. 4; 拟建变电站北侧厂界处; 0.104; 0.001. 5; 拟建变电站东侧活动板房; 1.77; 0.002. 6; 古碑-钼矿架空线路沿线南溪镇曹畈村G1（金寨县南溪镇曹畈村）; 0.126; 0.002. 7; 双河-钼矿架空线路沿线南溪镇坳口G2（金寨县南溪镇坳口）; 4.73; 0.088. 8; 架空线路沿线南溪镇大竹园G3（金寨县南溪镇大竹园）; 0.631; 0.002. 9; 古碑-钼矿架空线路沿线古碑镇田家塆; 2026.01.05; 16.9; 0.052. 10; 古碑-钼矿架空线路沿线古碑镇袁家老屋; 1.21; 0.004. 11; 古碑-钼矿架空线路沿线槐树湾乡笔架塆; 1.01; 0.005. 12; 古碑-钼矿架空线路沿线南溪镇上冲; 0.242; 0.002. 13; 古碑-钼矿架空线路沿线南溪镇吕大院; 0.646; 0.025. 14; 古碑-钼矿架空线路沿线南溪镇石林沟; 3.30; 0.003. 15; 古碑-钼矿架空线路沿线南溪镇小里塆; 0.026; 0.007. 16; 古碑-钼矿架空线路沿线南溪镇麦岭; 0.855; 0.030. 17; 古碑-钼矿架空线路沿线南溪镇凉水井; 0.982; 0.006. 18; 双河-钼矿架空线路沿线双河镇吕大塆; 2.09; 0.002. 19; 双河-钼矿架空线路沿线双河镇北栗树塆; 0.310; 0.003. 20; 双河-钼矿架空线路沿线南溪镇岭头上; 0.955; 0.003. 21; 双河-钼矿架空线路沿线南溪镇蔡家畈; 0.236; 0.002. 22; 双河-钼矿架空线路沿线南溪镇店房; 14.3; 0.004. 23; 双河-钼矿架空线路沿线南溪镇新家塆; 0.266; 0.003. 24; 双河-钼矿架空线路沿线南溪镇火炮岭; 0.779; 0.004. 25; 双河-钼矿架空线路沿线汤家汇镇金菩坑; 0.263; 0.002. 现状监测结果表明： 拟建金沙钼矿110kV变电站站址四周及敏感点所有测点处的工频电场强度监测值在0.103V/m~1.77V/m之间，工频磁感应强度监测值在0.001μT~0.002μT之间，所有测点处的监测值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的标准要求。 图例 监测点位 拟建输电线路沿线所有测点处的工频电场强度监测值在0.110V/m~16.9V/m之间，工频磁感应强度监测值在0.002μT~0.088μT之间，所有测点处的监测值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的标准要求。 - 图3-4 站址四周电磁环境监测点位图 图例 第一次监测点位 补充监测点位 图3-5 输变电线路沿线电磁环境监测点位图 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 3.6、与项目有关的原有环境污染问题 本工程属于安徽金沙钼业有限公司金寨县沙坪沟钼矿采选项目的配套项目，为满足沙坪沟钼矿矿场用电需求，根据本地区的电网情况，同时结合实际用电需求，本工程拟在矿区内建设一座110/10kV总降压变电站，变电站位于矿体东北侧的采选工业场地内，作为全矿的电力供应中心。 安徽金沙钼业有限公司于2024年委托安徽睿晟环境科技有限公司对“金寨县沙坪沟钼矿采选项目”开展环境影响评价工作，并于2025年7月10日取得了《安徽省生态环境厅关于安徽金沙钼业有限公司金寨县沙坪沟钼矿采选项目环境影响报告书审批意见的函》（详见附件36）。沙坪沟钼矿为地下开采矿山，项目由主体工程、公辅工程与环保工程组成。主体工程包括采选工业场地、进风井及回风井工业场地、尾矿库、调蓄池、表土堆场等，公辅工程包括高位水池、变电所、尾矿管线、联络道路；环保工程包括施工期废水利用（5×104m3临时蓄水池工程）、井下涌水利用工程、选矿废水利用工程、尾矿库内水（含雨、洪水）利用工程、尾矿库渗水利用工程、尾矿库外截排洪系统、生活污水处理利用工程、调蓄池水处理站及排水管线工程；选厂破碎转运除尘措施、充填站除尘措施等。此项目正在建设中。 金沙钼矿110kV输变电工程为新建项目，本工程涉及的原有项目为古碑220kV变电站和双河110kV变电站。经调查了解，本工程涉及的古碑220kV变电站和双河110kV变电站均已履行相关环保手续，变电站及线路运行正常，运行至今建设单位和环保部门未收到当地群众的环保投诉，根据前期验收监测，变电站及线路运行期周围电磁环境及声环境质量均能满足相应标准限值要求。 3.7、相关项目情况 表3-6 与本工程相关的原有项目前期环保履行情况一览表 涉及工程内容; 环境影响评价批复文件名称; 环评批文; 对应附件; 竣工验收调查批复文件名称; 验收批文; 对应附件. 古碑220kV变电站; 关于俞林220千伏等3项输变电工程环境影响报告表的初审意见; 六环辐射〔2014〕29号; 附件33-1; 关于安徽电网六安古碑220kV等11项输变电工程竣工环保验收意见的函; 六环函〔2017〕24号; 附件33-2. 双河110kV变电站; 关于六安元东220kV等5项输变电工程环境影响报告表的批复; 六环函〔2017〕8号; 附件33-3; 关于下达六安丁集110千伏变电站2号主变扩建等3项输变电工程竣工环境保护验收意见的通知; 供发展工作〔2019〕134号; 附件33-4. |
| 生态环境保护目标 | 3.8、评价范围 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本工程的环境影响评价范围见下表。 表3-7 本工程评价范围一览表 评价对象; 评价项目; 评价范围. 110kV变电站; 电磁环境; 站界外30m范围内区域. 声环境; 站界外200m范围内区域. 生态环境; 站界外500m范围内区域. 110kV架空线路; 电磁环境; 边导线地面投影外两侧各30m范围内的区域. 声环境; 边导线地面投影外两侧各30m范围内的区域. 生态环境（进入生态敏感区段）; 边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域. 生态环境（未进入生态敏感区段）; 边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域. 3.9、环境保护目标 （1）声环境 根据现场调查，拟建金沙钼矿110kV变电站评价范围内共有3处声环境保护目标；拟建古碑-钼矿110kV架空线路评价范围内有14处声环境保护目标（其中1处的1户居民点已拆迁）；拟建双河-钼矿110kV架空线路评价范围内有10处声环境保护目标。本工程边导线距离中心导线的距离为5m，项目评价范围内声环境保护目标见下表。 表3-8 本工程拟建变电站及输电线路评价范围内声环境保护目标一览表 序号; 环境保护目标; 距厂界/边导线最近距离; 方位; 导线对地高度; 保护目标情况说明. 金沙钼矿110kV变电站. 1; 金寨县关庙乡沙坪沟; 23m; 东侧; /; 活动板房，1户居民住宅，1层平顶. 2; 金寨县关庙乡橡岭岗; 175m; 西南侧; /; 钢混结构，2户居民住宅，2层平顶/尖顶. 3; 金寨县关庙乡詹家湾; 138m; 北侧; /; 钢混结构，3户居民住宅，2-3层平顶/尖顶. 古碑-钼矿110kV架空线路. 1; 金寨县古碑镇田家塆（其中1户已拆迁）; 1m-15m; 南侧、北侧; ≥12m; 钢混结构，2户居民住宅，2层尖顶. 2; 金寨县古碑镇袁家老屋; 9m; 南侧; ≥12m; 钢混结构，1户居民住宅和1处水文站，2层尖顶. 3; 金寨县槐树湾乡笔架塆; 13-25m; 东侧、西侧; ≥12m; 钢混结构，5户居民住宅，1-3层平顶/尖顶. 4; 金寨县槐树湾乡姜家塆; 23m; 西侧; ≥12m; 钢混结构，1户居民住宅，2层尖顶. 5; 金寨县槐树湾乡程塆; 12-20m; 东侧、西侧; ≥12m; 钢混结构，2户居民住宅，1-2层尖顶. 6; 金寨县槐树湾乡码头村; 10-15m; 南侧、北侧; ≥12m; 钢混结构，2户居民住宅，2层平顶/尖顶. 7; 金寨县南溪镇曹畈村; 15-30m; 东侧、南侧、西侧、北侧; ≥12m; 钢混结构，6户居民住宅，1-2层尖顶. 8; 金寨县南溪镇上冲; 24-27m; 东北侧; ≥12m; 钢混结构，3户居民住宅，1-2层尖顶. 9; 金寨县南溪镇吕大院; 15-23m; 西侧、北侧; ≥12m; 钢混结构，3户居民住宅，1-2层尖顶，3层平顶. 10; 金寨县南溪镇石林沟; 12-21m; 南侧; ≥12m; 钢混结构，4户居民住宅，1层尖顶，2-3层平顶. 11; 金寨县南溪镇小里湾; 19-27m; 南侧、北侧; ≥12m; 钢混结构，3户居民住宅，2层尖顶/平顶. 12; 金寨县南溪镇麦岭; 19-30m; 南侧、北侧; ≥12m; 钢混结构，3户居民住宅，1-2层平顶. 13; 金寨县南溪镇凉水井; 11m; 南侧; ≥12m; 钢混结构，3户居民住宅，2层尖顶，3层平顶. 14; 金寨县南溪镇大竹园; 5m; 南侧; ≥12m; 钢混结构，1户居民住宅，2层尖顶. 双河-钼矿110kV架空线路. 1; 金寨县双河镇吕大湾; 15-25m; 东侧、西侧、南侧; ≥12m; 钢混结构，3户居民住宅，1-2层尖顶. 2; 金寨县双河镇下胡边; 11-19m; 东侧、西侧; ≥12m; 钢混结构，2户居民住宅，1-2层尖顶. 3; 金寨县双河镇北栗树塆; 20m; 西北侧; ≥12m; 钢混结构，2户居民住宅，2层尖顶. 4; 金寨县南溪镇坳口; 13m; 北侧、南侧; ≥12m; 钢混结构，2户居民住宅，1-2层尖顶. 5; 金寨县南溪镇岭头上; 23m; 南侧; ≥12m; 砖混结构，1户居民住宅，1层尖顶. 6; 金寨县南溪镇蔡家畈; 15m; 南侧; ≥12m; 钢混结构，1户居民住宅，2层尖顶. 7; 金寨县南溪镇店房; 14-26m; 北侧、南侧; ≥12m; 钢混结构，5户居民住宅，1-2层尖顶. 8; 金寨县南溪镇新家塆; 25m; 北侧; ≥12m; 钢混结构，1户居民住宅，2层平顶. 9; 金寨县南溪镇火炮岭; 20m; 北侧; ≥12m; 钢混结构，1户居民住宅，2层尖顶. 10; 金寨县汤家汇镇金菩坑; 15m; 北侧; ≥12m; 钢混结构，1户居民住宅，3层尖顶. （2）电磁环境 根据现场调查，拟建金沙钼矿110kV变电站评价范围内共有1处电磁环境保护目标；拟建古碑-钼矿110kV架空线路评价范围内有14处电磁环境保护目标（其中1处的1户居民点已拆迁）；拟建双河-钼矿110kV架空线路评价范围内有10处电磁环境保护目标。本工程边导线距离中心导线的距离为5m。本工程评价范围内电磁环境保护目标见电磁专题。 - （3）水环境 - 本工程输电线路涉及一处百人供水工程取水口-关庙乡银山村蔡湾组饮水工程取水口。根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）中“3.2 集中式饮用水水源地：进入输水管网送到用户和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划水源地”，该供水工程的供水人数为160人，取水类型为地表水，水源类型为溪沟水，不属于集中式饮用水水源地。该供水工程取水口与本工程相对位置见下图3-6。 - 本工程变电站站址及输电线路路径均未经过金寨县饮用水水源一级和二级保护区，详见附图8-1。本工程部分输电线路位于金寨县饮用水水源准保护区范围内，跨越长度约为1.2km，涉及在饮用水水源准保护区内立塔的塔基编号为A27、A28、A29、A30，详见附图8-2；本工程仅在施工期产生少量污染物，污染物经妥善处理后不会对饮用水水源准保护区水体产生严重污染。 古碑-钼矿架空线路 双河-钼矿架空线路 图3-6 供水工程取水口与本工程相对位置示意图 - （3）生态环境 - 本工程生态环境评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区。 |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）电磁环境 工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的“表1 公众曝露控制限值”中频率为50Hz所对应的公众暴露区（即住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）工频电场强度控制限值为4000V/m，磁感应强度控制限值为100μT；架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 （2）声环境 拟建金沙钼矿110kV变电站厂界四周噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；变电站声环境影响范围内的声环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。输电线路位于以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能的需要保持安静的区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。具体标准值见下表。 表3-9 声环境执行标准一览表 区域名称; 声环境功能区; 标准值dB(A); 标准名称. 昼间; 夜间. 变电站东、南、西、北侧厂界; 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 站址周围声环境保护目标; 1类; 55; 45. 输电线路周围声环境保护目标; 1类; 55; 45. 2、污染排放标准 （1）废水 运营期项目区仅有生活污水产生，生活污水经化粪池收集后排入厂区生活排水管道，最终排入矿区内地埋式生活污水处理装置（生物接触氧化+砂滤+消毒工艺）收集处理后泵至选矿生产，地埋式生活污水处理装置位于变电站西侧，依托具有可行性。 （2）废气 本工程施工期内仅有颗粒物废气产生，施工期废气执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中相关要求。 表3-10 项目施工期废气排放标准一览表 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据. TSP; ug/m3; 1000; 超标次数≤1次/日. 500; 超标次数≤6次/日. （3）噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求；项目营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；营运期厂界外敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表3-11 噪声排放执行标准 单位：Leq dB(A) 种类; 时段; 执行标准; 昼间; 夜间. 噪声; 施工期; 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 60; 50. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准; 55; 45. （4）固废 一般固体废弃物排放参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定执行。 |
| 其他 | 根据国家“十三五”期间总量控制和安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知（皖环发〔2017〕19号）的有关规定，化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCS）纳入总量控制指标体系，对上述六项主要污染物实施总量控制，统一要求、统一考核。实施污染物排放总量控制，将有助于促进节约资源、产业结构的优化、科学技术进步和污染的防治。 （1）项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池收集后排入厂区生活排水管道，最终排入矿区内地埋式生活污水处理装置（生物接触氧化+砂滤+消毒工艺）收集处理后泵至选矿生产。不需要申请总量。 （2）项目实施后，无废气产生。 本工程为输变电建设项目，主要环境影响因素为施工期的生态环境影响和营运期的电磁环境影响，项目在施工期及运营期无污染物排放总量控制目标。 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1、施工期产污环节分析 （1）生态环境：施工期对生态环境的影响主要为工程建设导致水土流失的影响。施工开挖、平整、土方临时堆放等对原地貌的扰动、损坏有可能引起水土流失。 （2）声环境：主要由施工机械噪声和运输车辆交通噪声，其中施工机械噪声主要是由施工时物件碰撞产生的，噪声排放具有瞬间性和不确定性；运输车辆交通噪声主要是车辆发动机及车辆鸣笛产生的噪声，具有短暂性特点。 （3）大气环境：主要为施工开挖、土石方回填、施工现场的清理平整产生的扬尘以及施工车辆行驶产生的二次扬尘和对环境空气质量造成的暂时性的和局部的影响。 （4）施工废水：施工废水及施工人员的生活污水。 （5）施工固体废物：施工过程中可能产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。 4.2、施工期生态环境影响分析 4.2.1、土地占用 本工程对土地的占用主要表现为工程永久占地和施工期的临时占地。拟建金沙钼矿110kV变电站采用半敞开式户外布置，变电站总征地面积约4352m2，塔基区永久占地面积约13400m2，塔基不征地。本工程临时占地主要为塔基施工区、施工生产生活区、牵张场及跨越场区、施工临时道路等，临时占地面积共约61100m2。本工程拟建变电站和输电线路主要位于林地、旱地（耕地）、草地，施工期间施工便道应尽量利用现有的检修道路。施工材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地；生态保护红线内的临时占地在施工结束后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌；生态保护红线范围内不设置施工便道，临时道路大部分利用周边已有市政道路及机耕小路，无法直接到达塔基处，采用骡马托运方式运输施工材料。 表4-1 项目占地面积、性质和类型表 单位：hm2 一级分区; 二级分区; 占地性质; 占地类型; 合计. 永久用地; 临时用地; 林地; 旱地; 其他草地. 新建变电站工程区; 变电站工程区; 0.4352; /; 0.36; 0.0752; /; 0.4352. 施工生产生活区; /; 0.03; /; /; 0.03; 0.03. 架空线路工程区; 塔基工程区; 1.34; 3.96; 4.24; /; 1.06; 5.30. 牵张场及穿越场施工区; /; 0.92; /; /; 0.92; 0.92. 施工临时道路; /; 1.2; 1; /; 0.2; 1.2. 合计; 1.7752; 6.11; 5.60; 0.0752; 2.21; 7.8852. 线路的永久占地除塔基桩脚外，可部分恢复现状植被或转变为其他植被类型；临时占地经过一段时间自然保育或人工恢复，可恢复现状植被。输电线路在施工期安装铁塔，开挖塔基时要清除地表的所有植被，会造成植被破坏。线路工程占地较为分散，施工临时占地较多，不存在集中大量占用土地的情况，且临时占用的耕地施工结束后归还当地复耕复绿。对生态环境的影响仅限于施工期，并且扰动较小。项目建成后，对生态环境基本无影响。 牵张场和施工临时道路结合当地地形地貌、场地条件、工作需要设置，场地修建本着交通方便，场地平整、施工便利等原则选择，尽量减少对现有地貌的损坏。施工过程中在牵张场、施工便道、材料场周围修建彩钢板拦挡，限定施工人员活动范围、减少水土流失。施工结束后，对场地进行土地整治、复耕或撒播乡土草种，从而恢复场地土壤结构及植被，消除影响。 本工程塔基临时占地施工结束后将通过植被恢复、表土回填等方法恢复其原有土地功能，对土地利用的影响是短暂的、可恢复的。施工期塔基堆土区采用彩条布遮盖，表土进行剥离分开堆放，编织袋状土拦挡，四周设置临时排水沟，设置泥浆沉淀池施工布置紧凑以减少临时占地。施工结束后，除铁塔塔腿位置均可恢复绿化或耕种，消除影响。 4.2.2对农业生态系统的影响 本工程生态环境影响评价范围内的农田生态系统，主要种植水稻等常见农作物。本工程建设不可避免会对农业生态产生一定影响，主要影响因素是工程占地，其中施工临时占地对农业生态的影响是短期、暂时性的，施工结束后通过表土回填、土地复垦可恢复耕作，影响随之缓解并逐渐消除，工程建设对农业生态的影响主要为输电线路塔基永久占地。本工程变电站及输电线路塔基永久占地约17752m2，其中占用农业用地约12400m2（变电站占农用地（林地和旱地）4352m2，输电线路塔基占农用地（林地）约8048m2），根据当地农田生物量的数据信息，按一般年平均生物量11.3~27.2t/hm2估算，损失的总生物量最大值约为33.73t/a。 针对输变电工程占地对农田生态可能造成的影响，本工程输电线路塔位选择时将尽量减少对农业用地的占用；合理安排施工期，尽量选择休耕期进行施工，以避免或减少对农作物的损毁，对毁坏的青苗要给予赔偿；施工过程中尽量保存塔基开挖处的熟土和表层土，并按照土层的顺序回填，松土、施肥，恢复为农用地；施工临时堆土、施工材料、废弃杆塔等堆放至田埂或田头边坡上，最大限度减少对农田的占用；对临时征用土地，施工结束后及时给予恢复，以减少对周围农业环境的影响；对临时施工道路进行恢复，尤其是耕地部分，及时进行复垦。由于本工程占地相对较小，输电线路塔基单基占地面积小且分散，施工期采取上述措施后，工程的建设不会大幅度减少区域农田面积，不会改变当地农业用地格局，对沿线地区农业生态的影响程度较低。 4.2.3、对森林植被的影响 本工程拟建变电站永久占地现状为农用地。拟建输电线路沿线主要为林地和草地，以人工种植的茶树及绿化树木为主，全线采用架空线路的方式，项目线路路径跨越I级保护林地和一级国家级公益林，线路塔基不涉及占用I级保护林地和一级国家级公益林，不涉及采伐I级保护林地和一级国家级公益林中的林木，不破坏古树名木；该线路路径不涉及已划定的自然保护地。输电线路塔基占地，这部分土地一经占用，其原有土地使用功能将部分丧失，占地内的植被遭受破坏，土地生产力也将受到影响。塔基永久占地呈点状不连续分布，且塔基中间空地仍可进行植被恢复。因此，本工程建设对土地利用的影响轻微。本工程输电线路跨越林地时一般均采用高跨方式穿越林地，不进行砍伐。新建输电线路杆塔已尽量避开了林地，仅少数因无法避让需要对塔基范围内的林木进行砍伐，且均为零星砍伐，因此不会影响区域内森林生态系统的结构和功能，对森林生态系统的影响可接受。 本工程变电站及输电线路塔基永久占地约17752m2，其中占用林地约12400m2（变电站占林地3600m2，输电线路塔基占林地约8800m2），按《中国主要森林类型生物生产力格局及其数学模型》中一般年平均生物量125.03t/hm2，损失的生物量最大值约为110t/a。输电线路塔基呈点状不连续分布，单个塔基占地范围较小。因此，对森林生态影响较小，不会对沿线森林生态系统环境造成系统性的破坏。 4.2.4、对湿地生态系统的影响 本工程生态环境影响评价范围内湿地类型主要为河流湿地，还有零星沟渠、水塘等。本工程输电线路均采用一档跨越水体，均不在水中立塔。对湿地生态系统的影响主要体现在跨越河流两岸的塔基施工过程中对水环境的影响，通过采取合理选择施工时段，在枯水期进行施工，可以大大减少对水环境的影响，同时项目建设不砍伐线路通道，不会对湿地生态系统内植被产生较大影响；因此，项目建设不会破坏评价区域内的湿地生态系统和生态过程的完整性及生物多样性。 本工程输电线路跨越梅山水库、白水河、双河、麻河等水体施工过程中应尽量远离水体施工，施工期间，施工人员生活污水利用当地居民区已有的化粪池、工地临时厕所等处理设施进行处理，不直接排入周围环境；施工废水经隔油、澄清后回用，不外排；施工人员生活垃圾委托地方环卫部门及时清运；建筑垃圾委托经核准从事建筑垃圾运输的单位运送至指定收纳场地，不得随意堆放；通过采取上述措施后，本工程施工建设对沿线湿地环境的影响较小。 4.2.5、对动物的影响 根据现场调查，项目建设位于六安市金寨县境内，评价区动物现状有两栖动物如无尾目蟾蜍科蟾蜍、黑斑蛙等，哺乳动物有东方田鼠、黑线姬鼠、褐家鼠等，周边地区鸟类如普通夜鹰、斑嘴鸭、麻雀，以雀形目鸟类最多，评价范围内未发现珍稀及受保护的野生动物，不涉及重点保护动物的集中栖息地、繁殖区等。因此，本工程建设对野生动物影响较小且影响时间较短，这种影响将随着施工的结束和临时占地植被的恢复而缓解、消失。 4.2.6、水土流失 本工程在施工时土方开挖、回填以及临时堆土等导致地表裸露和土层结构破坏，若遇大风或降雨天气将加剧水土流失，由于河流两岸没有堤防工程，施工期若不采取针对性的水土流失防治措施，极易造成水土流失。因此，施工时通过先行修建挡土墙、排水设施；合理安排施工工期，避开雨季土建施工；施工结束后，对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度地减少水土流失。 4.3、施工期噪声环境影响分析 4.3.1、新建变电站工程 （1）施工噪声源分析 变电站工程施工大体分为以下阶段：施工场地平整、土石方开挖、土建施工及设备安装。本次评价将分析预测变电站工程施工期声环境影响。施工期主要噪声源有运输车辆的交通噪声以及施工期各种机具的设备噪声等。本工程施工期施工机械设备一般为露天作业，噪声经几何扩散衰减后到达预测点。施工机械设备均为室外声源，且可等效为点声源。 变电站施工各阶段主要噪声源及其源强见下表。 表4-2 变电站各施工阶段主要噪声源及其源强 单位：dB（A） 序号; 施工阶段; 主要施工设备; 声压级（距声源5m）. 1; 场地平整; 液压挖掘机; 86. 重型运输车; 86. 推土机; 85. 压路机; 85. 2; 土方开挖; 液压挖掘机; 86. 重型运输车; 86. 3; 土建施工; 重型运输车; 86. 混凝土振捣器; 84. 商砼搅拌车; 88. 混凝土输送泵; 92. 4; 设备安装; 重型运输车; 86. 空压机; 90. 注：施工设备源强参照《低噪声施工设备指导名录》（2024年版）和《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A.2“常见施工设备噪声源不同距离声压级”取中间值。 （2）施工期噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），运用点声源几何发散衰减公式，预测变电站施工期施工设备噪声对周围环境的影响。 1）预测公式 ①点声源衰减模式如下： LAr=LAr0−20lgr/r0 式中：LA（r）－距声源r处的声级，dB(A）； LA（r0）－参考位置的声级，dB(A）； r0-参考位置与点声源之间的距离，m； r－预测点与点声源之间的距离，m。 ②等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB(A）； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。 - 2）预测结果 各施工阶段典型施工设备组合见下表。 表4-3 各施工阶段典型施工设备组合一览表 - 施工阶段; - 典型施工设备; - 同时施工设备数量/台（套）. - 场地平整; - 液压挖掘机、重型运输车、推土机、压路机; - 4. - 土方开挖; - 液压挖掘机、重型运输车; - 2. - 土建施工; - 重型运输车、混凝土振捣器、商砼搅拌车、混凝土输送泵; - 4. - 设备安装; - 重型运输车、空压机; - 2. 不同施工阶段施工噪声影响预测结果见下表。 表4-4 不同施工阶段施工噪声影响预测结果 单位：dB（A） - 距离（m）; - 各施工阶段噪声预测结果. - 场地平整; - 土方开挖; - 土建施工; - 设备安装. - 5; - 91.6; - 89.0; - 94.6; - 91.5. 10; - 85.6; - 83.0; - 88.6; - 85.5. 20; - 79.6; - 77.0; - 82.6; - 79.5. 30; - 76.0; - 73.4; - 79.0; - 75.9. 40; - 73.5; - 71.0; - 76.5; - 73.4. 50; - 71.6; - 69.0; - 74.6; - 71.5. 60; - 70.0; - 67.4; - 73.0; - 69.9. 70; - 68.7; - 66.1; - 71.7; - 68.6. 80; - 67.5; - 64.9; - 70.5; - 67.4. 90; - 66.5; - 63.9; - 69.5; - 66.4. 100; - 65.6; - 63.0; - 68.6; - 65.5. 110; - 64.8; - 62.2; - 67.8; - 64.7. 120; - 64.0; - 61.4; - 67.0; - 63.9. 130; - 63.3; - 60.7; - 66.3; - 63.2. 140; - 62.7; - 60.1; - 65.7; - 62.6. 150; - 62.1; - 59.5; - 65.1; - 62.0. 160; - 61.5; - 58.9; - 64.5; - 61.4. 170; - 61.0; - 58.4; - 64.0; - 60.9. 180; - 60.5; - 57.9; - 63.5; - 60.4. 190; - 60.0; - 57.4; - 63.0; - 59.9. 200; - 59.6; - 57.0; - 62.6; - 59.5. - 施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的相关要求，即昼间不得超过70dB（A），夜间不得超过55dB（A），夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 项目主变压器布置在变电站西南侧，施工设备通常布置在变电站站区场地中央施工，且机械噪声一般为间断性噪声。由表4-4可看出，本工程施工场地平整、土石方开挖阶段、土建施工阶段及设备安装阶段，考虑各施工设备同时运行时噪声达到70dB（A）的距离分别为61m、45m、85m和60m，土建施工阶段声环境影响最大。 按照保守估计，预测项目施工设施距离场界5m时场界噪声达标情况，预测结果见下表： 表4-5 不同施工阶段场界达标情况 单位：dB（A） 施工阶段; 噪声影响; 标准限值; 超标值. 场地平整; 91.6; 70; 21.6. 土方开挖; 89.0; 70; 19.0. 土建施工; 94.6; 70; 24.6. 设备安装; 91.5; 70; 21.5. 根据表4-5可知，当项目施工设施距离场界较近时，场界噪声昼间最大超标值为24.6dB（A），因此需要在高噪声设备周围设置移动隔声屏障（计权隔声量不小于25dB），同时项目施工尽量选用低噪声设备，通过合理布局，降低高噪声设备同时使用数量，变电站场地平整后，先建好站区的围墙（混凝土结构），围墙具有一定的隔声效果，因此，施工场界处昼间噪声排放可满足《建筑施工噪声排放标准》的要求。 在采取施工围挡和夜间禁止高噪声设备施工的措施下，项目所在区域的声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 （3）声环境保护目标分析 变电站施工期间在采取综合降噪措施情况下（综合降噪量按照15dB(A）考虑），本次新建变电站施工期周围声环境保护目标处的噪声预测，按照施工时产生的噪声影响最大的施工机械进行理论预测分析。夜间不施工，因此只预测昼间施工噪声影响。计算结果见下表。 表4-6 变电站施工期声环境保护目标处噪声预测值 单位：dB（A） 序号; 保护目标名称; 相对站界位置和距离; 噪声值; 达标情况. 贡献值; 现状监测值; 噪声预测值; 标准值. 1; 金寨县关庙乡沙坪沟; 东侧约23m处; 45.2; 47.0; 49.2; 55; 达标. 2; 金寨县关庙乡橡岭岗; 东南侧约175m处; 44.5; 47.0; 49.0; 55; 达标. 3; 金寨县关庙乡詹家湾; 北侧约138m处; 43.8; 42.8; 45.5; 55; 达标. 注：金寨县关庙乡橡岭岗引用金寨县关庙乡沙坪沟敏感点的现状监测值。. 根据预测结果，变电站施工期间周围声环境保护目标处的噪声值能够满足要求，为了进一步减轻施工噪声的影响，本次环评提出施工期应采取如下措施： ①优先采用低噪声施工设备及施工工艺，在高噪声设备周围设置声屏障或隔声罩。 ②施工时应先建设变电站站区围墙，进一步降低施工噪声，推土机、挖掘机尽量于场地中央开展工作。 ③运输车辆应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段，禁止随意鸣笛； ④合理安排施工机械的施工时间，闲置不用的设备应立即关闭，尽量避免高噪声设备同时施工；除因工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行施工作业，因特殊需要必须连续施工作业的﹐应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民； ⑤涉及产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业（如预制构件制作等），应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。 4.3.2、架空输电线路 （1）施工噪声源分析 输电线路主要施工活动包括场地平整、杆塔基础施工、材料装卸、杆塔组立及导线架设等几个方面；施工机械噪声主要是塔基施工及放线时各种机械设备产生，如混凝土振捣器、灌注桩钻孔机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对环境影响最大的是机械噪声。 （2）施工期噪声预测 根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），并结合工程特点，变电站施工常见施工设备噪声源声压级见下表。 表4-7 架空线路主要施工机械设备噪声源强噪声限值 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 声源特点; 声压级（距声源5m）; 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）. 昼间; 夜间. 1; 混凝土捣振器; 固定稳定源; 84; 70; 55. 2; 商砼搅拌车; 固定稳定源; 87; 70; 55. 3; 钻孔机; 固定稳定源; 73; 70; 55. 1）预测公式 ①点声源衰减模式如下： LAr=LAr0−20lgr/r0 式中：LA（r）－距声源r处的声级，dB(A）； LA（r0）－参考位置的声级，dB(A）； r0-参考位置与点声源之间的距离，m； r－预测点与点声源之间的距离，m。 2）预测结果 本工程线路施工塔基采用钢筋混凝土板式基础、灌注桩基础、掏挖基础和挖孔桩基础，声源主要为钻孔机、混凝土捣振器。各施工机械施工噪声预测结果见下表。 表4-8 不同施工机械施工噪声预测结果 单位：dB（A） 施工阶段; 施工机械; 距离施工机械的距离. 5m; 8m; 10m; 25m; 30m; 36m; 40m; 50m; 60m; 70m; 80m. 基坑开挖; 钻孔机; 73; 68.9; 67; 59; 57.4; 55.9; 54.9; 53; 51.4; 50.1; 48.9. 基础浇筑; 商砼搅拌车; 87; 82.9; 81; 73; 71.4; 69.9; 68.9; 67; 65.4; 64.1; 62.9. 混凝土捣振器; 84; 79.9; 78; 70; 68.4; 66.9; 65.9; 64; 62.4; 61.1; 59.9. 根据预测结果可知，在不采取任何措施情况下，单台设备施工时，昼间塔基基础开挖阶段，距离噪声源8m时才能达到建筑施工场界噪声限值；昼间塔基基础浇筑阶段，距混凝土捣振器噪声源25m时才能达到建筑施工场界噪声限值；距商砼搅拌车噪声源36m时才能达到建筑施工场界噪声限值。 输电线路塔基的施工场地一般为塔基根开外扩10m范围，为保证施工场界噪声达标，施工时可采取综合降噪措施，例如选择低噪声施工机械的同时在施工机械周边设置移动隔声屏障等，综合降噪量按照15dB(A）考虑的情况下，可确保施工场界达标。 （3）声环境保护目标分析 输电线路塔基施工时，在塔基施工场界处采取综合降噪措施情况下（综合降噪量按照15dB(A)考虑），塔基施工期间在保证施工场界达标的情况下，塔基施工期噪声预测，按照不利原则选择施工期间产生噪声影响最大的施工机械商砼搅拌车进行预测分析，夜间限制施工，因此只预测昼间施工噪声影响。计算结果见下表。 表4-9 施工期输电线路沿线声环境保护目标处噪声预测值 序号; 保护目标名称; 距塔基施工厂界距离（m）; 噪声值（dB（A））; 达标情况. 贡献值; 现状监测值; 噪声预测值; 标准值. 1; 金寨县古碑镇田家塆（其中1户已拆迁）; 21; 44.8; 45.6; 46.6; 55; 达标. 2; 金寨县古碑镇袁家老屋; 13; 45.0; 45.6; 46.7; 55; 达标. 3; 金寨县槐树湾乡笔架塆; 7; 45.5; 45.6; 48.6; 55; 达标. 4; 金寨县槐树湾乡姜家塆; 102; 37.2; 45.6; 45.9; 55; 达标. 5; 金寨县槐树湾乡程塆; 39; 43.9; 45.6; 46.6; 55; 达标. 6; 金寨县槐树湾乡码头村; 65; 43.7; 45.6; 48.4; 55; 达标. 7; 金寨县南溪镇曹畈村; 12; 45.1; 43.4; 47.0; 55; 达标. 8; 金寨县南溪镇上冲; 40; 44.1; 50.9; 51.7; 55; 达标. 9; 金寨县南溪镇吕大院; 35; 44.1; 50.9; 51.7; 55; 达标. 10; 金寨县南溪镇石林沟; 23; 44.2; 50.9; 51.7; 55; 达标. 11; 金寨县南溪镇小里湾; 183; 36.5; 50.9; 50.9; 55; 达标. 12; 金寨县南溪镇麦岭; 43; 44.0; 49.7; 50.6; 55; 达标. 13; 金寨县南溪镇凉水井; 164; 38.5; 49.7; 49.7; 55; 达标. 14; 金寨县南溪镇大竹园; 52; 42.5; 41.9; 45.4; 55; 达标. 15; 金寨县双河镇吕大塆; 16; 43.8; 39.2; 44.9; 55; 达标. 16; 金寨县双河镇下胡边; 33; 43.1; 39.2; 44.2; 55; 达标. 17; 金寨县双河镇北栗树塆; 9; 44.4; 39.2; 45.4; 55; 达标. 18; 金寨县南溪镇坳口; 35; 42.2; 47.0; 48.1; 55; 达标. 19; 金寨县南溪镇岭头上; 62; 41.9; 47.0; 48.0; 55; 达标. 20; 金寨县南溪镇蔡家畈; 34; 43.3; 47.0; 48.5; 55; 达标. 21; 金寨县南溪镇店房; 23; 43.5; 46.3; 48.0; 55; 达标. 22; 金寨县南溪镇新家塆; 43; 42.2; 43.6; 45.6; 55; 达标. 23; 金寨县南溪镇火炮岭; 68; 41.6; 43.6; 45.5; 55; 达标. 24; 金寨县汤家汇镇金菩坑; 85; 40.9; 43.6; 45.4; 55; 达标. 注：未监测敏感点噪声现状监测值引用临近敏感点的监测值。. 根据预测结果，在塔基施工场界处采取综合降噪措施情况下，施工期输电线路沿线敏感目标处的噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求；由于声环境敏感目标距塔基较近，施工期除了在塔基施工场界处采取综合降噪措施情况下，还应该在敏感目标处进一步采用综合降噪措施，（综合降噪量按照6dB(A)考虑）的情况下，可确保声环境保护目标达标。由上述分析结果，线路施工期塔基施工时，需进一步优化施工工艺，在距离较近的民房处施工时，优先采取人力或小型机械施工的方式，减少施工噪声影响，确保声环境保护目标处噪声达标。并及时与周边居民沟通，通过避开居民休息时间等方式减少居民投诉的可能。同时施工单位应合理安排施工机械的施工时间，闲置不用的设备应立即关闭，避免高噪声设备同时施工。输电线路单塔施工时间一般较短，约为6~8天，因此，噪声影响是短暂的，施工结束后可立即得到恢复。 4.4、施工期扬尘环境影响分析 本工程施工期扬尘主要来自土石方开挖和施工车辆行驶产生的扬尘。 输变电工程施工过程中，车辆行驶产生一定的扬尘。在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。变电站及线路工程施工主要采取限制车速、车身洒水、车体加盖及站址附近行驶路面洒水相结合的措施控制扬尘。采取上述措施后，限制了工程施工期间车辆运输产生的扬尘量及影响距离，对附近居民影响较小。 本工程变电站及线路工程区开挖主要在露天进行，临时堆土及建筑材料需要露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，可能会产生扬尘。起尘风速与粒径和含水量有关，因此减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。因此，本工程施工过程中需对临时堆土及建筑材料进行遮盖，尤其是在干燥有风的天气情况下，并配合进行适当的洒水，能有效减少起尘量，增大尘粒的含水量，对附近环境空气的影响较小，基本不会对附近居民产生影响。 为了落实《安徽省大气污染防治条例》的相关规定，结合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中施工阶段大气环境保护的相关要求，本次环评提出施工过程严格执行6个100%的规定，具体要求如下： （1）施工现场100%围挡 项目开工前，施工现场必须沿四周连续设置封闭围墙（围挡），做到坚固、平稳、整洁、美观，整个施工过程必须控制在围墙范围内。 （2）裸露路面100%覆盖 施工中采取边开挖边覆盖，对开挖面、土方、砂石料等裸露部分采用抑尘网100%覆盖，并采用抑尘车、喷淋系统随时洒水抑尘，保持湿润无扬尘。 （3）工地路面100%硬化 主要通道、进出道路等地面进行硬化处理。当无法采取硬化措施时，施工作业持续时间在15日内采取洒水防尘措施。 （4）出入工地车辆100%冲洗 工地出入口应当安排专人进行车辆清洗和登记，进出工地的运输车辆的轮胎和车身外表应当完全冲洗干净后，方可进出工地。 （5）施工现场100%洒水降尘 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行两次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 （6）渣土车辆100%密闭运输 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 变电站施工扬尘影响主要集中在站址区域内，具有影响时间短、扬尘量少及扬尘范围小的特点。本工程施工过程中贯彻文明施工的原则，并采取有效的扬尘防治措施，施工扬尘对环境空气的影响可以得到有效控制，施工扬尘对周围村庄等环境敏感目标影响很小，且能够很快恢复，施工场地颗粒物排放能够满足《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）。 4.5、施工期废水环境影响分析 （1）生活污水和施工废水 变电站及线路工程施工期水污染源主要为施工人员生活污水、泥浆水等施工废水及施工机械清洗油污水。 施工生产生活区设置临时旱厕，施工人员生活污水经临时旱厕收集，定期清理，不外排；塔基施工人员产生的少量生活污水利用当地居民区已有的化粪池进行处理；项目施工期泥浆水等施工废水经临时沉淀池沉淀后清水回用于施工场地，不随意排放；施工单位应设置移动式油处理装置，施工机械清洗油污水经处理后浮油回收使用，不排入附近水体。 （2）线路工程跨越梅山水库、白水河等水体以及饮用水水源准保护区的环境影响分析 根据现场踏勘，本工程输电线路主要跨越地表水体为梅山水库、白水河、双河、麻河。由于跨越处的水体两岸均没有相应的堤防工程，塔基基础采用挖孔桩基础时，产生的泥浆废水极易排入梅山水库、白水河等水体，对梅山水库、白水河等水体产生影响。因此，塔基施工场地应尽量远离河道一侧，同时在施工场地周边设置排水沟，排水沟与施工场地内设置的沉淀池连接，施工期间产生的泥浆废水经沉淀池沉清后，清水回用于塔基基础养护及施工场地洒水，严禁施工废水随意排放。塔基基础浇筑采用商品混凝土，无施工废水排放。塔基基础施工产生的土方，施工完成后在塔基周边进行平整回填，并采取植被恢复等水土保持措施。 综上所述，本工程变电站和线路工程施工期产生的污水不会对附近水环境产生不利影响。 4.6、施工期固体废物环境影响分析 施工期间所产生的固体废物主要有施工人员产生的生活垃圾，变电站场地施工产生的废弃建筑材料、线路架设和塔基浇筑过程中产生的废弃建筑材料、线路导线材料等。 （1）变电站工程施工过程中产生的施工废物料应分类集中收集，集中堆放，尽可能回收利用，不可利用的与施工人员的生活垃圾集中定点收集后交由有关部门进行统一清运处理。 （2）新建变电站站址需将多余土方外运，外运土方需严格按照水土保持方案中的土方去向并签订土石方综合利用协议。土方运输过程中，需采取密闭运输，防止沿途遗撒。 （3）变电站及塔基施工中剥离的表土全部用于占地复耕或绿化，输电线路开挖的余土在塔基临时占地范围内就地平整并就近回填在塔基周边的坑凹或就地掩埋。 综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本工程在施工期的环境影响是短暂的，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.7、运营期产污环节分析 （1）工频电场、工频磁场 变电站运行时，主变、配电装置等带高压的部件，通过电容耦合，在其附近的导电物体上感应出电压和电流而产生静电感应现象。由于导体内部带有负荷而在周围产生电场，导体上有电流通过而产生磁场。 输电线路运行时，在线路导线周围空间形成了工频电场、工频磁场，对周围环境产生一定的影响。 （2）噪声 变电站运行期间的可听噪声主要来自主变压器、轴流风机等电气设备所产生的电磁噪声、机械噪声。本工程变电站采用室外布置，可以有效降低主变噪声对周边的影响。 输电线路噪声主要是由导线、金具及绝缘子的电晕放电产生。在晴朗干燥天气条件下，导线通常在起晕水平以下运行，很少有电晕放电现象，因而产生的噪声不大。 （3）生态环境 变电站及输电线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度和噪声等均符合标准限值要求，对线下的动、植物基本无影响。因此，本工程运行期不会影响项目周边的自然植被和生态系统，仅线路巡查期间工作人员会对线路沿线植被、动物造成局部扰动，但扰动较轻微很快能自然恢复。 （4）废水 金沙钼矿110kV变电站站内建设1座化粪池，运行期巡检人员的少量生活污水经化粪池收集后排入厂区生活排水管道，最终排入矿区内地埋式生活污水处理装置（生物接触氧化+砂滤+消毒工艺）收集处理后泵至选矿生产。 输电线路运营期无污水产生。 （5）废气 本工程运营期变电站和输电线路均无废气产生。 （6）固体废物 本工程变电站运行期间，变电站产生的固体废物主要为巡检人员产生少量的生活垃圾、临时直流供电系统退出运行的废旧铅酸蓄电池以及主变等含油设备检修或故障时产生废油，废旧铅酸蓄电池、变压器废油均属于危险废物。 输电线路运营期无固体废物产生。 （7）环境风险 金沙钼矿110kV变电站的环境风险主要为变电站主变运行过程中变压器发生事故时引起的事故油外泄；变压器油是电气绝缘用油的一种，有绝缘、冷却、散热等作用。主变压器出现事故时会产生漏油现象，事故油由总事故油池收集，应得到及时、合适的处理。对于变压器漏油事故产生的变压器油，应由具有经营此类危险废物回收、处置资质的单位回收、处置。 4.8、运营期环境影响分析 4.8.1声环境影响分析 4.8.1.1变电站声环境影响分析 变电站运行期声环境影响采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模型预测法进行分析：本次评价采用设计规范所要求的噪声源源强，对变电站运行期的厂界环境噪声排放值进行理论计算。 变电站噪声预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测计算模式中单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式进行预测。 （1）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（4-1）或式（4-2）计算 （4-1） 式中： ——预测点处声压级，dB； ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB。 ——几何发散引起的衰减，dB； ——大气吸收引起的衰减，dB； ——地面效应引起的衰减，dB； ——声屏障引起的衰减，dB； ——其他多方面效应引起的衰减，dB； （4-2） ——预测点处声压级，dB； ——参考位置r0处的声压级，dB； ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB。 ——几何发散引起的衰减，dB； ——大气吸收引起的衰减，dB； ——地面效应引起的衰减，dB； ——声屏障引起的衰减，dB； ——其他多方面效应引起的衰减，dB； （2）预测点的A声级，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级，按如下计算： 式中： ——距声源 r 处的 A 声级，dB（A）； ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ——i倍频带A计权网络修正值，dB。 （3）在只考虑几何发散衰减时，按如下公式计算： 式中： ——距声源 r 处的 A 声级，dB（A）； ——参考位置 r0处的 A 声级，dB（A）； ——几何发散引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减 （4）根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播等条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）。 （5）声级的计算 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg —噪声贡献值，dB； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 LAi—i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB； b）噪声预测值（Leq）计算公式： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 （6）声源分析 根据设计资料，金沙钼矿110kV变电站主变压器室为半敞开式户外布置，GIS室、无功补偿室等为户内布置，需采用风机散热。因此，变电站产生的噪声主要来自变电站内的主变压器、外墙风机运行时所产生。变电站的电气噪声主要是变电站电气设备（如变压器）和辅助机械设备运行产生的电气及机械噪声。根据《变电站噪声控制技术导则》（DLT 1518-2016），110kV变电站在距离主变压器1m处的声压级为63.7dB（A），单台风机噪声源强按最大值50dB(A）取值。 根据设计单位提供的资料，变电站本期共安装3台主变，共安装风机8台，其中无功补偿室外共安装4台，GIS室外安装4台。项目主要风机设置情况详见下表。 表4-10 项目主要风机设置情况一览表 建筑物; 风机数量（台）; 离地高度/m; 噪声源强. 声压级dB（A）. GIS室; 4; 1.5; 68. 无功补偿室; 4; 1.5; 68. 项目噪声源调查清单见表4-11，主要噪声源与各侧厂界相对位置关系见表4-12。 4-11 本工程噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 噪声源中心/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）. 1; 110kV主变压器1#; 50; 18; 2; 63.7（1m）; 基础减振、距离衰减; 24h. 2; 110kV主变压器2#; 38; 18; 2; 63.7（1m）. 3; 110kV主变压器3#; 26; 18; 2; 63.7（1m）. 4; GIS室; 1#风机; 26; 34; 0.4; 68. 5; 2#风机; 35; 34; 0.4; 68. 6; 3#风机; 44; 34; 0.4; 68. 7; 4#风机; 53; 34; 0.4; 68. 8; 无功补偿室; 5#风机; 60; 12; 0.4; 68. 9; 6#风机; 63; 12; 0.4; 68. 10; 7#风机; 60; 24; 0.4; 68. 11; 8#风机; 63; 24; 0.4; 68. 注：1、空间相对位置坐标为设备中心坐标； - 2、以变电站西南角围墙坐标为（0，0，0）作为参考系，南侧围墙与X轴平行，西侧围墙与Y轴平行； - 表4-12 主要噪声源与各侧厂界相对位置关系 序号; 声源名称; 噪声源中心与各侧厂界最近距离（m）. 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 1; 110kV主变压器1#; 35; 18; 50; 30. 2; 110kV主变压器2#; 47; 18; 38; 30. 3; 110kV主变压器3#; 59; 18; 26; 30. 4; GIS室; 1#风机; 59; 34; 26; 14. 5; 2#风机; 50; 34; 35; 14. 6; 3#风机; 41; 34; 44; 14. 7; 4#风机; 32; 34; 53; 14. 8; 无功补偿室; 5#风机; 25; 12; 60; 36. 9; 6#风机; 22; 12; 63; 36. 10; 7#风机; 25; 24; 60; 24. 11; 8#风机; 22; 24; 63; 24. 图4-1 噪声源位置及预测点位示意图 3）预测结果 根据变电站总平面布置图，结合上述预测模型及计算参数，预测运营期厂界外1m处噪声贡献值，本工程建设后厂界环境噪声预测结果详见表4-14。 表4-13 项目各预测点位坐标一览表 区域名称; 编号; 位置; 预测点坐标（X，Y，Z）. 厂界; 1; 东厂界外1m处; （86，24，1.2）. 2; 南厂界外1m处; （42.5，-1，1.2）. 3; 西厂界外1m处; （-1，24，1.2）. 4; 北厂界外1m处; （42.5，49，1.2）. 敏感点; 5; 金寨县关庙乡沙坪沟; （100，20，1.2）. 6; 金寨县关庙乡橡岭岗; （160，-70，1.2）. 7; 金寨县关庙乡詹家湾; （10，205，1.2）. 表4-14 项目运营期预测点噪声贡献值 单位：dB(A) 点位; 贡献值; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界外1m处; 40.1; 40.1; 60; 50; 达标. 南厂界外1m处; 44.2; 44.2; 60; 50; 达标. 西厂界外1m处; 41.2; 41.2; 60; 50; 达标. 北厂界外1m处; 43.8; 43.8; 60; 50; 达标. 金寨县关庙乡沙坪沟; 40.6; 40.6; 55; 45; 达标. 金寨县关庙乡橡岭岗; 43.3; 43.3; 55; 45; 达标. 金寨县关庙乡詹家湾; 42.6; 42.6; 55; 45; 达标. 预测结果表明，项目建成运行后，东、南、西、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；厂界外敏感点噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 4.8.1.2输电线路声环境影响分析 本工程架空输电线路采用同塔单回路架设，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本次环评采用类比分析的方法评价不同架设方式时输电线路运行期的声环境影响。 （1）类比对象 本次评价根据输电线路电压等级、架线形式、线高、环境条件、运行工况等因素，选择阜阳110kV孙胡506线作为本工程单回线路的类比对象。本工程单回线路与类比线路的可比性分析见下表。 表4-15 本工程输电线路与类比线路对比情况表 项目; 本工程110kV输电线路; 阜阳110kV孙胡506线; 可比性分析. 电压等级; 110kV; 110kV; 相同. 架线形式; 单回; 单回; 相同. 导线排列方式; 三角排列; 三角排列; 相同. 导线型号; AF(SZ)+S4A-315+50; JL/G1A-300/25; 导线截面积相近. 导线对地高度; 14m（最低呼高）; 7m; 本工程实际导线不会低于类比线 路对地高度. 环境条件; 农村; 农村; 相同. 所在区域; 六安市金寨县; 阜阳市; /. 根据表4-15，本工程110kV单回输电线路在电压等级、架线形式、导线排列方式与类比输电线路均相同，导线截面积与类比输电线路相近，类比线路导线对地高度为7m，本工程所采用的杆塔最低呼高为14m，实际导线对地高度不会低于7m，且类比运行电压已达到设计额定电压等级。因此，选用110kV孙胡506线作为类比对象可以较好地反映本工程110kV单回架空线路产生的噪声影响，类比具有可行性。 （2）监测时间及监测条件 监测时间：2020年5月26日 监测单位：湖北君邦环境技术有限责任公司武汉环境检测分公司 天气状况：晴、温度12~27℃、湿度56~68%、风速3m/s 数据来源：《110kV孙胡506线单回线路噪声监测检测报告》，（2020）环监（声）字第（030）号。 （3）类比监测仪器 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的监测方法进行，监测所用仪器见表4-16。 表4-16 类比监测仪器一览表 序号; 设备名称; 仪器编号; 有效期起止时间. 1; AWA6228+型声级计; 00314167; 2019.6.17-2020.6.16. 2; AWA6021A声校准器; 1009101; 2019.11.21-2020.11.20. 表4-17 类比线路监测期间工况一览表 名称; 运行工况. 电压（kV）; 电流; 有功功率（MW）. 110kV孙胡506线; 112.16-114.36; 5.98-6.18; 1.21-1.26. （4）类比监测结果 表4-18 110kV孙胡506线单回线路类比监测结果 单位：（dB(A)） 序号; 点位描述; 监测值. 昼间; 夜间. N1; 110kV孙胡506线137#~138#杆塔间（单回架设，对地高度为7m，周边环境为农田、村道），距两杆塔中央连线对地投影。监测点位起于110kV孙胡506线单回线路边导线线下，垂直于110kV线路向东侧布置至30m处为止。; 0m线下; 42.0; 39.7. N2; 5m; 42.3; 40.0. N3; 10m; 42.1; 39.9. N4; 15m; 41.9; 39.5. N5; 20m; 41.9; 39.3. N6; 25m; 41.4; 39.6. N7; 30m; 42.0; 39.9. N8; 110kV孙胡506线背景监测点（137#~138#杆塔东侧120m处，周边环境为农田）; 42.1; 39.8. 图4-2 类比线路噪声监测断面变化趋势图 根据表4-18类比监测结果可知，类比单回线路噪声昼间监测值在41.4dB(A)-42.3dB(A）之间，夜间监测值在39.3dB(A)-40.0dB(A）之间，均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 根据类比监测结果及噪声监测断面变化趋势图分析可知，单回线路噪声监测衰减断面处的昼、夜噪声变化幅度不大，噪声水平随距离的增加而减小的趋势不明显，说明主要受背景噪声影响，输电线路的运行噪声对周围环境噪声的贡献很小，基本不构成增量贡献，对当地环境噪声水平不会有明显的改变。 （5）声环境保护目标的影响分析 根据类比结果，110kV输电线路下方至评价范围处无论昼间还是夜间噪声几乎无差别，110kV线路运行不改变周围声环境质量。因此，可以预测本工程110kV线路运行后声环境保护目标处的声环境质量仍能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求。 4.8.2、水环境影响分析 项目营运期无生产废水产生，主要是变电站值班员工产生的生活污水，生活污水经化粪池收集后排入厂区生活排水管道，最终排入矿区内地埋式生活污水处理装置（生物接触氧化+砂滤+消毒工艺）收集处理后泵至选矿生产，地埋式生活污水处理装置位于变电站西侧，依托具有可行性，对地表水环境影响较小。 地埋式生活污水处理装置采用较为成熟的生化处理技术——生物接触氧化法，主要由初沉池+接触氧化池+二沉池+消毒池+污泥池组成，具备物理过滤、生物降解以及植物截留等工艺，有效去除有机物质同时，可以通过水生植物与微生物的协作以达到去除N和P的目的；特别适用于生活污水的处理。因此，本工程生活污水经地埋式生活污水处理装置处理是可行的。 4.8.3、固体废物环境影响分析 营运期产生的固体废物主要包括变电站工作人员产生的生活垃圾、变电站主变事故废油、维护检修废物、废旧蓄电池。项目使用的蓄电池为阀控式免维护密闭铅酸蓄电池，由厂家定期整组更换并带走；废变压器油、维护检修废物等危险废物由维修单位更换并带走，不在厂内暂存和处置，故不会对周围环境造成影响。 4.8.4、废气环境影响分析 本工程营运期无废气产生，对周边环境空气影响较小。 4.8.5、环境风险影响分析 （1）环境风险识别 本工程变电站的环境风险主要为变电站主变运行过程中变压器发生事故时引起的事故油外泄和变电站运行期间产生的废旧铅酸蓄电池。主变压器出现事故时会产生漏油现象，事故油由事故油池收集，应得到及时、合适的处理。 （2）环境风险分析 在变压器事故和检修、更换过程中的失控状态下可能造成变压器油泄漏的风险事故以及更换主变时可能存在的跑冒滴漏，变压器漏油事故产生的变压器废油，根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，变压器废油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-220-08，交由具有经营此类危险废物类别资质的单位进行回收、处置。参照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019），变电站内应设置事故油坑和总事故油池，变压器发生泄油事故时，将溢流的变压器油贮存，减小环境污染。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中关于危险废物的防渗要求，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2毫米厚高密度聚乙烯或至少2毫米厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），事故油池池体采用钢筋混凝土浇筑，抗渗等级不低于P6，满足《地下工程防水技术规范》（GB5018-2008）规范要求，有效容积不应小于单台主变压器最大油量的100%。根据设计单位提供的资料，本次新建110kV变电站事故油池设置情况见下表。 表4-19 金沙钼矿110kV变电站事故油池情况一览表 序号; 变电站名称; 主变容量; 最大单台主变容量变压器油重; 100%事故排放量（折算成容积）; 事故油池有效容积; 是否满足容纳单台100%的使用要求. 1; 金沙钼矿110kV变电站; 3×63MVA; 8500kg; 28.492m3; 34m3; 满足. 注：变压器油密度为0.895t/m3. 由上表可知，金沙钼矿110kV变电站事故油池能够满足单台最大容量设备油量的100%的使用需求。变压器下设置储油坑并铺设鹅卵石，并通过事故排油管与事故油池相连。在事故失控情况下，泄漏的变压器油流经储油坑内铺设的鹅卵石层（鹅卵石层可起到吸热、散热作用），并经事故排油管自流进入事故油池，事故油经收集后交由有资质的单位进行回收处理。 环境风险分析的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （3）等级评定 根据该项目污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境功能区划，按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录C所规定的方法。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 拟建项目物质数量与其临界量比值（Q）详见下表。 表4-20 风险物质数量与其临界量比值（Q）计算表 危险物质名称; 临界量（t）; 最大储存量（t）; 比值（Q）. 变压器油; 2500; 18.333; 0.00733. 经计算本工程Q=0.00733，小于1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可以确定本工程环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。简单分析可参照本导则进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 （4）风险分析 根据变压器油的性质和可能影响环境的途径，本工程变压器油等在泄漏过程中可能渗入周边的土壤，导致土壤环境受到污染，万一若遇明火会发生火灾事故或中毒事故，会引发次生的大气、地表水等环境污染问题。 （5）环境风险防范及应急要求 A、严格执行《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。 B、项目区按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。 C、操作人员必须经过专门的培训，做到持证上岗，并且严格遵守操作规程。 D、增强工作人员的安全意识。 E、严禁烟火，变电站内禁止吸烟，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；站区应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 F、站区电气设备室内必须提供良好的自然通风条件。 G、加强日常巡检工作，及时发现、处理故障，保证安全生产，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 H、各种电气设备应定期检修保养，确保设备正常运行。 I、对安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法治观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 （6）分析结论 本工程的环境风险源主要来自变压器油泄漏和火灾风险。本工程具有潜在的火灾危险性，因此，建设项目的规划设计、施工和运营等必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。 严格落实本报告提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。本工程环境风险影响可控，风险水平可接受。 4.8.6、生态环境影响分析 项目建设单位按要求对占地区域的植被采取有效的植被恢复等措施，丰富当地植被种类，因此本工程建成后对本地生物量的影响是可以接受的。运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。 项目运行期变电站及输电线路生态环境影响分析详见生态环境影响专项评价。 4.8.7、电磁环境影响分析 通过定性分析，可以预测本工程110kV变电站建成运行后产生的工频电场强度和工频磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的标准要求。 通过模型预测分析，本工程输电线路建成投运后产生的工频电场强度、工频磁感应强度一般比较小，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m及工频磁感应强度100μT的公众暴露控制限值要求。 项目运行期变电站及输电线路工频电场和工频磁场环境影响分析详见电磁环境影响专项评价。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据本工程周边已划定的“三区三线”-生态保护红线，本工程评价范围内输电线路有部分塔基占用生态保护红线，本工程已取得《金寨县人民政府关于安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程符合生态保护红线内允许有限人为活动的说明》（详见附件34），属于对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 根据《安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程符合生态保护红线内允许有限人为活动的论证报告》，项目比选情况如下： 1、站区比选 （1）站区位置初选 图4-3 沙坪沟钼矿位置及功能分区分布图 ①本工程建设是为了直接服务于钼矿的开采需要，因钼矿采选工业场地是钼矿开采电力消耗的核心区域，包括采矿设备（如通风井、提升机）、选矿厂（破碎机、球磨机、浮选设备）以及充填站等大功率设施。 ②根据《35～110kV变电所设计规范》（GB50059-2011），变电站应靠近负荷中心以缩短输电距离，减少线路损耗和电压降低，提升供电质量。 ③采选工业场地已规划完善的交通网络、设备运输道路及管线布局。沙坪沟钼矿的变电站与选矿厂、充填站等主体工程集中布置，便于电缆敷设和运维管理。根据有关设计规范要求，变电站需避开爆炸、火灾危险区域，而采选场地通过工程设计与环保措施（如防渗、除尘）可满足此类安全要求。 因此，变电站位置初步选址位于采选工业场地范围内。 （2）站区选址的条件 ①根据《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》，金寨县沙坪沟钼矿采选项目位于矿产能源发展区，本工程属于沙坪沟钼矿采选项目的单项项目，选址应符合《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》。 ②钼矿开采电力消耗的核心区域，包括采矿设备（如通风井、提升机）、选矿厂（破碎机、球磨机、浮选设备）以及充填站等大功率设施，均位于金寨县沙坪沟钼矿采选项目的采选工业场地内，考虑输电线路的成本以及电力输送的质量，选址应尽量靠近拟供电区域。 ③根据《安徽省建设用地使用标准》（2024年版）和《电网工程限额设计控制指标》（2013年版）相关，110千伏及以下变电站参照220千伏变电站，进站道路不超过500米控制。因此，变电站选址距离道路不宜超过500米。 ④本工程选址还需要与已规划布设在采选工业场地内的其他单项工程协调。 图4-4 沙坪沟钼矿采选工业场地功能分区图 综合考虑国土空间规划对项目选址的约束性、工程建设的基本特征、行业规范的有关要求以及技术层面的可靠性、安全性和电网分层分区规划原则，最终拟定的两个方案均位于沙坪沟钼矿的采选工业场地内。 表4-21 比选方案定量分析表 项目; 单位; 方案一; 方案二; 差值; 备注; 推荐意见. 项目面积; 公顷; 0.4352; 0.4865; -0.0513; /; 方案一优. 土石方量; 立方米; 342; 389; -47; 挖; 方案一优. 土石方量; 立方米; 26; 54; -28; 填; 方案一优. 占地; 亩; 6.528; 7.2975; -0.7695; /; 方案一优. 占耕地; 公顷; 0.0765; 0.1401; -0.0639; /; 方案一优. 总造价; 万元; 17899; 18232; -333; /; 方案一优. 表4-22 比选方案定性分析表 比选因子; 方案一; 方案二; 推荐意见. 对现有线路的影响; 位于采选工业场地外围，铺设线路里程缩短。; 位于采选工业场地中心，铺设线路里程增加。; 方案一优. 对周边群众的影响; 远离居民点，不涉及拆迁安置。; 远离居民点，不涉及拆迁安置。; 两方案相当. 对沿线环境的影响; 施工期间挖方量较少，对现场环境影响较小。; 地势起伏坡度较大，填挖量较大，对沿线环境影响较大。; 方案一优. 与国土空间规划的衔接; 符合国土空间规划布局。; 符合国土空间规划布局。; 两方案相当. 对土地利用的影响; 新增占地较少，占用耕地 0.0762公顷，有利于耕地保护和节约集约用地。; 占用耕地0.1401公顷。节约集约效益不明显。; 方案一优. 地形地貌; 地下土体结构较稳定，地质结构条件较好。; 地下土体结构较稳定，地质结构条件较好。; 两方案相当. （3）站区比选方案综述 ①从技术经济指标定量方面分析：方案一相对方案二较优。主要表现为：新增占地面积少，土石方填挖量相对较小，总造价相对较低。 ②从路线方案定性方面分析：方案一在对现有路线影响、沿线环境、土地利用方面优势明显，其他方面两方案相当。 2、输电线路路径比选 （1）线路选址原则 ①安全性：要选择地质条件稳定的区域，避免在易发生地质灾害的地段建设，如滑坡、泥石流、塌陷等区域，以保障杆塔基础的稳固性。另外杆塔与周边建筑物、树木、重要设施等有足够的安全距离，防止因外力破坏或电气安全问题对周边环境造成影响。 ②自然条件：要避开强风、暴雨、雷电等恶劣气象频繁发生的区域，降低杆塔受自然灾害影响的风险。 ③经济性：要尽量选择地势平坦的区域，减少基础建设的难度和成本。同时，合理规划线路走向，使杆塔的位置与输电线路的路径相匹配，减少线路迂回和长度，降低输电成本并提高输电效率。 ④环境保护：要尽量避开生态脆弱敏感区域，减少对生态环境的破坏。 ⑤社会稳定风险：考虑对周边居民的影响，尽量远离集中居民区，避免杆塔建设对居民的生活和生产造成不必要的干扰。 ⑥可行性：考虑施工和维护的便利性，尽量靠近现有的交通基础设施，确保施工过程中能够顺利运输材料和设备，后期能够方便地进行检修和维护工作。 （2）路线比选方案分析 在负荷中心和电源点之间选择两条输电线路路径进行比选。 图4-5 输电线路比选方案示意图 表4-23 古碑-钼矿架空线路比选方案定性分析表 比选因子; 比选方案; 推荐方案; 推荐意见. 生态环境; 输电线路穿越生态保护红线长度为10.678km。; 输电线路略长，穿越生态保护红线长度为9.324km; 推荐方案优. 施工难度; 地质结构复杂、表层土壤容易受到扰动的敏感区，; 塔基布设点，直线较多，耐张塔需求少。; 推荐方案优. 建设安全性; 输变电线路部分经过峡谷和河谷地带，部分塔基之间线路过长，导致两点之间导线弧垂过大，影响安全性。; 输变电线路大部分位于稳定地层，可保障杆塔基础的稳固性。; 推荐方案优. 建设经济性; 部分塔基之间横跨峡谷，需增加塔基高度和加重导线，增加建设成本。; 绝大部分位于稳定地块，塔基建设投资成本减少，经济性较高。; 推荐方案优. 对周边居民及大型设施影响; 与周边居民点保持一定的安全距离，与规划的机场位置较近。; 与周边居民点保持一定的安全距离，远离规划机场选址。; 推荐方案优. 表4-24 双河-钼矿架空线路比选方案定性分析表 比选因子; 比选方案; 推荐方案; 推荐意见. 生态环境; 输电线路穿越生态保护红线长度为9.882km。; 输电线路略长，穿越生态保护红线长度为8.414km; 推荐方案优. 施工难度; 穿越高密度植被覆盖区较多，可利用的已有的便道少。; 已有的便道较多，可充分利用。; 推荐方案优. 建设安全性; 输变电线路大部分位于稳定地层，可保障杆塔基础的稳固性。; 输变电线路大部分位于稳定地层，可保障杆塔基础的稳固性。; 两方案相当. 建设经济性; 部分塔基之间横跨峡谷，需增加塔基高度和加重导线，增加建设成本。; 绝大部分位于稳定地块，塔基建设投资成本减少，经济性较高。; 推荐方案优. 对周边居民影响; 与周边居民点保持一定的安全距离。; 与周边居民点保持一定的安全距离。; 两方案相当. （3）比选方案综述 从生态环境、施工难度、建设安全性、建设经济性对比选方案和推荐方案进行分析，推荐方案较优。 对照《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》《安徽省“三线一单”公众服务平台》，本工程拟建变电站位于一般管控单元内（管控编码：ZH34152430036）、拟建线路途经一般管控单元（管控编码：ZH34150330101）和优先保护单元（管控编码：ZH34152410205）。对照管控单元生态环境准入清单，本工程不属于管控单元内禁止、限制开发建设活动，工程建设符合管控单元的管控要求。 本工程已取得自然资源和规划局及当地政府及相关部门的原则同意，符合当地城镇发展的规划要求。因此，本工程选址选线具有合理性。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1、生态环境影响保护措施 （1）规范施工 ①加强对管理人员和施工人员的思想教育，增强其生态环保意识； ②严格要求施工人员注意保护当地植被，禁止随意砍伐灌木、割草等行为； ③施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶； ④明确规定生活污水、生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意外排或丢弃。 （2）表土保护 ①合理规划、设计施工便道，并要求各种机械和车辆固定行车路线。不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏； ②合理安排施工时间，避开雨季。施工前，对临时占地内表土进行剥离，与开挖的土石方分别堆放，并采用彩条布苫盖等防护措施； ③牵张场等临时占地在施工结束后，尽快恢复其原有土壤功能和植被形态。 （3）土地利用保护 ①合理组织施工，施工区域相对集中，减少施工临时用地；缩小施工作业范围，避免大规模开挖；施工人员和机械不得在规定区域外活动； ②施工开挖作业面及时平整，临时堆土合理堆放；加大土石方的调配力度，进行充分的移挖作填，减少弃土弃渣量； ③施工材料有序堆放，减少对周围的生态破坏。排管沟槽挖土可采用人工挖土，减少施工机械进出场对周围环境的影响； ④基础开挖时根据地形要素选择对应的基础减少对环境的不良影响；线路施工放线时优先采用无人机放线等新技术，减少施工临时占地； ⑤施工临时用地使用完毕，施工单位必须按土地原使用功能进行恢复，占用土地采取绿化、平整等措施恢复或改善原有的植被状况。 （4）水土流失 1）工程措施： ①输电线路塔基施工区域施工前剥离表土，施工结束后进行场地清理、坑洼回填，土地整治后恢复表土。对泥浆池区域，待钻渣泥浆固化后，对占地区域进行土地平整并及时采取植被恢复等措施，防止因雨水冲刷造成水土流失。 ②对变电站施工生产内主要道路采取硬化措施，局部采取铺设草皮等植被覆盖措施，防止因雨水冲刷造成水土流失。 2）植物措施：施工结束后对施工营地及其他临时占地采取植被恢复或恢复耕种。 3）临时措施：由于施工时对地表土壤扰动较大，因此需采取措施对塔基基础及开挖产生的泥浆进行处理，沉沙池采用深挖方式，边坡采取防水布进行苫盖，防止因施工场地内废水及雨水随意流淌造成水土流失。临时堆土夯实防护、塑料彩条布铺垫及苫盖，灌注桩施工前，先对塔基临时施工占地区剥离表层土，剥离的表层土全部装入编织袋内，根据需要围挡在灌注桩基础施工区域外围和泥浆沉淀池周围，施工结束后拆除编织袋拦挡，恢复塔基区表土。基础挖方土可临时堆放在塔基四周，表土与基础挖方土需用塑料彩条布进行隔离，堆放于塔基周围的土方边坡采用素土夯实即可，在暴雨或大风季节，用塑料彩条布苫盖。 （5）临时用地生态保护恢复措施 1）保护措施：划定作业边界，严禁超界占用和破坏沿线的其他植被；合理组织施工，缩短工期，避免雨季施工等措施减少水土流失；剥离和保存土方施工过程中耕植表土，注意表土堆场的防护。表土临时堆土场遇降雨采用彩条布进行临时苫盖，四周用沙袋或石块压脚；堆场四周修建临时截水沟和沉砂池。加强对开挖土石方的规范的管理和处理，充分利用土石方和建筑垃圾，尽量避免产生弃土、弃渣，将工程施工过程中的水土流失降低到最低限度。 2）恢复利用方式：对临时施工场地按照原使用功能进行恢复即现状为耕地恢复为耕地，现状为植被的应采取植被恢复措施。施工结束后对迹地松土平整，其中临时堆土场周边应设置防护墙，四周采用袋装土防护。对于临时堆土场等临时场地利用前，首先对剥离的表土及场地内临建设施基坑开挖土方进行暂存，并采取防护措施，四周采用袋装土防护。在施工过程中需在场地周边开挖临时简易排水沟，排水沟不能直接与现有沟渠相连，应在其间设置沉沙池。场地裸露地表在雨水冲蚀下极易造成水土流失，需采取临时压盖等措施。 （6）植被恢复措施 1）施工前对施工临时占地选址进行多地比选，优先选择生态影响小，周边环境敏感目标较少的位置布置，场地布置要进行严格的审查，充分利用现有地形地势，合理布局，优化施工，既少占农田，又方便施工。 2）严格按照设计文件确定征占土地范围，施工道路选择优先利用场地内现有道路，不得随意开辟施工便道；施工作业过程严格控制作业区域，减少不必要的碾压和破坏。 3）工程施工过程中，对固废堆放严格管理，不允许将工程临时废渣随处乱排。 4）基础等开挖时，表土剥离单独堆放，用于今后的回填及生态恢复；表土堆场采取临时防护措施：设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等其他覆盖物。 5）杆塔基础施工而造成裸露的土地应在施工结束后立即整治利用，恢复植被，绿化恢复时尽量使用本地植物种类。 6）要加强对施工人员的生态保护教育，增强其生态保护意识，杜绝施工人员随意破坏植被。 （7）生态敏感区保护措施 1）加强施工过程的管理，提醒施工人员要保护生态环境，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，避开鸟类迁徙越冬季节，减少对环境保护对象的不利影响，减轻对沿线自然生态、生物资源的影响。 2）优化工程设计，强化施工管理，合理控制施工范围，减少占用生态保护红线、公益林和永久基本农田，严禁在生态保护红线、公益林和永久基本农田范围内设置取土场、弃土场；生态红线、公益林和永久基本农田内优先采用人畜运输或无人机运输材料，架线施工优先利用无人机放线方式等施工工艺，以减少破坏植被；因地制宜选用合适的铁塔和基础，塔基施工主要采取人工开挖方式，塔基开挖后根据地形修建护坡和排水沟，防止雨水冲刷导致水土流失；工程建成后对塔基处进行绿化或恢复原有土地功能，以尽量减少对穿越生态保护红线、公益林和永久基本农田的影响；使用林地批准后，自觉接受主管部门监督，防止施工过程中扩大林地使用面积，加强对周边生态的保护，采用生物措施和工程护坡措施以减少水土流失对公益林的影响；加强项目段环境监测。 3）对建设期剥离的表土，单独收集和存放，符合条件的用于后期土地复垦、改良、绿化等，施工完成后，采用当地树种、草种对施工便道等临时用地进行生态恢复，避免造成物种入侵，定期进行生态监测，及时掌握生态保护和恢复状态，建立生态环境风险应急预案。 4）优先选用跟开较小的杆塔型号，以减少塔基占地，优化塔基基础设计选型，在山丘区采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖；采用绿色施工工艺，合理设计高陡边坡支挡、加固措施，减少对脆弱生态的扰动，防治水土流失；线路跨越水体时，采用一档跨越方式，塔基设置远离水体。 由于部分鸟类对噪声和电磁场具有一定的敏感性，可能会干扰鸟类的飞行方向及鸣叫信号的传递，建议设计阶段对杆塔及线路进一步采取降噪降电磁感应措施，以降低运行期噪声和电磁场对过往鸟类的侵扰。同时建议在杆塔塔顶处设置防鸟刺、小风车等防撞装置，尽量避免鸟类伤亡。 5）本工程输电线路架空穿越大别山北麓中低山水源涵养及水土保持生态保护红线和大别山北麓山前丘陵岗地水土保持生态保护红线，生态保护红线内立塔54基，占地类型主要为林地。套合金寨县森林资源“一张图”数据库，本工程双河-钼矿输电线路塔基涉及公益林地共37个，占公益林地总面积0.2660公顷，古碑-钼矿输电线路塔基涉及公益林地共48个，占公益林总面积0.3658公顷；双河110kV变电站110kV钼矿间隔扩建工程位于现有变电站内，不涉及占用林地；110kV变电站新建工程涉及占用公益林总面积0.36公顷。项目建设单位将依法办理林地报批手续，坚持占用征收征用林地审核审批制度，严格控制使用林地规模。在施工期间，不得随意扩大使用林地规模，如需要增加使用林地时，必须按有关程序向当地林业主管部门申请办理使用林地手续。 项目建设单位应按规定及时足额支付林地补偿费、林木补偿费、森林植被恢复费等，确保林地、林木所有者的合法权益。森林植被恢复费必须按国家有关规定上缴。按照规定收缴的森林植被恢复费，由政府部门专门用于森林植被的异地恢复，项目所在地林业主管部门在申报项目用地时应作出森林植被恢复承诺，承诺项目用地占一补一，确保林地总量保持平衡。 - 文明施工，严格控制施工作业范围，因地制宜合理选择塔基基础，避免大规模开挖，加大土石方的调配力度，减少弃土弃渣量，弃方合理利用，临时堆土合理堆放，严禁随意倾倒、堆放影响环境；开挖作业时采取先边坡防护后开挖、分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，对可以利用的表土进行剥离，单独堆存，加强表土堆存防护及管理，施工结束后把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复；工程施工时，对塔基区等采取表土剥离、土地整治、表土回覆、设置护坡和挡土墙、排水沟等工程措施；对塔基区、施工临时道路区、牵张场区采取临时彩条布苫盖、临时排水沟、铺设钢板等临时措施，以减少水土流失；使用带油料的机械器具时采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，以避免对土壤和水体造成污染。 - 7）架空输电线路点状杆、塔确实难以避让永久基本农田的，应当在不妨碍机械化耕作的前提下，尽可能沿田间道路、沟渠、田坎铺设，以减少占用永久基本农田。根据《永久基本农田保护红线管理办法》（2025年10月1日起施行）第二十一条规定，本项目对永久基本农田的不可避让性以及对耕作的影响已经进行论证，并已报金寨县自然资源和规划局备案（详见附件41）。 - 8）工程开工前，建设单位应对工程涉及占用的土地做到应补尽补，切实做好群众的安抚工作以及舆情控制。 （8）野生动物保护 1）避让措施：施工时间选择尽量避开当地河流汛期，临时施工场地设置远离水体。避开鸟类迁徙越冬季节，采用索道运输、无人机架线等绿色工艺，减少对野生动物的侵扰。在靠近保护区区域作业时不得采取震动和噪声突发性强的施工方法，优先采用低噪声施工机械，避免使周围野生动物受到惊吓；在水域附近施工时，注意保护水环境，避免破坏野生动物生境，同时避免傍晚作业，错开动物饮水时段，并尽可能缩短施工时间，减轻对野生动物的干扰。 2）减缓和修复措施：禁止捕蛇捉蛙、猎杀兽类、鸟类等狩猎行为，施工过程中遇到鸟类、蛇等动物的卵应妥善移置到附近类似的环境中。禁止夜间施工，减少施工区车辆灯光和施工人员照明灯光的持续，严格控制光源使用量或者进行遮蔽，减少对外界的漏光量。工程建成后及时清理施工现场，对临时占地、塔基下方空地因地制宜进行绿化或恢复原有土地功能，尽量恢复原有生态条件，维持生境的连通性。 3）管理措施：加强施工人员管理教育，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物，禁止垂钓。施工期间如发现珍稀保护动物应暂停施工，采取妥善措施进行保护，及时联系当地林业主管部门，不得杀害和损伤野生动物，对受伤的野生动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 （9）永久基本农田保护措施 1）当前的线路路径是经过多方案综合比选后得出的最优解。虽然占用了部分农田，但该方案可能实现了总占用面积最小、对农田耕作影响最低且工程成本与安全性达到最佳平衡。在不得不占永久基本农田的区域，设计方案可能已尽力让线路沿永久基本农田地块边缘布设，或选择最窄处穿越，减少对永久基本农田大规模的破坏。 2）采用新型节地型技术，通过向下挖掘深孔，替代大面积开挖基坑。塔基永久占地面积仅为四个塔腿，此技术开挖的土方量极少，对耕作层的扰动最小。 3）塔基进行高低腿设计，根据自然地形起伏，设计不同长度的塔腿，避免为了找平而进行大面积土地平整，保护原有地貌。从而极大地保护农田不被破坏。 4）在塔基和临时用地开挖前，必须将表层约 30-50 厘米的肥沃土壤小心剥离，并就近选择不影响耕作的地方规范堆放，做好苫盖和排水防止流失。施工结束后，将基坑用下层土回填压实，再将剥离的表土全部回覆到原处，恢复土地肥力。 5）严格控制施工范围：用明显界线标识出作业区，严禁机械、材料和人员压占范围外的农田。 6）施工过程中，保护耕作层需严格遵循“分层剥离、规范储存、高效回用”的原则。具体操作上：施工前精准放样，明确剥离范围与厚度（通常20-30厘米）；使用挖掘机进行“一刀准”式分层剥离，确保不超挖、不混杂；剥离的表土立即运至设有防流失措施的临时储存点，并苫盖养护；塔基施工结束后，优先将这些肥沃土壤回覆至复垦区域，并进行精细平整与培肥，以快速恢复地力。 7）施工单位必须编制《土地复垦方案》，并严格按照方案对所有临时占地进行复垦。复垦后的土地必须恢复农业种植条件，并通过自然资源部门的专项验收，确保其地力和产出能力达到周边农田的水平。 8）根据《永久基本农田保护红线管理办法》（2025年10月1日起施行）第二十一条规定，本项目对永久基本农田的不可避让性以及对耕作的影响已经进行论证，并已报金寨县级自然资源和规划局备案（详见附件41）。 （10）饮用水水源准保护区环境保护措施 1）架空输电线路塔基基础开挖时在施工场地内设置沉砂池，塔基基础开挖产生的泥浆在沉砂池进行沉淀后，清水回用于基础养护。 2）本工程部分输电线路位于金寨县饮用水水源准保护区范围内，涉及在饮用水水源准保护区内立塔的塔基编号为A27、A28、A29、A30，线路均采用一档跨越不在水域范围内立塔，由于该部分塔基位于饮用水水源准保护区范围内，为避免施工期对饮用水水源准保护区的影响，提出以下施工期防治措施： ①塔基定位及杆塔设计要求：塔基定位时根据周边地形和地质条件，将塔基设置得尽可能地远离饮用水水源准保护区内的水体。 ②塔基基础施工要求：挖孔桩基础施工时采用泥浆澄清池，同时在塔基施工场地周边设置截排水沟，施工废水经截排水沟排入场地内沉淀池内，严禁施工废水排入饮用水水源准保护区内的水体影响水质。基础浇筑采用商品混凝土，无废水排放。 ③临时场地布设要求：施工场地远离饮用水水源准保护区内的水体，禁止将施工临时场地设置在河道漫滩范围内。 ④施工便道要求：合理选择施工临时道路，优先利用现有道路，在临近水体附近施工时，应采取人工运输的方式运至施工现场，严禁在饮用水水源准保护区内设置施工便道。 ⑤文明施工要求：严禁漏油施工车辆和机械进入饮用水水源准保护区范围内；杜绝在饮用水水源准保护区内附近施工时随意倾倒废物、排放废污水及乱丢乱弃各类垃圾，不能回填利用的弃渣全部及时清运并进行集中处置。 5.2、施工噪声污染防治措施 （1）加强施工管理，文明施工，合理安排施工作业时间；变电站建设时优先建设变电站围墙，高噪声设备施工时应在其周围设置掩蔽物以进行隔声； （2）在施工设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备，将噪声级较高的设备工作安排在昼间进行，夜间禁止施工，如因施工工艺需要夜间施工的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 （3）运输车辆应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段，禁止鸣笛；加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声。 （4）涉及产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业（如预制构件制作等），应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。 （5）在距离较近的民房附近施工时，优先采取人力或小型机械施工的方式，减少施工噪声影响，确保声环境保护目标处噪声达标。并及时与周边居民沟通，通过避开居民休息时间等方式降低施工噪声对周边居民的影响。 5.3、施工扬尘污染防治措施 施工期对大气环境的主要影响为施工扬尘，为尽量减少施工期扬尘对大气环境的影响，建议施工期采取如下扬尘污染防治措施： （1）施工场地内作业区材料堆场地面应当进行硬化等防尘处理，并定期洒水。 （2）气象预报风力达到5级以上的天气，不得进行土方挖填和转运或者其他建（构）筑物拆除等作业。 （3）开挖出的基础等建（构）筑材料及垃圾，应及时妥善处理，禁止随意丢弃；建筑垃圾等无法在48小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场；临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。 （4）运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘污染的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；有条件的，可以设置冲洗槽、排水沟、沉淀池等设施。 （5）项目基础均采用商品混凝土，不在现场进行拌合作业。施工现场总平面布置时应充分考虑扬尘污染防治需要。四周设置不低于2.5m高围挡。施工现场车辆出入口应按有关规定设置车辆冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等，可收集洗车过程中产生的废水和泥浆。冲洗设施宜采用自动冲洗平台及设立循环用水装置。施工现场场地硬化、绿化处理应符合以下要求：施工车辆出入口地面、场内运输通道、临时地面必须进行硬化抑尘处理；其他一般道路、材料堆场宜采用可重复利用的预制块材铺装，也可采用碎石铺装；施工场地其余裸露场地应视情况采取覆盖、植被、洒水或固化等抑尘措施。 （6）堆放水泥或者其他易飞扬的细颗粒建筑材料，应当密闭存放或者采取覆盖等措施。 （7）建（构）筑物内施工材料及垃圾清运，应当采用容器或者管道运输，禁止凌空抛洒。运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖。 （8）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 （9）加强运输车辆的管理，对进出场地的车辆进行限速。 （10）施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，贯彻落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。 （11）施工现场可采取淋湿地面、设置高压喷雾水系统、搭设防尘排栅等综合降尘措施。 （12）加强建筑施工工地监管，严格落实“七个百分之百”扬尘防治要求，即建筑施工现场100%围挡，工地裸土100%覆盖，工地主要路面100%硬化，拆除工程100%洒水抑尘，出工地车辆100%冲净无撒漏，扬尘监督牌100%设置、一定规模的施工工地扬尘监控系统安装率以及PM2.5、PM10在线监测仪安装率均达100%。 5.4、施工废水污染防治措施 （1）新建变电站施工人员产生的生活污水排入施工营地内设置的临时化粪池中，施工营地内的临时化粪池优先接入周边的污水管网内，在不具备接入的情况下，应定期委托环卫部门进行清理，严禁生活污水随意排放。线路施工人员居住在施工点附近租住的民房内，生活污水排入居住点已有的化粪池中。 （2）变电站施工期间，施工场地设置沉砂池，生产废水通过沉砂池沉淀后回用，用于施工营地洒水及喷淋。 （3）架空输电线路塔基基础开挖时在施工场地内设置沉砂池，塔基基础开挖产生的泥浆在沉砂池进行沉淀后，清水回用于基础养护。 （4）塔基基础浇筑优先采用成品商砼，无生产废水产生。 （5）本工程输电线路跨越梅山水库、白水河等地表水体，线路均采用一档跨越不在水域范围内立塔，由于输电线路塔基距梅山水库水体较近，为避免施工期对地表水体的影响，本评价提出以下施工期防治措施： ①塔基定位及杆塔设计要求：塔基定位时根据周边地形和地质条件，将塔基设置得尽可能地远离周边梅山水库、白水河等水体。 ②塔基基础施工要求：挖孔桩基础施工时采用泥浆澄清池，同时在塔基施工场地周边设置截排水沟，施工废水经截排水沟排入场地内沉淀池内，严禁施工废水排入梅山水库、白水河等水体影响受纳水体的水质。基础浇筑采用商品混凝土，无废水排放。 ③临时场地布设要求：施工场地远离梅山水库、白水河等水体，禁止将施工临时场地设置在河道漫滩范围内。 ④施工便道要求：合理选择施工临时道路，优先利用现有道路，在临近水体附近施工时，应采取人工运输的方式运至施工现场，严禁在水体周边设置施工便道。 ⑤文明施工要求：严禁漏油施工车辆和机械进入跨越水体附近，严禁在跨越水体附近清洗施工车辆和机械；杜绝在跨越水体附近施工时随意倾倒废物、排放废污水及乱丢乱弃各类垃圾，不能回填利用的弃渣全部及时清运并进行集中处置。 5.5、施工固体废物污染防治措施 （1）变电站及输电线路施工人员产生的生活垃圾集中收集、集中处理后纳入当地垃圾处理系统，不得随意外排或丢弃。 （2）施工过程中产生的施工废物料应分类集中堆放，尽可能回收利用，不能回收利用的及时清运交由相关部门进行处理。 （3）电缆排管及架空线路基础开挖产生的余土分别在各占地范围内就地回填压实、综合利用；施工剥离表土按规范要求集中堆放，施工完毕后用于复垦或植被恢复。 （4）变电站站址需回填的土方，应按照《生产建设项目水土保持方案管理办法》的有关规定，签订购土协议，运输过程中严格采取密闭运输，防止沿途遗撒。 （5）变电站开挖产生的外弃土方不可随意丢弃，按照《生产建设项目水土保持方案管理办法》的有关规定，用于城市综合利用，土石方运输应委托有运输处置资质的单位外运。 5.6、施工期措施的责任主体及实施效果 本工程施工期采取的生态环境保护措施和大气、地表水、噪声、固废污染防治措施的责任主体为施工单位，建设单位具体负责监督，确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本工程施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废弃物能妥善处理，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.7、电磁环境影响防治措施 （1）变电站 对变电站的电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置。 （2）架空线路 1）在施工阶段，进一步优化线路路径，对沿线居民点进行合理避让； 2）线路需严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）设计高度进行设计施工； 3）根据电磁预测结果，线路架设需严格按照本次环评提出的导线对地高度和导线与建筑物相对距离要求实施； 4）输电线路穿越耕地等场所时，在工频电场强度大于4000V/m且小于10kV/m的耕地、园地等公众容易到达的场所区域内设置警示和防护指示标志。 5）本工程110kV线路经过非居民区时，输电线路下相导线对地高度不小于6m；经过居民区时，输电线路下相导线对地高度不小于7m； 6）本工程110kV单回线路跨越民房时，输电线路下相导线距离建筑物的净空高度需不小于5m； 7）本工程线路设计选线阶段已尽量避让居民密集区，施工阶段应严格执行《电力设施保护条例》中相关要求，新建架空电力线路一般不得跨越房屋，对于110kV线路边导线2m内的房屋，原则上按照拆迁处理，若不同意拆迁时，需与被跨越方签订跨越协议，本项目涉及的一户位于110kV线路边导线2m内的房屋现已拆迁。 5.8、声环境影响防治措施 变电站选用低噪声主变，降低其对厂界噪声的影响贡献值；运行期加强变电站内主变及相关设备等高噪声设备的管理，减少设备陈旧产生的噪声。 架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，并采取提高导线对地高度等措施，以降低对周围敏感目标的声环境影响。 5.9、水环境影响防治措施 金沙钼矿110kV变电站正常运行时，仅检修人员产生少量生活污水，生活污水经化粪池收集后排入厂区生活排水管道，最终排入矿区内地埋式生活污水处理装置（生物接触氧化+砂滤+消毒工艺）收集处理后泵至选矿生产。 输电线路运行期间无废水产生。 5.10、废气影响防治措施 项目运营期无废气产生。 5.11生态环境影响保护措施 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，进行线路巡检和维护时，避免过多人员和车辆进入，以减少对当地地表土壤结构和植被的破坏，避免过多干扰野生动物的生存环境；强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的生态系统的破坏。 5.12、固体废物污染防治措施 项目运营期产生的固体废物主要为变电站工作人员产生的生活垃圾、废旧铅酸蓄电池、废变压器油、维护检修废物。 员工生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一清运处理；废铅酸蓄电池由电池厂家更换后带走，废变压器油、维护检修废物等危险废物由维修厂家带走，厂内不暂存和处置危险废物，不会对周围环境造成影响。 5.13、环境风险防控措施 （1）事故油池 本工程拟建设一座有效容积为34m3的事故油池，位于站区的西南侧，能够满足事故状况下主变压器油的收集和暂存。 （2）分区防渗 ①重点防渗区 主要区域：事故油池、主变区。 重点防渗措施要求：采用人工材料构筑防渗层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。 防渗措施：采用复合防渗结构用压实粘土（厚度不小于1m，渗透系数≤10-7cm/s）+600g/m²无纺土工布复合基础为地基，其上铺设2mm厚HDPE膜（渗透系数≤10-10cm/s），池体采用抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10-8cm/s）浇筑。 ②一般防渗区 主要区域：除事故油池、主变区的其他变电站场区。 一般污染防渗措施要求：等效粘土防渗层Mb≥0.75m，K≤1×10-7cm/s。 防渗措施：可采用防渗混凝土做面层，面层厚度不小于100mm，渗透系数≤10-7cm/s，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的。或采用至少0.75m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）进行防渗。 ③简单防渗区 主要区域：除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域只要做一般地面硬化即可。 - （3）风险防控措施 - 根据生态环境部的相关要求，通过对污染事故的风险评价，建设单位应加强安全生产管理，制订重大环境事故发生的应急工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。 围绕变压器油使用过程中存在的风险进行管理，具体措施有： ①落实总图布置和建筑安全防范措施； ②落实工艺技术装备和自动控制设备安全防范措施； ③落实火灾应急措施、中毒应急措施和泄漏应急措施； ④设置收集装置和消防设施； ⑤认真贯彻落实有关法规，不断完善企业管理制度，切实加强安全管理宣传、教育和培训工作，增强安全防范风险的意识，完善处置事故队伍，建立安全生产机构，严格按安全操作规程进行操作，尽量杜绝事故发生，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ⑥设置事故油池（有效容积34m3）。 综上所述，该项目环境风险处于可接受水平，在采取有效的风险管理措施的前提下，从环境风险角度分析该项目建设可行。 5.14、运营期措施的责任主体及实施效果 本工程运营期采取的生态环境保护措施和噪声、电磁、地表水、固废污染防治措施及环境风险防范措施的责任主体为安徽金沙钼业有限公司，安徽金沙钼业有限公司应严格依照相关要求确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本工程运营期对生态、地表水环境影响较小，电磁及声环境影响能满足标准要求，固体废弃物能妥善处理，环境风险可控。 |
| 其他 | 环境管理与监测计划 本工程建设期和运行期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后、运行前后产生的环境影响变化情况，确保各项环保防治措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的信息及时解决相关问题，尽可能降低、减少工程建设及工程运行对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 （1）环境管理机构 本工程施工期和运行期环境管理机构是安徽金沙钼业有限公司，其主要职责是： ①贯彻执行国家、安徽省及所在辖区内各项环境保护方针、政策和法规； ②制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理； ③组织制定污染事故处理计划，并对事故进行调查处理； ④收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术； ⑤组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识； ⑥负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要做到心中有数； ⑦做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作； ⑧监督施工单位，使施工工作完成后的生态恢复和补偿，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成； ⑨工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地生态环境部门。 （2）环境管理要点 1）设计阶段：设计单位应将环境影响报告表中提出的环保措施落实到设计中； 2）招标阶段：建设单位在投标中应有环境保护的内容，中标后的合同应有实施环境保护措施的条款； 3）严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求和水土保持方案提出的措施要求进行施工，具体要求如下： ①工程施工人员应严格执行设计和环境影响评价中提出的影响防治措施，遵守环保法规。 ②施工单位应组织施工人员学习《中华人民共和国水土保持法》《土地法》《中华人民共和国环境保护法》等有关环保法规，做到施工人员知法、懂法和守法。 ③环境管理机构人员及环境监理人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实。 ④设计单位应遵守有关环保法规、严格按有关规程和法规进行设计，在设计阶段即贯彻环保精神。 ⑤采用低噪声的施工设备，夜间施工禁止使用高噪声设备。 ⑥施工过程中要严格执行扬尘控制的6个100%的规定，防止扬尘破坏环境。 ⑦施工中产生的生活污水要设置相应的处理设施。 ⑧施工中少占耕地、临时用地施工中少破坏农作物，对破坏的农作物按规定进行赔偿。 ⑨建设单位对施工人员进行适当的环境保护法律法规和有关安全知识的教育和培训。 ⑩施工期需要监测工程建设时的水土流失情况，及时掌握工程区水土流失情况，了解工程区各项水土保持措施的实施效果，为水土保持方案的实施服务，并做相应的监测记录。 （3）监测计划 运行期的监测主要是对运行后的变电站和输电线路产生的工频电磁场、噪声对环境的影响，与原先的背景监测值进行比较。变电站投产运行后，建设单位需自行进行环保验收，检查环保设施及效果，并提出改进措施。正常运行后建设单位可委托具有资质的单位负责运行期环境检测。具体检测计划见下表。 表5-1运行期环境监测计划 序号; 名称; 内容. 1; 工频电场、工频磁场; 点位布设; 变电站厂界四周；变电站评价范围内环境保护目标建筑前；变电站、架空线路沿线设置衰减监测断面；输电线路评价范围内敏感目标建筑前. 监测项目; 工频电场、工频磁场. 监测方法; 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）. 监测频次和时间; 本工程变电站正式投产后监测一次，投运后每4年1次；投诉纠纷时加强监测。线路正式投产后监测一次，投诉纠纷时加强监测。. 2; 噪声; 点位布设; 变电站厂界四周、变电站及输电线路评价范围内的环境保护目标建筑前。. 监测项目; 连续等效A声级. 监测方法; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008). 监测频次和时间; 变电站竣工环保验收1次，投运后每4年1次；涉及投诉纠纷加强监测. |
| 环保投资 | 本工程投资估算总额17899万元，其中环保投资150万元，环保投资占工程总投资的0.84%。 表5-2 环保措施和投资一览表 单位：万元 工段; 项目; 环保措施; 投资额（万元）. 施工期; 生态环境; 表土保护、控制用地、土地平整、植被恢复及补偿等费用; 28. 大气环境; 施工期围挡、场地洒水、土工布等费用; 9. 水环境; 施工期设置临时隔油池、沉淀池、临时化粪池等; 6. 固体废物处置; 施工期建筑垃圾收集及废弃材料清运费的处置，生活垃圾清运; 5. 声环境; 选用低噪声施工设备等降噪措施; 6. 运营期; 声环境; 选用低噪声主变、选用加工工艺水平高、表面光滑的导线、主变压器室采用隔声降噪材料等; 46. 水环境; 化粪池设置等费用; 2. 电磁环境; 变电站优化布局、提高导线对地高度等; 16. 环境风险; 事故油池设置，重点防渗设置等费用; 8. 危废处置; 废铅酸蓄电池由电池厂家更换后带走，废变压器油、维护检修废物等危险废物由维修厂家带走处置; 6. 环境管理费用; 环境影响评价及竣工环保验收、监测等费用; 18. 合计; 150. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）规范施工：加强对管理人员和施工人员的思想教育，增强其生态环保意识；严格要求施工人员注意保护当地植被，禁止随意砍伐；施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶；明确规定生活污水、生活垃圾和建筑垃圾集中收集处理，不得随意外排或丢弃。 （2）表土保护：合理规划、设计施工便道，并要求各种机械和车辆固定行车路线；合理安排施工时间，避开雨季。施工前，对临时占地内表土进行剥离，并采用彩条布苫盖等防护措施；牵张场等临时占地在施工结束后，尽快恢复其原有土壤功能和植被形态。 （3）土地利用保护：合理组织施工减少施工临时用地；施工开挖作业面及时平整，临时堆土合理堆放；加大土石方的调配力度，减少弃土弃渣量；施工材料有序堆放，排管沟槽挖土可采用人工挖土，减少施工机械进出场对周围环境的影响；基础开挖时根据地形要素选择对应的基础，线路施工放线时优先采用无人机放线等新技术；施工临时用地使用完毕按土地原使用功能进行恢复。 （4）水土流失：输电线路塔基施工前剥离表土，施工结束后进行场地清理、坑洼回填，土地整治后恢复表土。对泥浆池区域，待钻渣泥浆固化后，对占地区域进行土地平整并及时采取植被恢复等措施。对变电站施工生产生活区内主要道路采取硬化措施。对塔基基础及开挖产生的泥浆进行处理，沉沙池采用深挖方式，边坡采取防水布进行苫盖。临时堆土夯实防护、塑料彩条布铺垫及苫盖。 （5）临时用地生态保护恢复措施：划定作业边界，严禁超界占用和破坏沿线的其他植被；合理组织施工，缩短工期，避免雨季施工等措施减少水土流失；剥离和保存土方施工过程中耕植表土，注意表土堆场的防护。充分利用土石方和建筑垃圾，尽量避免产生弃土、弃渣，将工程施工过程中的水土流失降低到最低限度。对临时施工场地按照原使用功能进行恢复即现状为耕地恢复为耕地，场地裸露地表在雨水冲蚀下极易造成水土流失，需采取临时压盖等措施。 （6）植被恢复措施：施工前对施工临时占地选址进行多地比选，优先选择生态影响小，充分利用现有地形地势，合理布局。严格按照设计文件确定征占土地范围，施工道路选择优先利用场地内现有道路，不得随意开辟施工便道；施工作业过程中严格控制作业区域。工程施工过程中，对固废堆放严格管理，不允许将工程临时废渣随处乱排。基础等开挖时，表土剥离单独堆放，用于今后的回填及生态恢复；杆塔基础施工而造成裸露的土地应在施工结束后立即整治利用，恢复植被。要加强对施工人员的生态保护教育，增强其生态保护意识，杜绝施工人员随意破坏植被。 | 施工过程采取了围挡、遮盖等表土防护措施；临时堆土夯实防护、塑料彩条布铺垫及苫盖；划定作业边界，严禁超界占用和破坏沿线的其他植被；施工结束后，迹地恢复良好。 | 做好设施运维管理，强化运维人员环保意识。 | 项目运行过程中，未发现原有陆生生态系统发生显著功能性改变。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 新建变电站施工人员产生的生活污水排入施工营地内设置的临时化粪池中，施工营地内的临时化粪池优先接入周边的污水管网内，在不具备接入的情况下，应定期委托环卫部门进行清理，严禁生活污水随意排放。线路施工人员居住在施工点附近租住的民房内，生活污水排入居住点已有的化粪池中。变电站施工期间，施工场地设置沉砂池，生产废水通过沉砂池沉淀后回用，用于施工营地洒水及喷淋。架空输电线路塔基基础开挖时在施工场地内设置沉砂池，灌注桩基础开挖产生的泥浆在沉砂池进行沉淀后，清水回用于基础养护。塔基基础浇筑优先采用成品商砼。本工程输电线路跨越梅山水库等地表水体，线路均采用一档跨越不在水域范围内立塔，将塔基设置得尽可能地远离周边梅山水库水体。钻孔灌注桩基础施工时采用泥浆澄清池，同时在塔基施工场地周边设置截排水沟，施工废水经截排水沟排入场地内沉淀池内，严禁施工废水排入梅山水库水体，基础浇筑采用商品混凝土。施工场地远离梅山水库水体，合理选择施工临时道路，优先利用现有道路，在临近水体附近施工时严禁在水体周边设置施工便道。严禁漏油施工车辆和机械进入跨越水体附近，严禁在跨越水体附近清洗施工车辆和机械；杜绝在跨越水体附近施工时随意倾倒废物、排放废污水及乱丢乱弃各类垃圾，不能回填利用的弃渣全部及时清运并进行集中处置。 | 生活污水经化粪池收集后排入厂区生活排水管道，最终排入矿区内地埋式生活污水处理装置（生物接触氧化+砂滤+消毒工艺）收集处理后泵至选矿生产。不影响周围水环境。 | 变电站内巡检人员产生的生活污水经化粪池收集后排入厂区生活排水管道，最终排入矿区内地埋式生活污水处理装置（生物接触氧化+砂滤+消毒工艺）收集处理后泵至选矿生产。 | 不影响周围水环境。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 加强施工管理，文明施工，合理安排施工作业时间；变电站建设时优先建设变电站围墙，高噪声设备施工时应在其周围设置掩蔽物以进行隔声；在施工设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备，将噪声级较高的设备工作安排在昼间进行，夜间禁止施工。运输车辆应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段，禁止鸣笛；加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声。涉及产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。在距离较近的民房附近施工时，优先采取人力或小型机械施工的方式，减少施工噪声影响，确保声环境保护目标处噪声达标。并及时与周边居民沟通，通过避开居民休息时间等方式降低施工噪声对周边居民的影响。 | 调查施工期是否有噪声方面投诉，场界噪声达标。 | 选取低噪声主变。架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，并采取提高导线对地高度等措施。 | 厂界及敏感目标处噪声达标 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）施工场地内作业区材料堆场地面应当进行硬化等防尘处理，并定期洒水。 （2）气象预报风力达到5级以上的天气，不得进行土方挖填和转运或者其他建（构）筑物拆除等作业。 （3）开挖出的基础等建（构）筑材料及垃圾，应及时妥善处理，禁止随意丢弃；建筑垃圾等无法在48小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场；临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。 （4）运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘污染的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；有条件的，可以设置冲洗槽、排水沟、沉淀池等设施。 （5）项目基础均采用商品混凝土，不在现场进行拌合作业。施工现场总平面布置时应充分考虑扬尘污染防治需要。四周设置不低于2.5m高围挡。施工现场车辆出入口应按有关规定设置车辆冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等，可收集洗车过程中产生的废水和泥浆。冲洗设施宜采用自动冲洗平台及设立循环用水装置。施工现场场地硬化、绿化处理应符合以下要求：施工车辆出入口地面、场内运输通道、临时地面必须进行硬化抑尘处理；其他一般道路、材料堆场宜采用可重复利用的预制块材铺装，也可采用碎石铺装；施工场地其余裸露场地应视情况采取覆盖、植被、洒水或固化等抑尘措施。 （6）堆放水泥或者其他易飞扬的细颗粒建筑材料，应当密闭存放或者采取覆盖等措施。 （7）建（构）筑物内施工材料及垃圾清运，应当采用容器或者管道运输，禁止凌空抛洒。运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖。 （8）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 （9）加强运输车辆的管理，对进出场地的车辆进行限速。 （10）施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，贯彻落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。 （11）施工现场可采取淋湿地面、设置高压喷雾水系统、搭设防尘排栅等综合降尘措施。 （12）加强建筑施工工地监管，严格落实“七个百分之百”扬尘防治要求，即建筑施工现场100%围挡，工地裸土100%覆盖，工地主要路面100%硬化，拆除工程100%洒水抑尘，出工地车辆100%冲净无撒漏，扬尘监督牌100%设置、一定规模的施工工地扬尘监控系统安装率以及PM2.5、PM10在线监测仪安装率均达100%。 | 施工期需采取围挡、遮盖、洒水等措施有效抑制扬尘。 | / | / |
| 固体废物 | （1）变电站及输电线路施工人员产生的生活垃圾集中收集、集中处理后纳入当地垃圾处理系统，不得随意外排或丢弃。 （2）施工过程中产生的施工废物料应分类集中堆放，尽可能回收利用，不能回收利用的及时清运交由相关部门进行处理。 （3）架空线路基础开挖产生的余土分别在各占地范围内就地回填压实、综合利用；施工剥离表土按规范要求集中堆放，施工完毕后用于复垦或植被恢复。 （4）变电站站址需回填的土方，应按照《生产建设项目水土保持方案管理办法》的有关规定，签订购土协议，运输过程中严格采取密闭运输，防止沿途遗撒。 （5）变电站开挖产生的外弃土方不可随意丢弃，按照《生产建设项目水土保持方案管理办法》的有关规定，用于城市综合利用，土石方运输应委托有运输处置资质的单位外运。 | 事故油池满足设计要求；固体废物按要求处理处置 | 生活垃圾定期清运，变电站内废铅酸蓄电池由电池厂家更换后带走，废变压器油、维护检修废物等危险废物由维修厂家带走，厂内不暂存和处置危险废物。 | 固体废物按要求处理处置，不产生二次污染。 |
| 电磁环境 | / | / | 对变电站的电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备。架空线路建设时线路采用提高导线对地高度、优化导线相间距离以及导线布置方式，以降低输电线路对周围电磁环境的影响。确保线路周围的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。 | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中频率为50Hz所对应的公众暴露区（即住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）工频电场强度控制限值为4000V/m，磁感应强度控制限值为100μT。 |
| 环境风险 | / | / | ①落实总图布置和建筑安全防范措施；②落实工艺技术装备和自动控制设计安全防范措施；③落实火灾应急措施、中毒应急措施和泄漏应急措施；④设置收集装置和消防设施；⑤认真贯彻落实有关法规，不断完善企业管理制度，切实加强安全管理宣传、教育和培训工作，增强安全防范风险的意识，完善处置事故队伍，建立安全生产机构，严格按安全操作规程进行操作，尽量杜绝事故发生，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；⑥设置事故油池（34m3）。 | 事故油池设防渗措施，容量满足相应要求，环境风险可控。 |
| 环境监测 | 施工期如有群众对施工噪声投诉，需由建设单位委托第三方开展施工期噪声监测 | 确保噪声等符合国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。 | 按照监测计划开展。 | 确保电磁、噪声等符合国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。 |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

一、结论 安徽金沙钼业有限公司110kV输变电工程属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目；项目建设符合国家和地方产业政策，符合当地的环境功能区要求，项目选址具有规划合理性和环境可行性。项目在建设和运营过程中对所在地的水环境、声环境、大气环境、电磁环境和生态环境会产生一定的不利影响，但只要落实报告中提出的各项环境保护措施，可以做到污染物达标排放，环境影响较小。 因此，在本工程进行建设及运营时，只要充分落实本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，从环境影响角度而言，本工程建设可行。 二、建议和要求 1.建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度。 2.在施工期间加强施工管理，合理安排作业时间，以减轻施工作业噪声对周围环境的影响。 3.绿化是保护环境的措施之一，绿化可以调节气候、美化环境、防尘、降噪。绿化应以边角结合部的绿化，采取立体绿化。 4.加强环境管理，保证各项环保投资和措施落实。