关于安徽六安俞林～长集双回线路110kV线路工程建设项目环境影响报告表的批复

国网安徽省电力有限公司六安供电公司：
你公司报来的《安徽六安俞林～长集双回线路110kV线路工程项目建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：
一、总体意见和项目内容
根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。该工程构成及规模如下：
新建线路路径总长约21km，双回路20.4km，单回路0.6km。
（一）俞林～长集110kV线路：本工程线路自220kV俞林变110kV构架起至110kV长集变110kV构架和110kV挥长629线止。新建双回110kV架空线路20.4km，利用原110kV俞镇778/俞白664线构架至锚塔段2.3km。新建62基杆塔，导线采用JL3/G1A-300/25钢芯高导电率铝绞线。
（二）俞林～芙蓉光伏110kV线路：新建单回110kV线路0.6km。新建3基杆塔，导线采用JL3/G1A-300/25钢芯高导电率铝绞线。110kV俞长627线芙蓉支线恢复放线0.35km，110kV俞长627线恢复放线0.1km。拆除110kV俞长627线1.1km，拆除110kV俞长627线芙蓉支线1.0km，拆除杆塔6基。
二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，重点做好以下工作：
（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。
（二）线路临近环境敏感点处须抬高架线高度，确保工程运行后附近的敏感目标能满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100uT的标准要求。线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所时，对地距离要保证环境中工频电场强度小于10kV/m。
（三）落实施工期各项污染防治措施，不得发生噪声扰民和扬尘污染等现象。尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。
（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷，并负责协调解决相关电磁环境纠纷。
三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定的程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送至霍邱县生态环境分局，并接受其监督。霍邱县生态环境分局负责项目建设期间的环保监督管理。
五、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。
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