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六安市生态环境局关于裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目生态环境影响报告书的批复
六安市裕安区固镇镇人民政府：
你单位《裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于六安市裕安区固镇镇汲河村，项目现有工程总占地约31789m2(约48亩)，本次拟扩建用地面积13470m2(约20亩)，总用地面积45259m2(约68亩)。本项目对污水处理厂进行设备更新改造和工艺升级，项目实施后污水处理厂处理规模由现有的2万m3/d处理能力扩至3万m3/d，其中1万m3/d回用于固镇工业区羽绒洗涤用水，剩余2万m3/d处理达标后外排入汲河。项目总投资8000万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
项目实施可能对区域地表水、大气环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理，因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻施工对生态环境的不利影响。
2.按照“雨污分流、分质处理回用”要求规范建设污水收集管网、回用设施。污水处理厂采用“中格栅及提升泵站→旋流沉砂池及微滤机→调节池→气浮池→水解酸化池→A2/O生化池→二沉池→高效沉淀池→滤布滤池→接触消毒池→达标排放/回用” 工艺，厂区内的生活污水、设备冲洗废水进入污水处理系统一并处理。尾水处理达标后通过厂区北侧排涝渠进入大阴沟后汇入汲河。
本项目废水排放污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中一级A标准限值要求；尾水回用水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤用水标准要求。本项目废水进口、总排口设置流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN自动监测装置，总排口自动监测装置与生态环境部门联网。
3.落实《报告书》恶臭气体的收集和处理措施，严格控制废气无组织排放。对格栅井、调节池、旋流沉淀池、气浮池、水解酸化池、生化池、污泥浓缩池、污泥调理池、储泥池等产臭单元加盖封闭并进行负压收集恶臭气体；污泥脱水机房封闭后负压收集恶臭气体。收集的恶臭气通过2套生物除臭装置处理后分别经排气筒（DA001、DA002）排放。本项目恶臭污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2排放标准；厂界恶臭污染物无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）中二级标准。
4.优先选用低噪声设备，针对高噪声设备采取基础减振、消声、合理布局、厂房隔声等降噪措施，确保运营期厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目运营期产生的在线监测废液、废含油抹布、手套、废机油及废机油桶等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行安全处置；项目运营期产生的污泥采用“机械浓缩+板框压滤”工艺进行脱水处理委托资质单位处理和综合利用，栅渣、生活垃圾、沉砂交由环卫部门统一清运、处置；废生物除臭滤料交由厂家回收；废包装袋收集后作为废旧资源外售。
6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并定期演练。做好水污染物的源头控制和管理，运行期间发生系统故障、污水超标等突发环境事件时，及时启动突发环境事件应急预案，采取积极应对防范措施。禁止废水超标排放。
7.按照《报告书》要求，落实分区防渗措施，对调节池、气浮池、水解酸化池、A2/O池、二沉池、高效沉淀池、滤布滤池、接触消毒池、污泥调理池、污泥浓缩池、储泥池、事故池等区域进行重点防渗处理；对在线监控室、生物除臭装置等区域进行一般防渗处理。
8.本项目自厂界起设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你单位应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。
三、项目污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、项目运营单位应加强项目环境管理，严格执行排污许可证制度，不得超标或超总量排污，定期开展环境监测，编制执行报告并及时上传。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你单位应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、裕安区生态环境分局负责该项目的环境监管。

六安市生态环境局
                              2026年9月1日        
抄送：市生态环境综合行政执法支队，裕安区固镇镇人民政府、裕安区自然资源局、裕安区水利局、裕安区生态环境分局，设计单位、环评单位。
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