关于合武铁路安徽金寨东牵引站220千伏外部供电工程建设项目生态环境影响报告表的批复

国网安徽省电力有限公司六安供电公司：
你公司报来的《合武铁路安徽金寨东牵引站220千伏外部供电工程建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：
一、总体意见和项目内容
根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。该工程构成及规模如下：
（1）六安桥店220kV变电站220kV金寨东牵引站间隔扩建工程
桥店220kV变电站本期扩建1个220kV电缆出线间隔（金寨东牵引站间隔），扩建后接线型式不变。
（2）六安红石220kV变电站220kV金寨东牵引站间隔改造工程
红石220kV变电站本期改造1个220kV出线间隔（金寨东牵引站间隔），为避免线路交叉，本期工程对220kV出线间隔进行调整。金寨东牵引站出线利用原桥店Ⅰ间隔，桥店Ⅰ出线利用原桥店Ⅱ间隔，桥店Ⅱ出线利用原马店牵引站间隔，马店牵引站出线利用原油坊间隔接入，油坊出线从红石变脱出。本期将调整后桥店Ⅰ、桥店Ⅱ间隔站内导线更换为2×JL/G1A-400/35。
（3）桥店~金寨东牵引站220kV线路工程
新建单回输电线路路径总长约1.55km，其中单回架空线路路径长约1.47km、单回电缆线路路径长约0.08km。架空线路导线采用JL3/G1A-400/35钢芯高导电率铝绞线；电缆线路采用ZC-YJLW03 127/220 1×1000mm2电力电缆。
（4）红石~金寨东牵引站220kV线路工程
新建单回架空线路路径长约1.05km，单回路角钢塔架设，导线采用JL3/G1A-400/35钢芯高导电率铝绞线。另涉及原线路拆除路径长度约0.32km（含拆除杆塔2基），涉及原线路恢复架线段路径长约0.39km，均为双回路。
（5）红石~桥店220kV线路改造工程
新建线路路径长约11.8km，其中单回路角钢塔段路径长约0.1km，双回路角钢塔段路径长约11.7km，导线采用2×JL3/G1A-400/35钢芯高导电率铝绞线。另涉及原220kV红桥2C96线/2C95线拆除段线路路径长约1.13km（含杆塔2基），均为双回路。
二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，重点做好以下工作：
（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。
（二）线路临近环境敏感点处须抬高架线高度，确保工程运行后附近的敏感目标能满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100uT的标准要求。线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所时，对地距离要保证环境中工频电场强度小于10kV/m。
（三）确保间隔扩建、间隔改造的变电站运行期厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准要求。
（四）落实施工期各项污染防治措施，不得发生噪声扰民和扬尘污染等现象。尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。
（五）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷，并负责协调解决相关电磁环境纠纷。
三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定的程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送至叶集区、金寨县生态环境分局，并接受其监督。叶集区、金寨县生态环境分局负责项目建设期间的环保监督管理。
五、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。
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