关于合武铁路安徽南溪牵引站220千伏外部供电工程建设项目生态环境影响报告表的批复

国网安徽省电力有限公司六安供电公司：

你公司报来的《合武铁路安徽南溪牵引站 220 千伏外部供电工程建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

一、总体意见和项目内容

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。该工程构成及规模如下：

（一）古碑220kV变电站220kV南溪牵引站间隔扩建工程

220kV古碑变电站现有2组180MVA主变压器，主变户外布置，220kV配电装置采用户外GIS布置，已建220kV出线5回（墩义堂1回、油坊2回、红石2回），采用双母线接线。本期扩建3个220kV出线间隔（南溪牵引站1个、备用2个），分别利用东起第二、第五、第六备用出线间隔，接线型式完善为双母线单分段接线。

（二）古碑~南溪牵引站220kV线路工程

本工程自220kV古碑变新建1回220kV线路至220kV南溪牵引站，新建架空线路路径长约20.3km，除古碑220kV变电站出线位置利旧220kV油古4V22线#1双回路角钢塔预留1回位置挂线外，其余均采用单回路角钢塔架设，共新建单回路角钢塔57基。导线采用2×JL3/G1A-400/50钢芯高导电率铝绞线。

（三）油坊~南溪牵引站220kV线路工程

本工程自500kV油坊变新建1回220kV线路至220kV南溪牵引站，新建架空线路路径长约41.2km，除油坊500kV变电站出线位置新建双回路角钢塔单侧挂线外，其余均采用单回路角钢塔架设，共新建单回路角钢塔107基、双回路角钢塔1基。导线采用2×JL3/G1A-400/50钢芯高导电率铝绞线。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，重点做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）线路临近环境敏感点处须抬高架线高度，确保工程运行后附近的敏感目标能满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100μT的标准要求。线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所时，对地距离要保证环境中工频电场强度小于10kV/m。

（三）确保间隔扩建的变电站运行期厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准要求。

（四）落实各项生态环境保护及污染防治措施，不得发生噪声扰民和扬尘污染等现象。尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。本项目架空输电线路穿越生态保护红线和饮用水水源二级保护区，并在生态保护红线和饮用水水源二级保护区陆域内立塔，要强化施工期环境管理，严格控制施工作业范围，选择适宜的施工季节和施工方式，落实生态系统、水土保持、植物资源等各项减缓、恢复和补偿措施，确保水源地安全和对区域的生态影响降至最低。优化临时工程安排，加强临时工程施工管理，除塔基工程必要的施工场地外，禁止在生态红线、水源保护区等生态环境敏感区内设置牵张场等大型临时工程。

（五）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷，并负责协调解决相关电磁环境纠纷。
三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定的程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的生态环境影响报告表送至金寨县生态环境分局，并接受其监督。金寨县生态环境分局负责项目建设期间的环保监督管理。
五、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

六安市生态环境局
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