六环评〔2026〕84号
六安市生态环境局关于安徽四象芯材电子科技有限公司半导体CVD-SiC材料及零部件项目

生态环境影响报告书的批复
安徽四象芯材电子科技有限公司：
你公司《半导体CVD-SiC材料及零部件项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该项目位于六安经济开发区迎宾大道六安东都园区运营管理有限公司4号厂房，主要建设6台CVD-SiC真空炉，并配套切割、喷砂、精密加工等生产加工设备及喷淋塔、污水处理站等环保、消防基础设施，项目建成后可形成年产4.8万片碳化硅材料的生产能力。项目总投资36000万元，其中环保投资260万元。根据《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对大气、地表水、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告书》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.按照雨污分流、分质处理要求，规范建设雨污水收集设施。项目废气处理喷淋废水、清洗废水经自建污水处理站（处理能力72m3/d）采用“中和调节+竖流沉淀+多介质砂滤+多介质碳滤+精密过滤+低温蒸发”工艺处理后，与纯水制备浓水、循环冷却系统排水及生活污水合并，通过总排放口（DW001）纳入市政污水管网，进入东城污水处理厂进一步处理，最终进入淠河。
厂区污水总排口（DW001）废水排放执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中电子专用材料间接排放标准限值要求、东城污水处理厂接管限值要求。
2.规范建设废气收集措施，严格控制无组织排放。气相沉积废气经设备密闭集气系统收集后，分别引入6套三级碱液喷淋装置（TA001-TA006）处理后通过排气筒（DA001-DA006）排放。储罐呼吸废气经气相平衡装置收集后经三级碱液喷淋（TA001）处理，通过排气筒（DA001）排放。喷砂废气经设备密闭收集后，采用袋式除尘器（TA007）处理后通过排气筒（DA007）排放。切削液废气经密闭管道收集后，采用机械式油雾净化系统（TA008）处理。

气相沉积废气、储罐呼吸废气中氯化氢、颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准；非甲烷总烃有组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分 电子工业》（DB34/4812.5-2024）表1中挥发性有机物基本污染物项目排放限值。项目厂界无组织废气氯化氢、颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分 电子工业》（DB34/4812.5-2024）表3中厂区内VOCs无组织排放限值要求。

3.强化减震降噪措施。优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局，对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。规范建设危废暂存间，含油废屑、废切削液、废UV灯管、废机油、废机油桶、污泥、油雾净化系统废滤芯等危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定分类暂存于危废暂存间，蒸发浓液作为危险废物暂存于蒸发器废液罐内，定期交资质单位进行安全处置；一般工业固体废物规范存放指定场所，定期委外处理或综合利用；生活垃圾及时清运。不得露天存放或焚烧固体废物。
5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并定期演练。设置应急事故池，保证事故状态下，雨、污水可自流至应急事故池，杜绝事故性废水排入外环境。厂区应设置监控设备及有毒有害气体检测报警装置。
6.按照分区防渗原则，对生产车间、加工车间、危险废物暂存间、甲基三氯硅烷储罐区、污水处理站、废气处理设施和事故应急池等区域进行重点防渗处理，设置等效防渗结构层，除重点防渗区外的其他区域进行一般防渗处理。

7.本项目自厂界起设置300m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。

三、项目的污染防治措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司须认真落实排污许可管理要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告。加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。  
六、市生态环境综合行政执法支队、市开发区生态环境分局负责该项目的生态环境监管。 
六安市生态环境局  
2026年10月27日  

抄送：六安经济技术开发区管委会，六安市生态环境综合行政执法支队，六安经济技术开发区自然资源和规划局、六安经济技术开发区生态环境分局，环评单位、设计单位。
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